## PKQ mong E3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [14 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [14 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412 | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | Website: http://www.dangminh.vn | Website: http://www.dangminh.vn
HS Số: | [5 empty] | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date |  |  | 2009-03-20 | [13 empty] | Trang 1/1 |  |  |  | 152.43 | 116.4 | 2124141.2561
1. Khách hàng/ Custommer | [5 empty] | CHI NHAÙNH COÂNG TY TNHH QUOÁC TEÁ LIEÂN DOANH VINATA
LAÀU 7 SOÁ 171 VOÕ THÒ SAÙU, QUAÄN 3, TPHCM
2. Công trình/ Project | [5 empty] | KUBOTA VIEÄT NAM
3. Địa chỉ/Address | [5 empty] | KCN MYÕ PHÖÔÙC 3 ,BEÁN CAÙT , BÌNH DÖÔNG | [13 empty] | 5125
4. Hạng mục-Vị trí/ Items-Position | [5 empty] | Neàn ñöôøng nhaø xöôûng | [13 empty] | 2124
5. Tiêu chuẩn / Test method | [5 empty] | ASM D 1194:94 | [14 empty] | 7.15 | 1.769 | 0 | 0
6. Yêu cầu TN/ Test requirement | [5 empty] | Kieåm tra söùc chòu taûi ñaát neàn theo yeâu caàu thieát keá | [14 empty] | 7.15 | 1.5 | 0 | 0 | Laàn TN | KL khuoân & maãu ẩm, g | Độ ẩm trong khuoân W(%)
7. Ngày thử nghiệm/ Testing date | [5 empty] | 2009-03-11 | [14 empty] | 7.15 | 1.769 |  |  |  |  | m0, g | m1, g | m2, g | W, %
8. Kết quả thử nghiệm/ Testing Result | [20 empty] | 3 | 1.769 |  |  | 1 | 9634 | 46.95 | 611.12 | 577.82 | 6.2727
8.1 Mối quan hệ giữa lực nén lên tấm ép và độ lún/Relationship between Stress and settlement of plate | [24 empty] | 2 | 10202 | 48.14 | 511.53 | 473.37 | 8.974
STT/No |  | Cấp tải/Test loading, kN |  |  |  |  | Áp lực lên tấm ép/ Stress on plate, kPa | [6 empty] | Độ lún/ Settlement, mm | [10 empty] | 3 | 10374 | 46.93 | 538.69 | 491.62 | 10.5849
1 |  | 3 |  |  |  |  | 42.4328 | [6 empty] | 0.15 | [10 empty] | 4 | 10305 | 45.56 | 514.82 | 462.18 | 12.635
2 |  | 6 |  |  |  |  | 84.8656 | [6 empty] | 0.76 | [8 empty] | 0 | 0
3 |  | 9 |  |  |  |  | 127.2984 | [6 empty] | 1.77 | [8 empty] | 0 | 0
4 |  | 12 |  |  |  |  | 169.7313 | [6 empty] | 4.67 | [6 empty] | 707
5 |  | 15 |  |  |  |  | 212.1641 | [6 empty] | 5.44
6 |  | 18 |  |  |  |  | 254.5969 | [6 empty] | 5.81
7 |  | 21 |  |  |  |  | 297.0297 | [6 empty] | 6.6 | [8 empty] | 0.3
8 |  | 24 |  |  |  |  | 339.4625 | [6 empty] | 7.2
9 |  | 27 |  |  |  |  | 381.8953 | [6 empty] | 8.88
10 |  | 30 |  |  |  |  | 424.3281 | [6 empty] | 9.475 | [6 empty] | 299.6942
11 |  | 33 |  |  |  |  | 466.761 | [6 empty] | 9.88
12 |  | 36 |  |  |  |  | 509.1938 | [6 empty] | 10.79
13 |  | 24 |  |  |  |  | 339.4625 | [6 empty] | 10.46
14 |  | 12 |  |  |  |  | 169.7313 | [6 empty] | 9.99
15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9.73
[21 empty] | % HC | 0
[21 empty] | D hc | 0
[21 empty] | Gmaxhc, | #REF!
[21 empty] | Wopt hc | 0
[21 empty] | 0,98 dmax | #REF!
8.2 | Sức chịu tải của nền móng E3 (FT10'A) tại độ sâu 3.0 m là 294 kN/m2, phù hợp theo yêu cầu thiết kế/ The bearing capacity of basis E3(FT10'A) at 3.0m depth is 294 kN/m2conformity to design
NGƯỜI THÍ NGHIỆM Tested by | [6 empty] | PHÒNG TN XÂY DỰNG Head of Laboratory | [7 empty] | GIÁM ĐỐC Director
[7 empty] | Th.s Nguyễn Trường Hải | [8 empty] | Ks. Nguyễn Đăng Khoa
Keát quaû treân chæ coù giaù trò ñoái vôùi vò trí do khaùch haøng yeâu caàu ! | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-TEW26.R0