QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

49 Pasteur, Dist. 1, HCM City– Tel 84-8-3829 4274 – Fax: 84-8-3829 3012

INSPECTION REPORT

FOR

ULTIMATE BEARING CAPACITY OF  SOILS – SUBGRADE

Ref. No. 025/N6-11-DG/2

PROJECT 	: POSCO VST

ITEM	: WASTE WATER TREATMENT & BUILDING FDA & ELECTRIC ROOM OF TLL

CONTRACTOR	: POSCO E&C

TESTED BY	: QUATEST 3

Ho Chi Minh City, March 2011

Số: 025/N6-11-ĐG/2	              Ngày 17/03/2011

Trang 1/1

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT

- Đơn vị yêu cầu	: POSCO E&C

Địa chỉ		  Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Tên mẫu	: Sức chịu tải tới hạn của nền đất

Công trình	: POSCO VST MỞ RỘNG

- Số lượng kiểm tra	: 04 vị trí

- Nội dung kiểm tra	: Xác định sức chịu tải tới hạn của đất - Nền đất

- Phương pháp kiểm tra	: ASTM D 1194 - 94

- Địa điểm kiểm tra		: Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Ngày kiểm tra		: 01/03/2011 & 07/03/2011

- Điều kiện kiểm tra		:

- Số lượng và vị trí thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng

- Kích thủy lực 200 KN, vạch chia 1 kN

- 02 Đồng hồ so, khả năng đo biến dạng tối đa 500 mm, vạch chia 0,01 mm

- Tấm ép đường kính 305 mm

- Tải được tạo bởi xe mang tải trọng 15 tấn

- Căn cứ kiểm tra	:

- ASTM D1194 : 1994. Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footing;

- Kết quả kiểm tra được chi tiết tại Phụ lục kèm theo thông báo này.

- Kết quả kiểm tra		    :

- Sức chịu tải tới hạn của đất – Nền đất ở các vị trí đã kiểm tra thuộc hạng mục 9/Y1-Waste Water Treatment; F52-Waste Water Treatment; G51-Building FDA & Electric Room of TLL là lớn hơn 328 kN/m2.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Khách hàng

- VT, N6

Hoàng Lâm

No. 025/N6-11-ĐG/2	              Date 17/03/2011

Page 1/1

INSPECTION	REPORT

- Client 	: POSCO E&C

Address	  Nhon Trach Industrial Zone, Dong Nai Province

- Name of sample	: Ultimate Bearing Capacity of  Soils - Subgrade

Project     	: POSCO VST PROJECT

- Quantity	: 04 positions

- Subject of inspection	: Determination of Ultimate Bearing Capacity of Soils - Subgrade

- Test method	: ASTM D1194 - 94

- Location of testing	: Nhon Trach Industrial Zone, Dong Nai Province

- Date of inspection	: 01/03/2011 & 07/03/2011

- Inspection condition	:

- Quantities and positions of samples were determined by Client

- Hydraulic jack with 200 kN, with division of 1 kN

- 02 Dial gauges measure up to 500 mm, with division of 0.01 mm

- 01 Bearing plate with 305 mm in diameter

- Loading was provided by 15 tons of loading truck.

- Basic of inspection 	:

- ASTM D1194 : 1994. Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footing;

- Test results are given in the Appendix of this Inspection Report.

- Inspection Result	:

- Ultimate Bearing Capacity of soils - Subgrade at inspected positions of 9/Y1-Waste Water Treatment; F52-Waste Water Treatment; G51-Building FDA & Electric Room of TLL are more than 328 kN/m2.

For and on behalf of Director

VICE DIRECTOR

Received by:

- Client;

- N6, VT.

Hoang Lam