## COT TRON
HỘI HỢP TÁC CÁC THÍ NGHIỆM - VINATEST CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM (SCIC)
|  |  | SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY | [9 empty] | Accreditadion Number S1410994MA
Số/ Ref.No: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [7 empty] | LAS-XD 506
1109-01
Ngày/Date: |  | 09/11/2023 |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [7 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRỤ ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ TIỀN PHONG.
2 | Địa chỉ |  |  |  | : | 36 ĐIỆN BIÊN PHỦ-PHƯỜNG 15-QUẬN BÌNH THẠNH-TP.HỒ CHÍ MINH
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  | : | CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE.
4 | Nhà Thầu |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX-TM-DV NAM LẬP PHÁT.
5 | Công trình |  |  |  | : | CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP, CHỐNG QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2023.
6 | Tên mẫu |  |  |  | : | CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC-Loại : PC.I-22-230-11 kN-K2- TCVN 5847:2016.
7 | Ký hiệu mẫu |  |  |  | : | TP-PC.I-22-230-11.0 kN-K2.
8 | Số lượng mẫu |  |  |  | : | 03 mẫu.
9 | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  |  |  | : | TCVN 5847 : 2016 & Theo yêu cầu khách hàng.
10 | Yêu cầu thử nghiệm |  |  |  | : | Ngoại quan, Kiểm tra Khuyết tật, Kiểm tra kích thước Cơ Bản.
11 | Ngày thử nghiệm |  |  |  | : | Từ 06/11/2023.
12 | Điều kiện thử nghiệm
Mẫu được thử nghiệm tại xưởng sản xuất số 02: C14/24, QL1A, Ấp 3, Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh - Tp HCM, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
- Thước thép dài 20 m, vạch chia 1 mm
- Thước cặp, vạch chia 0,02 mm
- Kính phóng đại 4 mm, vạch chia 0,05 mm.
Người thực hiện | [5 empty] | Trưởng phòng TN |  |  |  |  | P.Giám Đốc
Tested By | [5 empty] | Chief of Laboratory |  |  |  |  | Vice Director
Nguyễn Huy Trường | [5 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  |  |  | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [13 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [7 empty] | LAS-XD 506
1109-01
Ngày/Date: |  | 09/11/2023 |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [7 empty] | Trang 2/3
13-1-KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỐT THÉP, LỚP VỮA TRÁT BẢO VỆ ĐỈNH VÀ ĐÁY TRỤ.
Chủng loại trụ |  | Mã số |  | Chiều dày lớp BT bảo vệ Trụ | Kết quả kiểm tra |  | Chiều dày lớp vữa tại đỉnh | Kết quả kiểm tra | Chiều dày lớp vữa tại đáy | Đánh giá |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | ≥ 15mm |  |  | ≥ 25mm |  | ≥ 35mm
TP-PC.I-22-230-11.0 kN-K2. |  | 032 |  | ≥ 15mm | 30 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | Đạt
|  | 034 |  | ≥ 15mm | 31 |  | ≥ 25mm | 27 | ≥ 35mm | Đạt
|  | 035 |  | ≥ 15mm | 32 |  | ≥ 25mm | 27 | ≥ 35mm | Đạt
13-2- KIỂM TRA NGOẠI QUAN VÀ KHUYẾT TẬT CHO PHÉP.
2.1 - KIỂM TRA ĐỘ NHẴN TRÊN BỀ MẶT CỘT.
Chủng loại trụ |  | Mã số |  | ĐỘ NHẴN BỀ MẶT |  |  |  |  | LỖ RỖ Ở VỊ TRÍ MÉP KHUÔN |  |  |  |  | Đánh giá
|  |  |  | Yêu cầu Kỹ thuật Tiêu Chuẩn |  |  |  | Kết quả | Yêu cầu Kỹ thuật Tiêu Chuẩn |  |  | Kết quả
TP-PC.I-22-230-11.0 kN-K2. |  | 032 |  | Bề mặt cột bê tông nhẵn đều |  |  |  | Nhẵn đều | Chiều sâu ≤ 2mm/ Chiều dài ≤ 15mm |  |  | 0 / 0 |  | Đạt
|  | 034 |  | Bề mặt cột bê tông nhẵn đều |  |  |  | Nhẵn đều | Chiều sâu ≤ 2mm/ Chiều dài ≤ 15mm |  |  | 0 / 0 |  | Đạt
|  | 035 |  | Bề mặt cột bê tông nhẵn đều |  |  |  | Nhẵn đều | Chiều sâu ≤ 2mm/ Chiều dài ≤ 15mm |  |  | 0 / 0 |  | Đạt
2.2-KIỂM TRA CÁC KHUYẾT TẬT TRÊN BỀ MẶT CỘT.
Chủng loại trụ |  | Mã số |  | Lỗ Rỗ, mm |  |  |  |  | Vết Lồi, Lõm, mm |  |  |  |  | Đánh giá
|  |  |  | Yêu cầu Kỹ thuật Tiêu Chuẩn |  |  |  | Kết quả | Yêu cầu Kỹ thuật Tiêu Chuẩn |  |  | Kết quả
TP-PC.I-22-230-11.0 kN-K2. |  | 032 |  | Rỗmặt Ngoài/ Rỗ mút cột ≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  | 0 / 0 |  | Đạt
|  | 034 |  | Rỗmặt Ngoài/ Rỗ mút cột≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  | 0 / 0 |  | Đạt
|  | 035 |  | Rỗmặt Ngoài/ Rỗ mút cột≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  | 0 / 0 |  | Đạt
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [13 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [7 empty] | LAS-XD 506
1109-01
Ngày/Date: |  | 09/11/2023 |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [7 empty] | Trang 3/3
2.3-KIỂM TRA VẾT NỨT TRÊN BỀ MẶT CỘT.
Chủng loại trụ |  | Mã số |  | Chiều rộng vết nứt, mm |  |  |  |  | Vết nứt vòng quanh thân cột |  |  |  |  | Đánh giá
|  |  |  | Yêu cầu Kỹ thuật Tiêu Chuẩn |  |  |  | Kết quả | Yêu cầu Kỹ thuật Tiêu Chuẩn |  |  | Kết quả
TP-PC.I-22-230-11.0 kN-K2. |  | 032 |  | Chiều Rộng Vết nứt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Không nứt vòng quanh Cột |  |  | 0 |  | Đạt
|  | 034 |  | Chiều Rộng Vết nứt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Không nứt vòng quanh Cột |  |  | 0 |  | Đạt
|  | 035 |  | Chiều Rộng Vết nứt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Không nứt vòng quanh Cột |  |  | 0 |  | Đạt
2.4-KIỂM TRA KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA CỘT.
Tên chỉ tiêu |  |  |  | Chiều dài, mm |  |  | Chiều dày tại đỉnh, mm |  | Chiều dày tại đáy, mm | Đường kính tại đỉnh, mm |  |  | Đường kính tại đáy, mm
Mức CLTK và TCVN 5847 : 2016 |  |  |  | 22000 +50,-10 |  |  | 55 +7-5 |  | 85 +7-5 | 230 +4,-2 |  |  | 523 +4,-2
Loại trụ |  | Mã số
TP-PC.I-22-230-11.0 kN-K2. |  | 032 |  | 22005 |  |  | 61 |  | 91 | 230 |  |  | 523
|  | 034 |  | 22010 |  |  | 59 |  | 90 | 230 |  |  | 524
|  | 035 |  | 22010 |  |  | 59 |  | 90 | 230 |  |  | 524
14 | Nhận xét :
Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và bản vẽ thiết kế trụ điện : KC-22-1100-K2; Tháng 01/2022 của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NAD. Kết quả thử nghiệm cho thấy:
| -Ngoại Quan Trụ điện : | [8 empty] | Đạt yêu cầu/ Pass
| -Khuyết Tật cho phép của Trụ điện : | [8 empty] | Đạt yêu cầu/ Pass
| -Kích thước Cơ bản của Trụ điện: | [8 empty] | Đạt yêu cầu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [13 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;