## Phieu Ket Qua TP hat (2)
|  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM | [7 empty] | Đá 1x2
|  |  |  | SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY | [6 empty] | Độ ẩm | m1
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL |  |  |  | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN |  |  |  | m2
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam |  |  |  | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam |  |  |  | W
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170335 |  |  |  | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412 |  |  | Khối lượng thể tích xốp không lèn chặt | m
|  |  |  | E-mail:scic@dmc.vn |  | Website:http://www.dangminh.vn | [5 empty] | V
HSS |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  | LAS-XD-506 |  |  |  | KLTTX
No. | 0318-01
Ngày | 2011-03-18 |  |  |  | Ban Haønh Laàn 01 Soá Baûn 06 01 issue-06 Copies |  |  | Trang 1/2 |  |  | Khối lượng thể tích xốp lèn chặt | m
1. Khách hàng/ Custommer |  |  |  |  | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LIÊN DOANH VINATA/ VINATA INTERNATIONAL JOINT VENTURE CO., LTD | [6 empty] | V
2. Địa chỉ/Address |  |  |  |  | 171 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp HCM/ 171 VTS, 3district, Ho Chi Minh City | [6 empty] | KLTTX
3. Công trình/ Project |  |  |  |  | VECO | [5 empty] | Khối lượng riêng | m1
4. Địa chỉ/Address |  |  |  |  | KCN PHÚ AN THẠNH - AN THẠNH - BẾN LỨC - LONG AN/ IZ PHU AN THANH - AN THANH - BEN LUC - LONG AN
5..Tên mẫu/ Name of sample |  |  |  |  | Đá 0x4 mỏ đá Vĩnh Cữu/ 0x4 stone quarries Perennial |  |  |  | 1400 |  |  | m3
6. Tiêu chuẩn / Test method |  |  |  |  | TCVN 7572 :2006 |  |  |  | 2.7 |  |  | m4
7. Yêu cầu TN/ Test requirement |  |  |  |  | Thử các chỉ tiêu cơ lý của đá 0x4/ The mechanical, physical testing of the rock 0x4 |  |  |  | 2.67 |  |  | KLR
8. Ngày thí nghiệm/ Testing date |  |  |  |  | 04/03/2011 đến 18/03/2011 |  |  |  | 2.68 |  | Độ hút nước | m2
9. Kết quả/ Result | [8 empty] | 0.4 |  |  | m1 |  |  |  |  | du lieu do thi chuan |  |  | THAY SO LIEU NAY CHO DUONG CHUAN
1 | Khối lượng thể tích xốp lèn chặt/ Volumetric porous compacted |  |  |  |  | TCVN 7572-6 : 2006 | kg/m3 | 1595 | 0.2
2 | Khối lượng thể tích xốp không lèn chặt/ Volumetric foam is not compacted |  |  |  |  | TCVN 7572-6 : 2006 | kg/m3 | 1430 | 11.207
3 | Khối lượng riêng/ Mass density |  |  |  |  | TCVN 7572-4 : 2006 | g/cm3 | 2,72 | 7.987
4 | Khối lượng thể tích ở trạng thái khô/ Mass volume in the dry state |  |  |  |  | TCVN 7572-4 : 2006 | g/cm3 | 2,64 | %
5 | Khối lượng thể tích ở trạng thái bão hòa nước khô bề mặt/ Volumetric water saturation in the dry state surface |  |  |  |  | TCVN 7572-4 : 2006 | g/cm3 | 2,68
6 | Hàm lượng chung bụi, bùn, sét/ Overall levels of dust, mud, clay |  |  |  |  | TCVN 7572-4 : 2006 | % | 12.8
7 | Hàm lượng hạt thoi dẹt/ Flat diamond particle content |  |  |  |  | TCVN 7572-8 : 2006 | % | 13,0
8 | Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá/ Grain content soft and weathered |  |  |  |  | TCVN 7572 -17 : 2006 | % | 0
9 | Hàm lượng anhydric sunfuric ( SO3)/ Anhydric concentrations of sulfuric (SO3) |  |  |  |  | TCVN 7572 -16 : 2006 | % | Nhoû hôn/ less than 0,01
10 | Độ nén dập trong xilanh ở trạng thái bão hoà nước/ Compression in the cylinder press in a state of saturation water |  |  |  |  | TCVN 7572-11 : 2006 | % | 17.9
11 | Độ mài mòn trong tang quay/ Abrasion by Los Angeles |  |  |  |  | TCVN 7572-12: 2006 | % | 21,1
12 | Độ hút nước / Water absorption |  |  |  |  | TCVN 7572-4 : 2006 | % | 1,4
13 | Thành phần cỡ hạt/ Particles siez distribution |  |  |  |  | TCVN 7572-2 : 2006 | - | Xem biểu đồ trg 02
NGƯỜI THỰC HIỆN Testd by |  |  |  |  | PT PHÒNG TN Head Laboratory |  | GIÁM ĐỐC Director
Đào Công Huân |  |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi |  | Nguyễn Đăng Khoa
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [7 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP12.R0
HSS |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  | LAS-XD-506
No. | 0318-01
Ngày | 2011-03-18 |  |  |  | Ban Haønh Laàn 01 Soá Baûn 06 01 issue-06 Copies |  |  | Trang 2/2
Cở hạt / Size, mm |  |  |  | Kl trên từng sàng/ KL on each sieve, kg | Phần còn lại trên sàng / Retained on test sieve, % | KLượng lọt qua các sàng/ Passing, % |  | Yêu cầu kỷ thuật/ Technical Requirements
50 |  |  |  | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 8831 | Khối lượng thể tích | m3 |  |  |  |  | 50 | 50 | #REF! | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
37.5 |  |  |  | 186 | 2.1062 | 97.8938 |  | 95-100 |  |  | kltt |  |  |  |  | 37.5 | 37.5 | #REF! | 37.5 | 100 | 95 | 95-100 | 0 | 100
25 |  |  |  | 1216 | 13.7697 | 84.1241 |  | 79-90
19 |  |  |  | 1735 | 19.6467 | 64.4774 |  | 58-78 |  | Hàm lượng bui bùn sét | m1 |  |  |  |  | #REF! | 19 | #REF! | 19 | 78 | 58 | 58-78 | 0 | 78
9.5 |  |  |  | 1556 | 17.6197 | 46.8577 |  | 39-58 | [7 empty] | 12.5 | 9.5 | #REF! | 9.5 | 59 | 39 | 39-58 | 0 | 59
4.75 |  |  |  | 1390 | 15.74 | 31.1177 |  | 24-39 | [7 empty] | 4.75 | 4.75 | #REF! | 4.75 | 39 | 24 | 24-39 | 0 | 39
2.36 |  |  |  | 1042 | 11.7993 | 19.3183 |  | 15-30 | [7 empty] | 2 | 2.36 | #REF! | 2.36 | 30 | 15 | 15-30 | 0 | 30
0.425 |  |  |  | 921 | 10.4292 | 8.8891 |  | 7-19 | [7 empty] | 1 | 0.425 | #REF! | 0.425 | 19 | 7 | 7-19 | 0 | 19
0.075 |  |  |  | 605 | 6.8509 | 2.0383 |  | 2-12 |  | 4787.5 | [5 empty] | 0.43 | 0.075 | #REF! | 0.075 | 12 | 2 | 2-12 | 0 | 12
< 0.075 |  |  |  | 180 | 2.0383 | 0 |  | 0
[9 empty] | Lượng sót tích lũy, % |  | Vùng 1 |  | Vùng 2 |  | Vùng 3
[9 empty] | 100 |  | 1 | 2 | 2* | dưới | trên | dưới
[9 empty] | 95 | 5 | 0
[9 empty] | 80.2 | 2.5 | 20 | 0 | 1.25 | 0
[9 empty] | 52.5 | 1.25 | 45 | 15 | 0.63 | 5 | 0
[9 empty] | 38.6 | 0.63 | 70 | 35 | 0.315 | 20 | 5
[9 empty] | 18.5 | 0.14 | 100 | 90 | 0.14 | 75 | 65
12.2
6.5
3.2
100
0.425
4.75
25
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [7 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP12.R0
| Cỡ hạt, mm | Lượng sót tích lũy, % |  | Vùng 1 |  | Vùng 2 |  | Vùng 3
| 37.5 | 100 |  | 1 | 2 | 2* | dưới | trên | dưới
| 25 | 97.9 | 5 | 0
| 19 | 84.1 | 2.5 | 20 | 0 | 1.25 | 0
| 9.5 | 64.5 | 0.63 | 70 | 35 | 0.315 | 20 | 5
| 4.75 | 46.9 | 0.14 | 100 | 90 | 0.14 | 75 | 65
| 2.36 | 31.1
| 0.425 | 19.3
| 0.075 | 8.9
| 0.001 | 2
| 0 | 100
| 0.425 | 0.425
| 4.75 | 4.75
| 25 | 25
| 37.5 | 37.5
| 9.5 | 9.5
| 19 | 19
| 12.5 | 12.5
| 0.075 | 0.075
| 0.15 | 0.15
| 1.18 | 1.18
| 2.36 | 2.36