TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Quality Assurance & Testing Centre 3 (QUATEST 3)

49 Pasteur Quận 1, TPHCM – Tel: 84-8.294.274 – Fax: 84-8.293.012

(Kết quả này thay thế Báo cáo kết quả thẩm định số 045 /N6-06-ĐG, ngày 22/11/2006)

PHỤ LỤC 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

SỐ: 045 /N6-06-ĐG

CÔNG TRÌNH 	: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HUAHEONG VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM      	: KCN LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM

CƠ QUAN YÊU CẦU	: TÒA ÁN NHÂN DÂN TPHCM (TÒA KINH TẾ)

CHỦ ĐẦU TƯ	: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HUAHEONG VIỆT NAM

TƯ VẤN THIẾT KẾ	: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG SONG HIẾU

TƯ VẤN GIÁM SÁT	: CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ THI CÔNG	: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HIỆP PHÁT

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Quality Assurance & Testing Centre 3 (QUATEST 3)

49 Pasteur Quận 1, TPHCM – Tel: 84-8.294.274 – Fax: 84-8.293.012

PHỤ LỤC 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

SỐ: 045 /N6-06-ĐG

(Kết quả này thay thế Báo cáo kết quả thẩm định số 045 /N6-06-ĐG, ngày 22/11/2006)

CÔNG TRÌNH 	: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HUAHEONG VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM      	: KCN LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM

CƠ QUAN YÊU CẦU	: TÒA ÁN NHÂN DÂN TPHCM (TÒA KINH TẾ)

CHỦ ĐẦU TƯ	: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HUAHEONG VIỆT NAM

TƯ VẤN THIẾT KẾ	: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG SONG HIẾU

TƯ VẤN GIÁM SÁT	: CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN & XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ THI CÔNG	: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HIỆP PHÁT

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 6                              	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Thi	  Hoàng Lâm

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG

- Công trình	: Nhà xưởng Công ty TNHH Huheong Việt Nam

- Hạng mục	: Nền; Cột; Dầm; Sàn

- Công trình	: Nhà xưởng Công ty TNHH Huheong Việt Nam

- Số lượng kiểm tra	:

- Nền  : 02 ( nền N1 & N2 );

- Cột   : 05 ( cột A1; A4; G4; G’4; M4 );

- Dầm : Tầng trệt & tầng 2;

- Sàn   : Tầng lửng & tầng 2;

- Thời gian thực hiện 	: Từ 29/08/2006 đến 10/15/2006

- Phương pháp kiểm tra 	:

  - Đo cao độ nền :

- Lấy cao độ mốc và cao độ giả định là cao độ trên mặt bê tông tại vị trí góc giữa cột và đà kiềng.

  - Đo nghiêng cột :

- Đo theo phương pháp đo góc bằng: đặt máy ở hai mốc chuẩn I và II ngắm về mốc A sau đó đo góc bằng hợp với điểm ở trên đỉnh của công trình. Từ các thay đổi về góc tính được các độ nghiêng thành phần.

  - Đo võng dầm, sàn :

- Theo phương pháp đo cao từ giữa: độ võng của cấu kiện được xem & tính toán như là độ võng tại vị trí điểm nằm giữa của cấu kiện kiểm tra.

- Că cứ kiểm tra & đánh giá:

- TCXDVN 309 – 2004 : Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.

- TCDXVN 373 – 2006 : Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.

- Thiết bị kiểm tra	:

- Máy toàn đạt điện tử

- Máy thủy bình

- Mia có vạch chia 1 mm

- Điều kiện kiểm tra	:

- Đo cao độ nền :

- Công trình thực tế đã thi công các hạng mục nền N1; N2; & N5 còn các hạng mục nền N3 & N4 thì chưa thi công hoàn toàn nhưng nền N5 chỉ mới thi công đến lớp cát đắp nên chỉ kiểm tra  cao độ của 02 nền N1 & N2.

- Đo nghiêng cột:

- Công trình nhà xưỡng công ty HUA HEONG có 3 block tiếp giáp giữa các block này là các khe lún. Do vậy khi độ nghiêng và lệch trục của các block này sẽ khác nhau.

- Khi quan sát tòan bộ công trình từ nhiều hướng khác nhau, muốn đo đạt đầy đủ toàn bộ công trình với 4 mặt bên thì phải phá bỏ toàn bộ tường rào xung quanh do vướng tầm nhìn của máy. Sau khi xem xét thực tế, được sự thống nhất của các bên liên quan (xem biên bản hiện trường tại Phụ lục7 kèm theo) QUATEST 3 chỉ đo nghiêng tại mặt trước và một mặt bên công trình.

- Đo võng dầm & sàn:

- Kết quả kiểm tra	:

  - Đo cao độ nền	:

| STT | Vị trí | Cao độ mốc (mm) | Cao độ máy (mm) | Số đọc mia (mm) | Cao độ thực tế (mm) | Cao độ giả định (mm) | Chênh cao (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nền N1 | Trạm máy 1 E/2 | 0.0 | 1428 |  |  |  |  |  |
| 1 | A-B/2-3 |  |  | 1530 | -102 | 0.0 | -102 |  |
| 2 | A-B/1-2 |  |  | 1510 | -82 | 0.0 | -82 |  |
| 3 | B/2-3 |  |  | 1420 | 8 | 0.0 | 8 |  |
| 4 | B/2 |  |  | 1445 | -17 | 0.0 | -17 |  |
| 5 | B-C/2-3 |  |  | 1445 | -17 | 0.0 | -17 |  |
| 6 | B-C/1-2 |  |  | 1505 | -77 | 0.0 | -77 |  |
| 7 | C/2-3 |  |  | 1420 | 8 | 0.0 | 8 |  |
| 8 | C/2 |  |  | 1430 | -2 | 0.0 | -2 |  |
| 9 | C-D/2-3 |  |  | 1430 | -2 | 0.0 | -2 |  |
| 10 | C-D/1-2 |  |  | 1440 | -12 | 0.0 | -12 |  |
| 11 | D/2-3 |  |  | 1420 | 8 | 0.0 | 8 |  |
| 12 | D/2 |  |  | 1420 | 8 | 0.0 | 8 |  |
| 13 | D-E/2-3 |  |  | 1440 | -12 | 0.0 | -12 |  |
| 14 | D-E/1-2 |  |  | 1455 | -27 | 0.0 | -27 |  |
| 15 | E/2-3 |  |  | 1420 | 8 | 0.0 | 8 |  |
| 16 | E/2 |  |  | 1428 | 0 | 0.0 | 0 |  |
| 17 | E-F/2-3 |  |  | 1430 | -2 | 0.0 | -2 |  |
| 18 | E-F/2 |  |  | 1430 | -2 | 0.0 | -2 |  |
| 19 | E-F/1-2 |  |  | 1455 | -27 | 0.0 | -27 |  |
| 20 | E-F/1 |  |  | 1460 | -32 | 0.0 | -32 |  |
| 21 | F/2 |  |  | 1430 | -2 | 0.0 | -2 |  |
| 22 | F/1-2 |  |  | 1450 | -22 | 0.0 | -22 |  |
| 23 | F-G/2-3 |  |  | 1570 | -142 | 0.0 | -142 |  |
| 24 | F-G/2 |  |  | 1460 | -32 | 0.0 | -32 |  |
| 25 | F-G/1-2 |  |  | 1510 | -82 | 0.0 | -82 |  |
| 26 | F-G/1-2 |  |  | 1570 | -142 | 0.0 | -142 |  |
| 27 | F-G/1 |  |  | 1560 | -132 | 0.0 | -132 |  |
| 28 | G/1-2 |  |  | 1470 | -42 | 0.0 | -42 |  |
| Nền N1 | Trạm máy 2 L/3 | 0.0 | 1340 |  |  |  |  |  |
| 29 | L/3-4 |  |  | 1340 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |
| 30 | L/3 |  |  | 1340 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |
| 31 | L-M/3-4 |  |  | 1510 | -170 | 0.0 | -170 |  |
| 32 | L-M/3-4 |  |  | 1380 | -40 | 0.0 | -40 |  |
| 33 | L-M/3 |  |  | 1360 | -20 | 0.0 | -20 |  |
| 34 | M/3-4 |  |  | 1360 | -20 | 0.0 | -20 |  |
| Nền N2 | Trạm máy 3 K/3 | 0.0 | 1360 |  |  |  |  |  |
| 35 | I-K/4 |  |  | 1385 | -25 | 0.0 | -25 |  |
| 36 | I-K/3-4 |  |  | 1490 | -130 | 0.0 | -130 |  |
| 37 | I-K/3 |  |  | 1340 | 20 | 0.0 | 20 |  |
| 38 | I-K/2-3 |  |  | 1485 | -125 | 0.0 | -125 |  |
| 39 | I-K/2 |  |  | 1340 | 20 | 0.0 | 20 |  |
| 40 | I-K/1-2 |  |  | 1490 | -130 | 0.0 | -130 |  |
| 41 | I-K/1 |  |  | 1345 | 15 | 0.0 | 15 |  |
| 42 | K/4 |  |  | 1350 | 10 | 0.0 | 10 |  |
| 43 | K/2-3 |  |  | 1340 | 20 | 0.0 | 20 |  |
| 44 | K/3 |  |  | 1360 | 0 | 0.0 | 0 |  |
| 45 | K/2-3 |  |  | 1330 | 30 | 0.0 | 30 |  |
| 46 | K/2 |  |  | 1365 | -5 | 0.0 | -5 |  |
| 47 | K/1-2 |  |  | 1340 | 20 | 0.0 | 20 |  |
| 48 | K/1 |  |  | 1340 | 20 | 0.0 | 20 |  |
| 49 | K-L/3-4 |  |  | 1400 | -40 | 0.0 | -40 |  |
| 50 | K-L/3-4 |  |  | 1505 | -145 | 0.0 | -145 |  |
| 51 | K-L/3 |  |  | 1370 | -10 | 0.0 | -10 |  |
| 52 | K-L/2-3 |  |  | 1500 | -140 | 0.0 | -140 |  |
| 53 | K-L/2 |  |  | 1350 | 10 | 0.0 | 10 |  |
| 54 | K-L/1-2 |  |  | 1510 | -150 | 0.0 | -150 |  |
| Nền N2 | Trạm máy 4 M/3 | 0.0 | 1350 |  |  |  |  |  |
| 55 | M/3 |  |  | 1350 | 0 | 0.0 | 0 |  |
| 56 | M-N/3-4 |  |  | 1460 | -110 | 0.0 | -110 |  |
| 57 | M-N/3 |  |  | 1370 | -20 | 0.0 | -20 |  |
| 58 | M-N/2-3 |  |  | 1480 | -130 | 0.0 | -130 |  |
| 59 | M-N/1-2 |  |  | 1470 | -120 | 0.0 | -120 |  |
| 60 | N/2-3 |  |  | 1360 | -10 | 0.0 | -10 |  |
| 61 | N-O/3-4 |  |  | 1472 | -122 | 0.0 | -122 |  |
| 62 | N-O/2-3 |  |  | 1480 | -130 | 0.0 | -130 |  |
| 63 | N-O/1-2 |  |  | 1470 | -120 | 0.0 | -120 |  |

  - Kết quả đo nghiêng	:

- Với tọa độ giả định:   I (100,000;100,000) m

II (100,000;115,0337) m

|  |  | A1-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A4-II |  | G4-II |  | G'4-II |  |  | M4-II |  |
| I |  | A1-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A4-I |  | G4-I |  | G'4-I |  |  | M4-I |  |

    - Kết quả đo trục A-1:

- Số liệu đo:

| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
| II | 23 04 14 |  |  |  |  | 100,000 | 115.034 |
|  |  | 293 04 14 | 31,6546 | 12,404 | -29,123 |  |  |
| A1-I |  |  |  |  |  | 112,404 | 85,914 |
| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| I |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
|  | 23 01 50 |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  | 100,000 | 115,034 |
|  |  | 293 01 50 | 31,6686 | 12,398 | -29,114 |  |  |
| A1-II |  |  |  |  |  | 112,398 | 85,890 |

- Độ nghiêng:

- Theo phương X:   F(x) = X(A1-I) – X(A1-II) = 0,015 m

- Theo phương Y:   F(y) = Y(A1-I) – Y(A1-II) = 0,024 m

- Độ nghiêng toàn phần	  :   F(x,y) = F2(x)+F2(y)= 0,028 m

- Góc nghiêng     :   φ = Arctang (F(x,y)H) = Arctang (0,02810,650) =

    - Kết quả đo trục A-4:

- Số liệu đo:

| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
| II | 62 47 19 |  |  |  |  | 100,000 | 115,034 |
|  |  | 332 47 19 | 18,7549 | 16,679 | -8,576 |  |  |
| A4 |  |  |  |  |  | 116,679 | 106,458 |
| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
| II | 62 48 33 |  |  |  |  | 100,000 | 115,034 |
|  |  | 332 48 33 | 18,7382 | 16,667 | -8,562 |  |  |
| A’4 |  |  |  |  |  | 116,667 | 106,471 |

- Độ nghiêng:

- Theo phương X:   F(x) = X(A4-I) – X(A4-II) = 0,012 m

- Theo phương Y:   F(y) = Y(A4-I) – Y(A4-II) = - 0,013 m

- Độ nghiêng toàn phần	  :   F(x,y) = F2(x)+F2(y)= 0,018 m

- Góc nghiêng     :   φ = Arctang (F(x,y)H) = Arctang (0,01810,650) =

    - Kết quả đo trục G-4:

- Số liệu đo:

| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
| II | 72 01 30 |  |  |  |  | 100,000 | 115,034 |
|  |  | 342 01 30 | 45,5355 | 43,313 | -14,052 |  |  |
| G |  |  |  |  |  | 143,313 | 100,982 |
| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
| II | 72 02 21 |  |  |  |  | 100,000 | 115,034 |
|  |  | 342 02 21 | 45,563 | 43,343 | -14,05 |  |  |
| G` |  |  |  |  |  | 143,343 | 100,984 |

- Độ nghiêng:

- Theo phương X:   F(x) = X(G4-I) – X(G4-II) = - 0,030 m

- Theo phương Y:   F(y) = Y(G4-I) – Y(G4-II) = - 0,020 m

- Độ nghiêng toàn phần	  :   F(x,y) = F2(x)+F2(y)= 0,036 m

- Góc nghiêng     :   φ = Arctang (F(x,y)H) = Arctang (0,03610,650) =

    - Kết quả đo trục G’-4:

- Số liệu đo:

| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
| II | 72 02 18 |  |  |  |  | 100,000 | 115,034 |
|  |  | 342 02 18 | 45,5715 | 43,350 | -14,053 |  |  |
| G1 |  |  |  |  |  | 143,35 | 100,981 |
| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
| II | 72 02 28 |  |  |  |  | 100,000 | 115,034 |
|  |  | 342 02 21 | 45,6216 | 43,398 | -14.068 |  |  |
| G`1 |  |  |  |  |  | 143,398 | 100,966 |

- Độ nghiêng:

- Theo phương X:   F(x) = X(G’4-I) – X(G’4-II) = 0,048 m

- Theo phương Y:   F(y) = Y(G’4-I) – Y(G’4-II) = 0,020 m

- Độ nghiêng toàn phần	  :   F(x,y) = F2(x)+F2(y)= 0,052 m

- Góc nghiêng     :   φ = Arctang (F(x,y)H) = Arctang (0,05210,650) =

    - Kết quả đo trục M-4:

- Số liệu đo:

| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
| II | 74 45 15 |  |  |  |  | 100,000 | 115,0337 |
|  |  | 344 45 15 | 81,4551 | 78,588 | -21,419 |  |  |
| M |  |  |  |  |  | 178,588 | 93,615 |
| TT | ß | α | S(m) | ∆X(m) | ∆Y(m) | X(m) | Y(m) |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 00 00 |  |  |  |  |  |
| II | 74 46 35 |  |  |  |  | 100,000 | 115,0337 |
|  |  | 344 46 35 | 81,4583 | 78,599 | -21,89 |  |  |
| M` |  |  |  |  |  | 178,599 | 93,644 |

- Độ nghiêng:

- Theo phương X:   F(x) = X(M4-I) – X(M4-II) = 0,011 m

- Theo phương Y:   F(y) = Y(M4-I) – Y(M4-II) = 0,029 m

- Độ nghiêng toàn phần	  :   F(x,y) = F2(x)+F2(y)= 0,031 m

- Góc nghiêng     :   φ = Arctang (F(x,y)H) = Arctang (0,03110,650) =

  - Kết quả đo võng dầm, sàn:

- Bảng tính chuyền độ cao:  với tọa độ giả định  Ha =0,000 (m)

    - Kết quả đo võng dầm lầu 1 (tầng 2) – Trục đo A-G/3-4:

        - Số liệu đo:

- Số đọc mia tại A: La= 1,523 (m)

- Hct =Ha + Số đọc mia tại A + số đọc mia tại các điểm chi tiết

- Li: là cao mia tại các điểm (m)

|  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  | 5 |  | 8 |  | 11 |  | 14 |  | 17 |  |  |
|  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 7 |  | 10 |  | 13 |  | 16 |  |  |
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | F` |  | G |

| TT | Li (m) | Ha + La (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,995 | 1,523 | 2,518 |
| 2 | 0,984 | 1,523 | 2,507 |
| 3 | 0,995 | 1,523 | 2,518 |
| 4 | 1,000 | 1,523 | 2,523 |
| 5 | 0,998 | 1,523 | 2,521 |
| 6 | 1,000 | 1,523 | 2,523 |
| 7 | 1,000 | 1,523 | 2,523 |
| 8 | 0,977 | 1,523 | 2,500 |
| 9 | 0,993 | 1,523 | 2,516 |
| 10 | 0,972 | 1,523 | 2,495 |
| 11 | 0,970 | 1,523 | 2,493 |
| 12 | 0,983 | 1,523 | 2,506 |
| 13 | 0,984 | 1,523 | 2,507 |
| 14 | 0,996 | 1,523 | 2,519 |
| 15 | 0,968 | 1,523 | 2,491 |
| 16 | 0,958 | 1,523 | 2,481 |
| 17 | 0,956 | 1,523 | 2,479 |
| 18 | 0,967 | 1,523 | 2,490 |

        - Độ võng:

Độ võng dầm = Trung bình cao trình điểm đầu và điểm cuối trừ đi cao trình điểm giữa

ƒdầm = (Hđầu + Hcuối)/2 - Hgiữa

- Độ võng theo trục B	 :   	ƒB/ 3-4 = 0,0110 (m)

- Độ võng theo trục C	 :	ƒC/ 3-4 = 0,0025 (m)

- Độ võng theo trục D 	 :	ƒD/ 3-4 = 0,0195 (m)

- Độ võng theo trục E	 :	ƒE/ 3-4 = 0,0073 (m)

- Độ võng theo trục F	 :	ƒF/ 3-4 = - 0,0200 (m)

- Độ võng theo trục F’	 :	ƒF`/ 3-4 = 0,0065 (m)

    - Kết quả đo võng sàn lầu 1 (tầng 2) – Trục đo A-G/3-4:

- Số liệu đo:

- Số đọc mia tại A = 1,471 (m)

- Số đọc mia tại K = 1,625 (m)

- Hk=3,096 (m)

- Số đọc mia tại K: Lk=1,442 (m)

Hct = HK + Số đọc mia tại K + số đọc mia tại các điểm chi tiết

Thang Nâng

| 3 |  | 3 | 6 | 20 | 9 | 22 | 12 | 24 | 15 | 26 |  | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 5 |  | 8 |  | 11 |  | 14 |  | 17 |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 4 | 19 | 7 | 21 | 10 | 23 | 13 | 25 |  | 16 |  |  |
| A | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | F` |  | G |  |

Cầu thang

| STT | Li (m) | Hk + Lk (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,457 | 4,538 | 3,081 |
| 2 | 1,477 | 4,538 | 3,061 |
| 3 | 1,47 | 4,538 | 3,068 |
| 4 | 1,455 | 4,538 | 3,083 |
| 5 | 1,487 | 4,538 | 3,051 |
| 6 | Không đo |  |  |
| 7 | 1,476 | 4,538 | 3,062 |
| 8 | 1,484 | 4,538 | 3,054 |
| 9 | 1,483 | 4,538 | 3,055 |
| 10 | 1,472 | 4,538 | 3,066 |
| 11 | 1,483 | 4,538 | 3,055 |
| 12 | 1,482 | 4,538 | 3,056 |
| 13 | 1,484 | 4,538 | 3,054 |
| 14 | 1,498 | 4,538 | 3,040 |
| 15 | 1,49 | 4,538 | 3,048 |
| 16 | 1,494 | 4,538 | 3,044 |
| 17 | 1,503 | 4,538 | 3,035 |
| 18 | 1,493 | 4,538 | 3,045 |
| 19 | 1,461 | 4,538 | 3,077 |
| 20 | 1,484 | 4,538 | 3,054 |
| 21 | 1,474 | 4,538 | 3,064 |
| 22 | 1,486 | 4,538 | 3,052 |
| 23 | 1,472 | 4,538 | 3,066 |
| 24 | 1,495 | 4,538 | 3,043 |
| 25 | 1,480 | 4,538 | 3,058 |
| 26 | 1,495 | 4,538 | 3,043 |
| 27 | 1,503 | 4,538 | 3,035 |

- Độ võng:

Độ võng sàn = Trung bình cao trình các điểm góc sàn trừ đi cao trình điểm giữa sàn

ƒsàn = HTB góc sàn - Hgiữa

- Độ võng ô sàn B-C/ 3-4	 :   		ƒB-C/ 3-4 = 0,0189 (m)

- Độ võng ô sàn C-D/ 3-4	 :		ƒC-D/ 3-4 = 0,0078 (m)

- Độ võng ô sàn D-E/ 3-4	 :		ƒD-E/ 3-4 = 0,0013 (m)

- Độ võng ô sàn E-F/ 3-4	 :		ƒE-F/ 3-4 = 0,0125 (m)

- Độ võng ô sàn F-F’/ 3-4	 :		ƒF-F’/ 3-4 = 0,0125 (m)

    - Kết quả đo võng dầm lầu 2 (tầng 3) – Trục đo A-G/ 3-4:

- Số liệu đo:

Hk=3,096 (m)

Số đọc mia tại K: Lk=1,375 (m)

Hct = HK + Số đọc mia tại K – số đọc mia tại các điểm chi tiết

Thang nâng

| 3 |  | 3 |  | 6 |  | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 5 |  | 8 |  | 11 |  | 14 |  | 17 |  | 20 |
| 4 |  | 1 |  | 4 |  | 7 |  | 10 |  | 13 |  | 16 |  | 19 |
| A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | F` |  | G |

Cầu thang

| STT | Li (m) | Hk + Lk (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,084 | 4,471 | 6,555 |
| 2 | 2,057 | 4,471 | 6,528 |
| 3 | 2,084 | 4,471 | 6,555 |
| 4 | 2,079 | 4,471 | 6,550 |
| 5 | 2,06 | 4,471 | 6,531 |
| 6 | 2,079 | 4,471 | 6,550 |
| 7 | 2,066 | 4,471 | 6,537 |
| 8 | 2,066 | 4,471 | 6,537 |
| 9 | 2,061 | 4,471 | 6,532 |
| 10 | 2,063 | 4,471 | 6,534 |
| 11 | 2,059 | 4,471 | 6,530 |
| 12 | 2,068 | 4,471 | 6,539 |
| 13 | 2,06 | 4,471 | 6,531 |
| 14 | 2,054 | 4,471 | 6,525 |
| 15 | 2,074 | 4,471 | 6,545 |
| 16 | 2,03 | 4,471 | 6,501 |
| 17 | 2,038 | 4,471 | 6,509 |
| 18 | 2,055 | 4,471 | 6,526 |
| 19 | 2,022 | 4,471 | 6,493 |
| 20 | 2,013 | 4,471 | 6,484 |

- Độ võng:

Độ võng dầm = Trung bình cao trình điểm đầu và điểm cuối trừ đi cao trình điểm giữa

ƒdầm = (Hđầu + Hcuối)/2 - Hgiữa

- Độ võng theo trục B	 :  	ƒB/ 3-4 = 0,0027 (m)

- Độ võng theo trục C	 :	ƒC/ 3-4 = 0,0190 (m)

- Độ võng theo trục D 	 :	ƒD/ 3-4 = - 0,0025 (m)

- Độ võng theo trục E	 :	ƒE/ 3-4 = 0,0065 (m)

- Độ võng theo trục F	 :	ƒF/ 3-4  = 0,0130 (m)

- Độ võng theo trục F’	 :	ƒF`/ 3-4  = 0,0045 (m)

    - Kết quả đo võng sàn tầng 1 (lầu 2) – Trục đo A-G/ 2-3:

- Số liệu đo:

- Hk = 3,096 (m)

- Số đọc mia tại K: Lk = 1,391 (m)

- Hct = HK + Số đọc mia tại K – số đọc mia tại các điểm chi tiết

|  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |  | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
| 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  |  |  | G |  |

| STT | Li (m) | Hk + Lk (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,459 | 4,487 | 3,028 |
| 2 | 1,440 | 4,487 | 3,047 |
| 3 | 1,429 | 4,487 | 3,058 |
| 4 | 1,429 | 4,487 | 3,058 |
| 5 | 1,444 | 4,487 | 3,043 |
| 6 | 1,339 | 4,487 | 3,148 |
| 7 | 1,441 | 4,487 | 3,046 |
| 8 | 1,439 | 4,487 | 3,046 |
| 9 | 1,437 | 4,487 | 3,050 |
| 10 | 1,440 | 4,487 | 3,047 |
| 11 | 1,430 | 4,487 | 3,057 |
| 12 | 1,445 | 4,487 | 3,042 |
| 13 | 1,475 | 4,487 | 3,012 |
| 14 | 1,442 | 4,487 | 3,045 |
| 15 | 1,467 | 4,487 | 3,020 |
| 16 | 1,444 | 4,487 | 3,043 |
| 17 | 1,465 | 4,487 | 3,022 |
| 18 | 1,451 | 4,487 | 3,036 |
| 19 | 1,425 | 4,487 | 3,062 |
| 20 | 1,471 | 4,487 | 3,016 |
| 21 | 1,439 | 4,487 | 3,048 |

- Độ võng:

Độ võng sàn = Trung bình cao trình các điểm góc sàn trừ đi cao trình điểm giữa sàn

ƒsàn = HTB góc sàn - Hgiữa

- Độ võng ô sàn A-B/ 2-3 :  	ƒA-B/ 2-3 = - 0,0163 (m)

- Độ võng ô sàn B-C/ 2-3 :		ƒB-C/ 2-3 = - 0,0103 (m)

- Độ võng ô sàn C-D/ 2-3 :		ƒC-D/ 2-3 = - 0,0035 (m)

- Độ võng ô sàn D-E/ 2-3 :		ƒD-E/ 2-3 = - 0,0035 (m)

- Độ võng ô sàn E-F/ 2-3  :		ƒE-F/ 2-3  = - 0,0010 (m)

    - Kết quả đo võng sàn tầng 1 (lầu 2) – Trục đo A-G/ 1-2:

- Số liệu đo:

- Hk = 3,096 (m)

- Số đọc mia tại K: Lk = 1,454 (m)

- Hct = HK + Số đọc mia tại K – số đọc mia tại các điểm chi tiết

|  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  |  | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  |  | 9 |  | 8 |
| 2 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |
| A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  |  |  | G |  |

| STT | Li (m) | Hk + Lk (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,528 | 4,550 | 3,022 |
| 2 | 1,514 | 4,550 | 3,036 |
| 3 | 1,519 | 4,550 | 3,031 |
| 4 | 1,516 | 4,550 | 3,034 |
| 5 | 1,510 | 4,550 | 3,040 |
| 6 | 1,519 | 4,550 | 3,031 |
| 7 | 1,519 | 4,550 | 3,031 |
| 8 | 1,492 | 4,550 | 3,058 |
| 9 | 1,498 | 4,550 | 3,052 |
| 10 | 1,491 | 4,550 | 3,059 |
| 11 | 1,497 | 4,550 | 3,053 |
| 12 | 1,502 | 4,550 | 3,048 |
| 13 | 1,501 | 4,550 | 3,049 |
| 14 | 1,504 | 4,550 | 3,046 |
| 15 | 1,499 | 4,550 | 3,051 |
| 16 | 1,515 | 4,550 | 3,035 |
| 17 | 1,513 | 4,550 | 3,037 |
| 18 | 1,502 | 4,550 | 3,048 |
| 19 | 1,503 | 4,550 | 3,047 |
| 20 | 1,487 | 4,550 | 3,063 |
| 21 | 1,484 | 4,550 | 3,066 |
| 22 | 1,504 | 4,550 | 3,046 |

- Độ võng:

Độ võng sàn = Trung bình cao trình các điểm góc sàn trừ đi cao trình điểm giữa sàn

ƒsàn = HTB góc sàn - Hgiữa

- Độ võng ô sàn A-B/ 1-2 :  	ƒA-B/ 1-2 = - 0,0135 (m)

- Độ võng ô sàn B-C/ 1-2 :		ƒB-C/ 1-2 = - 0,0110 (m)

- Độ võng ô sàn C-D/ 1-2 :		ƒC-D/ 1-2 = - 0,0080 (m)

- Độ võng ô sàn D-E/ 1-2 :		ƒD-E/ 1-2 = - 0,0070 (m)

- Độ võng ô sàn E-F/ 1-2 :		ƒE-F/ 1-2 = - 0,0090 (m)

- Độ võng ô sàn F-G/ 1-2 :		ƒF-G/ 1-2 = - 0,0085 (m)

    - Kết quả đo võng dầm lầu 2 (tầng 3) – Trục đo A-G/ 1-2:

- Số liệu đo:

- Hk = 3,096 (m)

- Số đọc mia tại K: Lk = 1,454 (m)

- Hct = HK + Số đọc mia tại K – số đọc mia tại các điểm chi tiết

|  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |
| 2 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | F` |  | G |

| STT | Li (m) | Hk + Lk (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,183 | 4,550 | 6,733 |
| 2 | 1,980 | 4,550 | 6,530 |
| 3 | 1,970 | 4,550 | 6,520 |
| 4 | 1,982 | 4,550 | 6,532 |
| 5 | 1,974 | 4,550 | 6,524 |
| 6 | 1,972 | 4,550 | 6,522 |
| 7 | 1,936 | 4,550 | 6,486 |
| 8 | 1,950 | 4,550 | 6,500 |
| 9 | 1,945 | 4,550 | 6,495 |
| 10 | 1,942 | 4,550 | 6,492 |
| 11 | 1,965 | 4,550 | 6,515 |
| 12 | 1,967 | 4,550 | 6,517 |
| 13 | 1,969 | 4,550 | 6,519 |
| 14 | 1,969 | 4,550 | 6,519 |
| 15 | 1,974 | 4,550 | 6,524 |
| 16 | Không đo |  |  |
| 17 | Không đo |  |  |
| 18 | 1,976 | 4,550 | 6,526 |
| 19 | 1,988 | 4,550 | 6,538 |
| 20 | 1,973 | 4,550 | 6,523 |
| 21 | 1,988 | 4,550 | 6,538 |
| 22 | 1,976 | 4,550 | 6,526 |
| 23 | 1,977 | 4,550 | 6,527 |
| 24 | 1,965 | 4,550 | 6,515 |

- Độ võng:

Độ võng dầm = Trung bình cao trình điểm đầu và điểm cuối trừ đi cao trình điểm giữa

ƒdầm = (Hđầu + Hcuối)/2 - Hgiữa

- Độ võng theo trục B :  	ƒB/ 1-2 = 0,0040 (m)

- Độ võng theo trục C :	ƒC/ 1-2 = 0,0100 (m)

- Độ võng theo trục D :	ƒD/ 1-2 = 0,0085 (m)

- Độ võng theo trục E :	ƒE/ 1-2 = 0,0140 (m)

- Độ võng theo trục F :	ƒF/ 1-2 = 0,0090 (m)

- Độ võng theo trục F’ :	ƒF’/ 1-2 = 0,0145 (m)

    - Kết quả đo võng dầm lầu 2 (tầng 3) – Trục đo A-G/ 2-3:

- Số liệu đo:

- Hk = 3,096 (m)

- Số đọc mia tại K: Lk = 1,454 (m)

- Hct = HK + Số đọc mia tại K – số đọc mia tại các điểm chi tiết

| 2 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |
| 3 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | F` |  | G |  |

| STT | Li (m) | Hk + Lk (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.049 | 4.487 | 6.536 |
| 2 | 2.051 | 4.487 | 6.538 |
| 3 | 2.040 | 4.487 | 6.527 |
| 4 | 2.032 | 4.487 | 6.519 |
| 5 | 2.035 | 4.487 | 6.522 |
| 6 | 2.027 | 4.487 | 6.514 |
| 7 | 1.981 | 4.487 | 6.468 |
| 8 | 2.000 | 4.487 | 6.487 |
| 9 | 1.997 | 4.487 | 6.484 |
| 10 | 2.031 | 4.487 | 6.518 |
| 11 | 2.022 | 4.487 | 6.509 |
| 12 | 2.040 | 4.487 | 6.527 |
| 13 | 2.036 | 4.487 | 6.523 |
| 14 | 2.039 | 4.487 | 6.526 |
| 15 | 2.038 | 4.487 | 6.525 |
| 16 | 2.028 | 4.487 | 6.515 |
| 17 | 2.046 | 4.487 | 6.533 |
| 18 | 2.031 | 4.487 | 6.518 |
| 19 | 2.035 | 4.487 | 6.522 |
| 20 | 1.992 | 4.487 | 6.479 |
| 21 | 2.015 | 4.487 | 6.502 |

- Độ võng:

Độ võng dầm = Trung bình cao trình điểm đầu và điểm cuối trừ đi cao trình điểm giữa

ƒdầm = (Hđầu + Hcuối)/2 - Hgiữa

- Độ võng theo trục B 	: 	 ƒB/ 2-3 = 0,0045 (m)

- Độ võng theo trục C 	: 	ƒC/ 2-3 = 0,0035 (m)

- Độ võng theo trục D 	:	ƒD/ 2-3 = 0,0030 (m)

- Độ võng theo trục E 	:	ƒE/ 2-3 = 0,0095 (m)

- Độ võng theo trục F 	:	ƒF/ 2-3 = 0,0040 (m)

- Độ võng theo trục F’ 	:	ƒF’/ 2-3 = 0,0125 (m)

- Độ võng theo trục G 	:	ƒG/ 2-3 = -0,0020 (m)

    - Kết quả đo võng sàn lầu 1 (tầng 2) – Phạm vi G’-M/ 1-4:

- Số liệu đo:

- Hk = 3,096 (m)

- Số đọc mia tại K: Lk=1,425 (m)

- Hct = HK + Số đọc mia tại K – số đọc mia tại các điểm chi tiết

|  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  | 32 |  | 31 |  | 30 |  | 29 |  |
|  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | 21 |  | 20 |  | 19 |  | 18 |  |
|  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  |
| 4 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| G` |  | H |  | I |  | K |  | L |  | M |  |

| STT | Li (m) | Hk + Lk (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,483 | 4,521 | 3,038 |
| 2 | 1,479 | 4,521 | 3,042 |
| 3 | 1,467 | 4,521 | 3,054 |
| 4 | 1,472 | 4,521 | 3,049 |
| 5 | 1,480 | 4,521 | 3,041 |
| 6 | 1,507 | 4,521 | 3,014 |
| 7 | 1,493 | 4,521 | 3,028 |
| 8 | 1,476 | 4,521 | 3,045 |
| 9 | 1,479 | 4,521 | 3,042 |
| 10 | 1,486 | 4,521 | 3,035 |
| 11 | 1,486 | 4,521 | 3,035 |
| 12 | 1,472 | 4,521 | 3,049 |
| 13 | 1,486 | 4,521 | 3,035 |
| 14 | 1,455 | 4,521 | 3,066 |
| 15 | 1,487 | 4,521 | 3,034 |
| 16 | 1,462 | 4,521 | 3,059 |
| 17 | 1,498 | 4,521 | 3,023 |
| 18 | 1,487 | 4,521 | 3,034 |
| 19 | 1,475 | 4,521 | 3,046 |
| 20 | 1,477 | 4,521 | 3,044 |
| 21 | 1,473 | 4,521 | 3,048 |
| 22 | 1,496 | 4,521 | 3,025 |
| 23 | 1,474 | 4,521 | 3,047 |
| 24 | 1,479 | 4,521 | 3,042 |
| 25 | 1,460 | 4,521 | 3,061 |
| 26 | 1,482 | 4,521 | 3,039 |
| 27 | 1,460 | 4,521 | 3,061 |
| 28 | 1,491 | 4,521 | 3,030 |
| 29 | 1,490 | 4,521 | 3,030 |
| 30 | 1,475 | 4,521 | 3,046 |
| 31 | 1,482 | 4,521 | 3,039 |
| 32 | 1,479 | 4,521 | 3,042 |
| 33 | 1,496 | 4,521 | 3,025 |
| 34 | 1,491 | 4,521 | 3,030 |
| 35 | 1,479 | 4,521 | 3,042 |
| 36 | 1,474 | 4,521 | 3,047 |
| 37 | 1,492 | 4,521 | 3,029 |
| 38 | 1,483 | 4,521 | 3,038 |
| 39 | 1,479 | 4,521 | 3,042 |

- Độ võng:

Độ võng sàn = Trung bình cao trình các điểm góc sàn trừ đi cao trình điểm giữa sàn

ƒsàn = HTB góc sàn - Hgiữa

- Độ võng ô sàn G’-H/ 3-4	:  	ƒG’-H/ 3-4 = 0,0060 (m)

- Độ võng ô sàn H-I/ 3-4	:  	ƒH-I/ 3-4  = 0,0142 (m)

- Độ võng ô sàn I-K/ 3-4	:  	ƒI-K/ 3-4 = 0,0088 (m)

- Độ võng ô sàn K-L/ 3-4	:  	ƒK-L/ 3-4= 0,0008 (m)

- Độ võng ô sàn K-L/ 3-4 	:  	ƒK-L/ 3-4= 0,0063 (m)

- Độ võng ô sàn G’-H/ 2-3 :  	ƒG’-H/ 2-3 = 0,0183 (m)

- Độ võng ô sàn H-I/ 2-3 	:  	ƒH-I/ 2-3 = 0,0030 (m)

- Độ võng ô sàn I-K/ 2-3    :  	ƒI-K/ 2-3 = 0,0060 (m)

- Độ võng ô sàn K-L/ 2-3	:  	ƒK-L/ 2-3 = 0,0023 (m)

- Độ võng ô sàn L-M/ 2-3	:  	ƒL-M/ 2-3 = 0,0093 (m)

- Độ võng ô sàn G’-H/ 1-2 :  	ƒG’-H/ 1-2 = 0,0153 (m)

- Độ võng ô sàn H-I/ 1-2    :  	ƒH-I/ 1-2 = 0,0060 (m)

- Độ võng ô sàn I-K/ 1-2 	:  	ƒI-K/ 1-2 = 0,0050 (m)

- Độ võng ô sàn K-L/ 1-2	:  	ƒK-L/ 1-2 = -0,0042 (m)

- Độ võng ô sàn L-M/ 1-2	:  	ƒL-M/ 1-2 = 0,0128 (m)

    - Kết quả đo võng dầm lầu 2 (tầng 3) – Trục đo G’-M/ 1-4:

- Số liệu đo:

- Hk = 3,096 (m)

- Số đọc mia tại K: Lk = 1,425 (m)

- Hct = HK + Số đọc mia tại K – số đọc mia tại các điểm chi tiết

|  | 7 |  | 21 |  | 35 |  | 49 |  | 63 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 20 |  | 34 |  | 48 |  | 62 |  |  |
|  | 5 |  | 19 |  | 33 |  | 47 |  | 61 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 18 |  | 32 |  | 46 |  | 60 |  |  |
|  | 3 |  | 17 |  | 31 |  | 45 |  | 59 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 16 |  | 30 |  | 44 |  | 58 |  |  |
| 4 | 1 |  | 15 |  | 29 |  | 43 |  | 57 |  |  |
| G` |  | H |  | I |  | K |  | L |  | M |  |

| STT | Li (m) | Hk + Lk (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,959 | 4,521 | 6,480 |
| 2 | 1,964 | 4,521 | 6,485 |
| 3 | 1,972 | 4,521 | 6,493 |
| 4 | 1,978 | 4,521 | 6,499 |
| 5 | 1,992 | 4,521 | 6,513 |
| 6 | 1,970 | 4,521 | 6,491 |
| 7 | 2,000 | 4,521 | 6,521 |
| 8 | 1,973 | 4,521 | 6,494 |
| 9 | 1,948 | 4,521 | 6,469 |
| 10 | 1,955 | 4,521 | 6,476 |
| 11 | 1,959 | 4,521 | 6,480 |
| 12 | 1,960 | 4,521 | 6,481 |
| 13 | 1,948 | 4,521 | 6,469 |
| 14 | 1,962 | 4,521 | 6,483 |
| 15 | 1,979 | 4,521 | 6,500 |
| 16 | 1,968 | 4,521 | 6,489 |
| 17 | 1,974 | 4,521 | 6,495 |
| 18 | 1,980 | 4,521 | 6,501 |
| 19 | 2,003 | 4,521 | 6,524 |
| 20 | 1,981 | 4,521 | 6,502 |
| 21 | 2,005 | 4,521 | 6,526 |
| 22 | 1,995 | 4,521 | 6,516 |
| 23 | 1,976 | 4,521 | 6,497 |
| 24 | 1,969 | 4,521 | 6,490 |
| 25 | 1,969 | 4,521 | 6,490 |
| 26 | 1,962 | 4,521 | 6,483 |
| 27 | 1,953 | 4,521 | 6,474 |
| 28 | 1,979 | 4,521 | 6,500 |
| 29 | 1,953 | 4,521 | 6,474 |
| 30 | 1,985 | 4,521 | 6,506 |
| 31 | 1,988 | 4,521 | 6,509 |
| 32 | 1,987 | 4,521 | 6,508 |
| 33 | 1,995 | 4,521 | 6,516 |
| 34 | 1,980 | 4,521 | 6,501 |
| 35 | 1,997 | 4,521 | 6,518 |
| 36 | 1,975 | 4,521 | 6,496 |
| 37 | 1,971 | 4,521 | 6,492 |
| 38 | 1,975 | 4,521 | 6,496 |
| 39 | 1,986 | 4,521 | 6,507 |
| 40 | 1,982 | 4,521 | 6,503 |
| 41 | 1,971 | 4,521 | 6,492 |
| 42 | 1,976 | 4,521 | 6,497 |
| 43 | 1,993 | 4,521 | 6,514 |
| 44 | 1,985 | 4,521 | 6,506 |
| 45 | 1,993 | 4,521 | 6,514 |
| 46 | 1,979 | 4,521 | 6,500 |
| 47 | 1,985 | 4,521 | 6,506 |
| 48 | 1,976 | 4,521 | 6,497 |
| 49 | 1,994 | 4,521 | 6,515 |
| 50 | 1,962 | 4,521 | 6,483 |
| 51 | 1,961 | 4,521 | 6,482 |
| 52 | 1,967 | 4,521 | 6,488 |
| 53 | 1,961 | 4,521 | 6,482 |
| 54 | 1,967 | 4,521 | 6,488 |
| 55 | 1,960 | 4,521 | 6,481 |
| 56 | 1,965 | 4,521 | 6,486 |
| 57 | 1,980 | 4,521 | 6,501 |
| 58 | 1,971 | 4,521 | 6,492 |
| 59 | 1,976 | 4,521 | 6,497 |
| 60 | 1,977 | 4,521 | 6,498 |
| 61 | 1,975 | 4,521 | 6,496 |
| 62 | 1,990 | 4,521 | 6,511 |
| 63 | 2,008 | 4,521 | 6,529 |
| 64 | 1,985 | 4,521 | 6,506 |
| 65 | 1,954 | 4,521 | 6,475 |
| 66 | 1,963 | 4,521 | 6,484 |
| 67 | 1,975 | 4,521 | 6,496 |
| 68 | 1,956 | 4,521 | 6,477 |
| 69 | 1,947 | 4,521 | 6,468 |
| 70 | 1,965 | 4,521 | 6,486 |

- Độ võng:

Độ võng dầm = Trung bình cao trình điểm đầu và điểm cuối trừ đi cao trình điểm giữa

ƒdầm = (Hđầu – Hcuối)/2 - Hgiữa

- Độ võng dầm trục G’	:  	ƒG’/ 3-4 = 0,0015 (m)

- Độ võng dầm trục H	:  	ƒH/ 3-4 = 0,0085 (m)

- Độ võng dầm trục I	:  	ƒI/ 3-4 = - 0,0145 (m)

- Độ võng dầm trục K	:  	ƒK/ 3-4 = 0,0080 (m)

- Độ võng dầm trục L	:   	ƒL/ 3-4 = 0,0070 (m)

- Độ võng dầm trục G’	:  	ƒG’/ 2-3 = 0,0040 (m)

- Độ võng dầm trục H 	:  	ƒH/ 2-3 = 0,0085 (m)

- Độ võng dầm trục I	:  	ƒI/ 2-3 = 0,0045 (m)

- Độ võng dầm trục K	:  	ƒK/ 2-3 = 0,0100 (m)

- Độ võng dầm trục L	:  	ƒL/ 2-3 = -0,0015 (m)

- Độ võng dầm trục G’	:  	ƒG’/ 1-2 = 0,0260 (m)

- Độ võng dầm trục H 	:  	ƒH/ 1-2 = 0,0230 (m)

- Độ võng dầm trục I	:  	ƒI/ 1-2 = 0,0160 (m)

- Độ võng dầm trục K	:  	ƒK/ 1-2 = 0,0135 (m)

- Độ võng dầm trục L	:  	ƒL/ 1-2 = 0,0015 (m)

    - Kết quả đo võng dầm lầu 1 (tầng trệt) – Trục đo A-D/ 1-2:

- Số liệu đo:

- Hb = 0,000 (m)

- Số đọc mia tại K	: 	Lk = 1,660 (m)

- Hct = Hb + Số đọc mia tại K + số đọc mia tại các điểm chi tiết

|  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |
| 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| A |  | B |  | C |  | D |  |

| STT | Li (m) | Hb +Lk (m) | Hct (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,732 | 1,660 | 5,392 |
| 2 | 3,694 | 1,660 | 5,354 |
| 3 | 3,740 | 1,660 | 5,400 |
| 4 | 3,700 | 1,660 | 5,360 |
| 5 | 3,682 | 1,660 | 5,342 |
| 6 | 3,704 | 1,660 | 5,364 |
| 7 | 3,713 | 1,660 | 5,373 |
| 8 | 3,724 | 1,660 | 5,384 |
| 9 | 3,698 | 1,660 | 5,358 |

- Độ võng:

Độ võng dầm = Trung bình cao trình điểm đầu và điểm cuối trừ đi cao trình điểm giữa

ƒdầm = (Hđầu – Hcuối)/2 - Hgiữa

- Độ võng dầm trục B:  	ƒB/ 1-2 = 0,0185 (m)

- Độ võng dầm trục C:  	ƒC/ 1-2 = 0,0270 (m)

- Độ võng dầm trục D:  	ƒD/ 1-2 = 0,0190 (m)

- Đánh giá kết quả         :

  - Kết quả đo cao độ nền :

- Nền tầng trệt có cao độ thi công không phù hợp với hồ sơ thiết kế. Nền bị lún nứt và hư hoại khá nhiều không  tiếp tục sử dụng được.

  - Kết quả đo nghiêng :

| TT | Cột | Độ cao, H [m] | Góc nghiêng, φ | Độ nghiêng toàn phần, ΔN [m] | Mức đánh giá độ nguy hiểm, (*) | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-1 | 10,650 |  | 0,028 | ΔN ≤ H/ 100 | Không gây nguy hiểm |
| 2 | A-4 |  |  | 0,018 |  |  |
| 3 | G-4 |  |  | 0,036 |  |  |
| 4 | G’-4 |  |  | 0,052 |  |  |
| 5 | M-4 |  |  | 0,031 |  |  |

Ghi chú: (*) Mức đánh giá mức độ nguy hiểm cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép theo mục 3.2.3 của 		TCXDVN 373 - 2006

  - Kết quả đo võng      :

  - Kết quả đo võng sàn:

| TT | Tầng | Ô sàn | Nhịp tính toán, L0 [mm] | Độ võng, Δvõng [mm] | Độ võng lớn nhất, Δmax [mm] | Mức đánh giá độ nguy hiểm, (**) [mm] | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lầu 1 (tầng 2) (Phạm vi A-M/ 1-4) | A-B/ 1-2 |  | -13,5 |  | Δmax ≤ L0/ 150 | Không gây nguy hiểm |
|  |  | B-C/ 1-2 |  | -11,0 |  |  |  |
|  |  | C-D/ 1-2 |  | -8,0 |  |  |  |
|  |  | D-E/ 1-2 |  | -7,0 |  |  |  |
|  |  | E-F/ 1-2 |  | -9,0 |  |  |  |
|  |  | F-G/ 1-2 |  | -8,5 |  |  |  |
|  |  | A-B/ 2-3 |  | 16,3 |  |  |  |
|  |  | B-C/ 2-3 |  | 10,3 |  |  |  |
|  |  | C-D/ 2-3 |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  | D-E/ 2-3 |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  | E-F/ 2-3 |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | B-C/ 3-4 |  | 18,9 |  |  |  |
|  |  | C-D/ 3-4 |  | 7,8 |  |  |  |
|  |  | D-E/ 3-4 |  | 1,3 |  |  |  |
|  |  | E-F/ 3-4 |  | 12,5 |  |  |  |
|  |  | F-F’/ 3-4 |  | 12,5 |  |  |  |
|  |  | G’-H/ 1-2 |  | 15,3 |  |  |  |
|  |  | H-I/ 1-2 |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  | I-K/ 1-2 |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  | K-L/ 1-2 |  | -4,2 |  |  |  |
|  |  | L-M/ 1-2 |  | 12,8 |  |  |  |
|  |  | G’-H/ 2-3 |  | 18,3 |  |  |  |
|  |  | H-I/ 2-3 |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  | I-K/ 2-3 |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  | K-L/ 2-3 |  | 2,3 |  |  |  |
|  |  | L-M/ 2-3 |  | 9,3 |  |  |  |
|  |  | G’-H/ 3-4 |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  | H-I/ 3-4 |  | 14,2 |  |  |  |
|  |  | I-K/ 3-4 |  | 8,8 |  |  |  |
|  |  | K-L/ 3-4 |  | 0,8 |  |  |  |
|  |  | L-M/ 3-4 |  | 6,3 |  |  |  |

Ghi chú: (**) Mức đánh giá mức độ nguy hiểm cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép theo mục 3.2.3 của 			TCXDVN 373 - 2006

  - Kết quả đo võng dầm:

| TT | Tầng | Dầm | Nhịp tính toán, L0 [mm] | Độ võng, Δvõng [mm] | Độ võng lớn nhất, Δmax [mm] | Mức đánh giá độ nguy hiểm, (*) [mm] | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lầu 1 (tầng 2) (Phạm vi A-F’/ 1-4) | B/ 3-4 |  | 11,0 |  | Δmax ≤ L0/150 | Không gây nguy hiểm |
|  |  | C/ 3-4 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  | D/ 3-4 |  | 19,5 |  |  |  |
|  |  | E/ 3-4 |  | 7,3 |  |  |  |
|  |  | F/ 3-4 |  | -20,0 |  |  |  |
|  |  | F’/ 3-4 |  | 6,5 |  |  |  |
|  |  | B/ 1-2 |  | 18,5 |  |  |  |
|  |  | C/ 1-2 |  | 27,0 |  |  |  |
|  |  | D/ 1-2 |  | 19,0 |  |  |  |
| 2 | Lầu 2 (tầng 3) (Phạm vi A-M/ 1-4) | B/ 3-4 |  | 2,7 |  | Δmax ≤ L0/150 | Không gây nguy hiểm |
|  |  | C/ 3-4 |  | 19,0 |  |  |  |
|  |  | D/ 3-4 |  | -2,5 |  |  |  |
|  |  | E/ 3-4 |  | 6,5 |  |  |  |
|  |  | F/ 3-4 |  | 13,0 |  |  |  |
|  |  | F’/ 3-4 |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  | B/ 1-2 |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | C/ 1-2 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | D/ 1-2 |  | 8,5 |  |  |  |
|  |  | E/ 1-2 |  | 14,0 |  |  |  |
|  |  | F/ 1-2 |  | 9,0 |  |  |  |
|  |  | F’/ 1-2 |  | 14,5 |  |  |  |
|  |  | B/ 2-3 |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  | C/ 2-3 |  | 3,5 |  |  |  |
|  |  | D/ 2-3 |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  | E/ 2-3 |  | 9,5 |  |  |  |
|  |  | F/ 2-3 |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | F’/ 2-3 |  | 12,5 |  |  |  |
|  |  | G/ 2-3 |  | -0,2 |  |  |  |
|  |  | G’/ 1-2 |  | 26,0 |  |  |  |
|  |  | H/ 1-2 |  | 23,0 |  |  |  |
|  |  | I/ 1-2 |  | 16,0 |  |  |  |
|  |  | K/ 1-2 |  | 13,5 |  |  |  |
|  |  | L/ 1-2 |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | G’/ 2-3 |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | H/ 2-3 |  | 8,5 |  |  |  |
|  |  | I/ 2-3 |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  | K/ 2-3 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | L/ 2-3 |  | -1,5 |  |  |  |
|  |  | G’/ 3-4 |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | H/ 3-4 |  | 8,5 |  |  |  |
|  |  | I/ 3-4 |  | -14,5 |  |  |  |
|  |  | K/ 3-4 |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  | L/ 3-4 |  | 7,0 |  |  |  |