## M1
|  |  | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM | [8 empty] | Số:
Trang:
1. Tên & kí hiệu mẫu |  |  | 2. Số lượng |  |  | 8. Tên chỉ tiêu |  |  |  | 9. Phương pháp thử
M1 |  |  | 1 |  |  | Thử nén qua tấm ép cứng
3. Ngày giao |  |  | 4. Thực hiện
2013-11-04
5. Ngày xong |  |  | 6. Nơi thực hiện |  |  | 10.Chứng kiến |  |  |  | 11. Lưu ý
2013-11-04 |  |  | KCN Long Đức
7. Kiểm tra
GHI CHÉP THỬ NGHIỆM
Tên công trình: LLG VINA INFECTION FACTORY | [5 empty] | Hạng mục công trình: Hố móng
Vị trí thử nghiệm: |  |  | M1 |  |  | Chiều sâu thử nghiệm: 18-2m
Đường kính tấm ép | [5 empty] | Kết cấu
Giá trị ban đầu của đồng hồ so, mm |  |  |  |  | Đồng hồ 1: |  | 0.48 |  | Đồng hồ 2: |  | 38 | Đồng hồ 3: | 4
[5 empty] | Đồng hồ 4: |  | 43 | [9 empty] | dien tich tam ep
Cấp tải: 1 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 0.7 |  |  | vt1 |  | 0.45604
Thời gian, h: min | [15 empty] | 0 | 0
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 1.535 | 0.4388 | 0.1535
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2 | 1.4 | 3.0699 | 0.7913
| Đồng hồ 2 |  | 54 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 | 73 |  |  |  |  | 3 | 2.1 | 4.6049 | 1.1388
| Đồng hồ 3 |  | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 33 |  |  |  |  | 4 | 2.8 | 6.1399 | 1.5113
| Đồng hồ 4 |  | 50 | 54 | 58 | 62 | 68 | 75 | 75 |  |  |  |  | 5 | 3.5 | 7.6748 | 1.7988
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 0.5852 | 0.6252 | 0.6652 | 0.6952 | 0.7352 | 0.7952 | 0.7952 |  |  |  |  | 6 | 4.2 | 9.2098 | 2.1238
| Đồng hồ 2 |  | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 7 | 4.9 | 10.7448 | 2.3438
| Đồng hồ 3 |  | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  | 8 | 5.6 | 12.2797 | 2.5913
| Đồng hồ 4 |  | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  | 9 | 6.3 | 13.8147 | 2.8238
| TB | [7 empty] | 0.4388 |  |  | 1.535 | 0.4388 | 10 | 7 | 15.3497 | 3.1488
Cấp tải: 2 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 1.4 |  | 11 | 8 | 17.5425 | 3.3413
Thời gian, h: min | [13 empty] | 12 | 6.3 | 13.8147 | 3.2738
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60 |  |  |  |  | 13 | 4.9 | 10.7448 | 3.1663
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 89 | 93 | 98 | 103 | 109 | 116 | 116 |  |  |  |  | 14 | 3.5 | 7.6748 | 3.0813 | R = | 150kN | 17.5 | 0
| Đồng hồ 2 |  | 80 | 84 | 88 | 93 | 100 | 107 | 107 |  |  |  |  | 15 | 2.1 | 4.6049 | 3.0288 |  |  | 17.5 | 3.34
| Đồng hồ 3 |  | 43 | 46 | 50 | 56 | 62 | 69 | 69 |  |  |  |  | 16 | 0.7 | 1.535 | 2.9338 |  |  | 0 | 3.34
| Đồng hồ 4 |  | 82 | 86 | 93 | 99 | 105 | 110 | 110 |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 2.93
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 0.8852 | 0.9252 | 0.9752 | 1.0252 | 1.0852 | 1.1552 | 1.1552 | [10 empty] | 1.4 | 0
| Đồng hồ 2 |  | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | [10 empty] | 1.4 | 0.46
| Đồng hồ 3 |  | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | [10 empty] | 0 | 0.44
| Đồng hồ 4 |  | 0.39 | 0.43 | 0.5 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.67
| TB | [7 empty] | 0.7913 |  |  | 3.0699 | 0.7913
Cấp tải: 3 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 2.1
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 121 | 126 | 130 | 136 | 141 | 147 | 147
| Đồng hồ 2 |  | 114 | 117 | 121 | 125 | 130 | 135 | 135
| Đồng hồ 3 |  | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 113
| Đồng hồ 4 |  | 118 | 122 | 128 | 132 | 139 | 146 | 146
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 1.2052 | 1.2552 | 1.2952 | 1.3552 | 1.4052 | 1.4652 | 1.4652
| Đồng hồ 2 |  | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 0.97
| Đồng hồ 3 |  | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 1.02 | 1.09 | 1.09
| Đồng hồ 4 |  | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 1.03 | 1.03
| TB |  | 113: 1.1388 |  |  | 4.6049 | 1.1388
Cấp tải: 4 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 2.8
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 155 | 160 | 165 | 169 | 175 | 182 | 182
| Đồng hồ 2 |  | 142 | 148 | 152 | 160 | 165 | 172 | 172
| Đồng hồ 3 |  | 120 | 129 | 135 | 142 | 149 | 156 | 156
| Đồng hồ 4 |  | 150 | 155 | 162 | 168 | 172 | 180 | 180
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 1.5452 | 1.5952 | 1.6452 | 1.6852 | 1.7452 | 1.8152 | 1.8152
| Đồng hồ 2 |  | 1.04 | 1.1 | 1.14 | 1.22 | 1.27 | 1.34 | 1.34
| Đồng hồ 3 |  | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.38 | 1.45 | 1.52 | 1.52
| Đồng hồ 4 |  | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.37 | 1.37
| TB |  | 113: 1.5113 |  |  | 6.1398 | 1.5113
Cấp tải: 5 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 3.5
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 193 | 196 | 199 | 202 | 206 | 208 | 208
| Đồng hồ 2 |  | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 197 | 197
| Đồng hồ 3 |  | 166 | 169 | 173 | 177 | 182 | 188 | 188
| Đồng hồ 4 |  | 192 | 196 | 199 | 202 | 208 | 212 | 212
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 1.9252 | 1.9552 | 1.9852 | 2.0152 | 2.0552 | 2.0752 | 2.0752
| Đồng hồ 2 |  | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.59 | 1.59
| Đồng hồ 3 |  | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.78 | 1.84 | 1.84
| Đồng hồ 4 |  | 1.49 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.65 | 1.69 | 1.69
| TB |  | 113: 1.7988 |  |  | 7.6748 | 1.7988
Cấp tải: 6 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 4.2
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 217 | 220 | 223 | 228 | 232 | 238 | 238
| Đồng hồ 2 |  | 208 | 212 | 216 | 220 | 225 | 229 | 229
| Đồng hồ 3 |  | 202 | 206 | 210 | 216 | 220 | 226 | 226
| Đồng hồ 4 |  | 222 | 225 | 228 | 232 | 236 | 242 | 242
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.1652 | 2.1952 | 2.2252 | 2.2752 | 2.3152 | 2.3752 | 2.3752
| Đồng hồ 2 |  | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.82 | 1.87 | 1.91 | 1.91
| Đồng hồ 3 |  | 1.98 | 2.02 | 2.06 | 2.12 | 2.16 | 2.22 | 2.22
| Đồng hồ 4 |  | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.99 | 1.99
| TB |  | 113: 2.1238 |  |  | 9.2097 | 2.1238
Cấp tải: 7 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 4.9
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 245 | 246 | 248 | 252 | 256 | 259 | 259
| Đồng hồ 2 |  | 236 | 238 | 240 | 242 | 245 | 248 | 248
| Đồng hồ 3 |  | 233 | 236 | 240 | 245 | 248 | 252 | 252
| Đồng hồ 4 |  | 249 | 252 | 256 | 258 | 261 | 264 | 264
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.4452 | 2.4552 | 2.4752 | 2.5152 | 2.5552 | 2.5852 | 2.5852
| Đồng hồ 2 |  | 1.98 | 2 | 2.02 | 2.04 | 2.07 | 2.1 | 2.1
| Đồng hồ 3 |  | 2.29 | 2.32 | 2.36 | 2.41 | 2.44 | 2.48 | 2.48
| Đồng hồ 4 |  | 2.06 | 2.09 | 2.13 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.21
| TB |  | 113: 2.3438 |  |  | 10.7447 | 2.3438
Cấp tải: 8 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 5.6
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 268 | 269 | 272 | 278 | 282 | 287 | 287
| Đồng hồ 2 |  | 256 | 257 | 260 | 263 | 267 | 272 | 272
| Đồng hồ 3 |  | 259 | 260 | 263 | 268 | 272 | 277 | 277
| Đồng hồ 4 |  | 271 | 272 | 275 | 278 | 282 | 286 | 286
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.6752 | 2.6852 | 2.7152 | 2.7752 | 2.8152 | 2.8652 | 2.8652
| Đồng hồ 2 |  | 2.18 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.29 | 2.34 | 2.34
| Đồng hồ 3 |  | 2.55 | 2.56 | 2.59 | 2.64 | 2.68 | 2.73 | 2.73
| Đồng hồ 4 |  | 2.28 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.39 | 2.43 | 2.43
| TB |  | 113: 2.5913 |  |  | 12.2796 | 2.5913
Cấp tải: 9 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 6.3
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 296 | 302 | 306 | 308 | 302 | 304 | 304
| Đồng hồ 2 |  | 280 | 286 | 290 | 293 | 297 | 300 | 300
| Đồng hồ 3 |  | 286 | 290 | 293 | 294 | 299 | 303 | 303
| Đồng hồ 4 |  | 292 | 296 | 299 | 302 | 306 | 308 | 308
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.9552 | 3.0152 | 3.0552 | 3.0752 | 3.0152 | 3.0352 | 3.0352
| Đồng hồ 2 |  | 2.42 | 2.48 | 2.52 | 2.55 | 2.59 | 2.62 | 2.62
| Đồng hồ 3 |  | 2.82 | 2.86 | 2.89 | 2.9 | 2.95 | 2.99 | 2.99
| Đồng hồ 4 |  | 2.49 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.63 | 2.65 | 2.65
| TB |  | 113: 2.8238 |  |  | 13.8146 | 2.8238
Cấp tải: 10 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 7
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 312 | 316 | 320 | 324 | 330 | 335 | 335
| Đồng hồ 2 |  | 309 | 313 | 319 | 323 | 328 | 332 | 332
| Đồng hồ 3 |  | 313 | 317 | 321 | 326 | 330 | 336 | 336
| Đồng hồ 4 |  | 319 | 324 | 329 | 334 | 338 | 342 | 342
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 3.1152 | 3.1552 | 3.1952 | 3.2352 | 3.2952 | 3.3452 | 3.3452
| Đồng hồ 2 |  | 2.71 | 2.75 | 2.81 | 2.85 | 2.9 | 2.94 | 2.94
| Đồng hồ 3 |  | 3.09 | 3.13 | 3.17 | 3.22 | 3.26 | 3.32 | 3.32
| Đồng hồ 4 |  | 2.76 | 2.81 | 2.86 | 2.91 | 2.95 | 2.99 | 2.99
| TB |  | 113: 3.1488 |  |  | 15.3495 | 3.1488
Cấp tải: 17 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 8
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 342 | 345 | 346 | 348 | 349 | 352 | 352
| Đồng hồ 2 |  | 340 | 342 | 344 | 348 | 352 | 355 | 355
| Đồng hồ 3 |  | 339 | 342 | 345 | 349 | 356 | 357 | 357
| Đồng hồ 4 |  | 344 | 346 | 348 | 350 | 355 | 358 | 358
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 3.4152 | 3.4452 | 3.4552 | 3.4752 | 3.4852 | 3.5152 | 3.5152
| Đồng hồ 2 |  | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.1 | 3.14 | 3.17 | 3.17
| Đồng hồ 3 |  | 3.35 | 3.38 | 3.41 | 3.45 | 3.52 | 3.53 | 3.53
| Đồng hồ 4 |  | 3.01 | 3.03 | 3.05 | 3.07 | 3.12 | 3.15 | 3.15
| TB |  | 113: 3.3413 |  |  | 17.5423 | 3.3413
Cấp tải: 18 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 6.3
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 352 | 352 | 352 | 348 | 348
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 355 | 355 | 355 | 349 | 349
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 357 | 357 | 357 | 350 | 350
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 358 | 358 | 358 | 348 | 348
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 3.5152 | 3.5152 | 3.5152 | 3.4752 | 3.4752
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.11 | 3.11
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.46 | 3.46
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 3.05
| TB |  | 113: 3.2738 |  |  | 13.8146 | 3.2738
Cấp tải: 19 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 4.9
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 335 | 335 | 335 | 335 | 335
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 337 | 337 | 337 | 337 | 337
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 338 | 339 | 339 | 339 | 339
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 341 | 341 | 341 | 341 | 341
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 3.3452 | 3.3452 | 3.3452 | 3.3452 | 3.3452
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 3.34 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98
| TB |  | 113: 3.1663 |  |  | 10.7447 | 3.1663
Cấp tải: 20 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 3.5
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 329 | 329 | 329 | 329 | 329
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 331 | 331 | 331 | 331 | 331
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 3.2752 | 3.2752 | 3.2752 | 3.2752 | 3.2752
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88
| TB |  | 113: 3.0813 |  |  | 7.6748 | 3.0813
Cấp tải: 21 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 2.1
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 322 | 322 | 322 | 322 | 322
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 324 | 324 | 324 | 324 | 324
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 326 | 326 | 326 | 326 | 326
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 3.2152 | 3.2152 | 3.2152 | 3.2152 | 3.2152
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82
| TB |  | 113: 3.0288 |  |  | 4.6049 | 3.0288
Cấp tải: 22 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 0.7
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 312 | 312 | 312 | 312 | 312
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 313 | 314 | 314 | 314 | 314
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 316 | 316 | 316 | 316 | 316
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 317 | 317 | 317 | 317 | 317
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 3.1152 | 3.1152 | 3.1152 | 3.1152 | 3.1152
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74
| TB |  | 113: 2.9338 |  |  | 1.535 | 2.9338
2.93
ASTM D 1194 - 94
762 mm
455mm
Lớp đất nền
Lớp đá cấp phối
TOP BASE
BS 1377 PART 9 : 1990
Theo yêu cầu khách hàng
TCVN9334:2012

## M2
|  |  | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM | [8 empty] | Số:
Trang:
1. Tên & kí hiệu mẫu |  |  | 2. Số lượng |  |  | 8. Tên chỉ tiêu |  |  |  | 9. Phương pháp thử
M2 | [5 empty] | Thử nén qua tấm ép cứng
3. Ngày giao |  |  | 4. Thực hiện
2012-02-15
5. Ngày xong |  |  | 6. Nơi thực hiện |  |  | 10.Chứng kiến |  |  |  | 11. Lưu ý
2012-02-16 |  |  | KCN Mỹ Xuân A2
7. Kiểm tra
GHI CHÉP THỬ NGHIỆM
Tên công trình: LLG VINA INFECTION FACTORY | [5 empty] | Hạng mục công trình: Hố móng
Vị trí thử nghiệm: |  |  | M2 |  |  | Chiều sâu thử nghiệm: 18-2m
Đường kính tấm ép | [5 empty] | Kết cấu
Giá trị ban đầu của đồng hồ so, mm |  |  |  |  | Đồng hồ 1: |  | 18 |  | Đồng hồ 2: |  | 20 | Đồng hồ 3: | 42
[5 empty] | Đồng hồ 4: |  | 24 | [9 empty] | dien tich tam ep
Cấp tải: 1 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 0.7 |  |  | vt1 |  | 0.45604
Thời gian, h: min | [14 empty] | 0 | 0 | 0
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 1.535 | 0.355
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 25 | 28 | 32 | 37 | 45 | 52 | 52 |  |  |  |  | 2 | 1.4 | 3.0699 | 0.64
| Đồng hồ 2 |  | 30 | 34 | 37 | 41 | 46 | 52 | 52 |  |  |  |  | 3 | 2.1 | 4.6049 | 0.935
| Đồng hồ 3 |  | 52 | 54 | 57 | 65 | 72 | 80 | 80 |  |  |  |  | 4 | 2.8 | 6.1399 | 1.2625
| Đồng hồ 4 |  | 32 | 36 | 42 | 48 | 55 | 62 | 62 |  |  |  |  | 5 | 3.5 | 7.6748 | 1.605
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  | 6 | 4.2 | 9.2098 | 1.9475
| Đồng hồ 2 |  | 0.1 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  | 7 | 4.9 | 10.7448 | 2.2925
| Đồng hồ 3 |  | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  | 8 | 5.6 | 12.2797 | 2.6075
| Đồng hồ 4 |  | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  | 9 | 6.3 | 13.8147 | 2.8
| TB | [7 empty] | 0.355 |  |  | 1.535 | 0.355 | 10 | 7 | 15.3497 | 3.1075
Cấp tải: 2 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 1.4 |  | 11 | 7 | 15.3497 | 3.05
Thời gian, h: min | [13 empty] | 12 | 5.6 | 12.2797 | 3.05
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60 |  |  |  |  | 13 | 4.2 | 9.2098 | 3.04
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 63 | 65 | 67 | 69 | 73 | 78 | 78 |  |  |  |  | 14 | 2.8 | 6.1399 | 2.9575 | R = | 150kN | 15.35 | 0
| Đồng hồ 2 |  | 60 | 64 | 66 | 70 | 74 | 79 | 79 |  |  |  |  | 15 | 1.4 | 3.0699 | 2.7525 |  |  | 15.35 | 3.1
| Đồng hồ 3 |  | 88 | 93 | 96 | 102 | 106 | 111 | 111 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 2.45 |  |  | 0 | 3.1
| Đồng hồ 4 |  | 70 | 73 | 77 | 82 | 86 | 92 | 92 |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 2.45
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | [10 empty] | 1.4 | 0
| Đồng hồ 2 |  | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | [10 empty] | 1.4 | 0.34
| Đồng hồ 3 |  | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.6 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | [10 empty] | 0 | 0.32
| Đồng hồ 4 |  | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.68
| TB | [7 empty] | 0.64 |  |  | 3.0699 | 0.64
Cấp tải: 3 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 2.1
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 85 | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 107
| Đồng hồ 2 |  | 85 | 88 | 91 | 96 | 101 | 107 | 107
| Đồng hồ 3 |  | 118 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 142
| Đồng hồ 4 |  | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 | 122 | 122
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 0.67 | 0.7 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.89
| Đồng hồ 2 |  | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.87
| Đồng hồ 3 |  | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1
| Đồng hồ 4 |  | 0.76 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 0.98
| TB | [7 empty] | 0.935 |  |  | 4.6049 | 0.935
Cấp tải: 4 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 2.8
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 116 | 120 | 124 | 130 | 135 | 141 | 141
| Đồng hồ 2 |  | 117 | 123 | 128 | 132 | 138 | 143 | 143
| Đồng hồ 3 |  | 150 | 154 | 158 | 163 | 168 | 173 | 173
| Đồng hồ 4 |  | 130 | 134 | 136 | 142 | 148 | 152 | 152
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 1.23
| Đồng hồ 2 |  | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.23
| Đồng hồ 3 |  | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.31 | 1.31
| Đồng hồ 4 |  | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.28
| TB | [7 empty] | 1.2625 |  |  | 6.1398 | 1.2625
Cấp tải: 5 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 3.5
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 149 | 153 | 157 | 162 | 167 | 173 | 173
| Đồng hồ 2 |  | 150 | 155 | 161 | 168 | 175 | 182 | 182
| Đồng hồ 3 |  | 180 | 184 | 188 | 193 | 198 | 205 | 205
| Đồng hồ 4 |  | 160 | 164 | 169 | 175 | 180 | 186 | 186
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.49 | 1.55 | 1.55
| Đồng hồ 2 |  | 1.3 | 1.35 | 1.41 | 1.48 | 1.55 | 1.62 | 1.62
| Đồng hồ 3 |  | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.63 | 1.63
| Đồng hồ 4 |  | 1.36 | 1.4 | 1.45 | 1.51 | 1.56 | 1.62 | 1.62
| TB | [7 empty] | 1.605 |  |  | 7.6748 | 1.605
Cấp tải: 6 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 4.2
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 179 | 185 | 189 | 194 | 200 | 207 | 207
| Đồng hồ 2 |  | 190 | 195 | 201 | 205 | 209 | 214 | 214
| Đồng hồ 3 |  | 212 | 219 | 224 | 230 | 236 | 242 | 242
| Đồng hồ 4 |  | 192 | 198 | 202 | 208 | 214 | 220 | 220
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 1.61 | 1.67 | 1.71 | 1.76 | 1.82 | 1.89 | 1.89
| Đồng hồ 2 |  | 1.7 | 1.75 | 1.81 | 1.85 | 1.89 | 1.94 | 1.94
| Đồng hồ 3 |  | 1.7 | 1.77 | 1.82 | 1.88 | 1.94 | 2 | 2
| Đồng hồ 4 |  | 1.68 | 1.74 | 1.78 | 1.84 | 1.9 | 1.96 | 1.96
| TB | [7 empty] | 1.9475 |  |  | 9.2097 | 1.9475
Cấp tải: 7 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 4.9
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 215 | 220 | 224 | 230 | 236 | 242 | 242
| Đồng hồ 2 |  | 220 | 225 | 230 | 236 | 241 | 249 | 249
| Đồng hồ 3 |  | 250 | 254 | 258 | 262 | 269 | 274 | 274
| Đồng hồ 4 |  | 228 | 234 | 239 | 243 | 249 | 256 | 256
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 1.97 | 2.02 | 2.06 | 2.12 | 2.18 | 2.24 | 2.24
| Đồng hồ 2 |  | 2 | 2.05 | 2.1 | 2.16 | 2.21 | 2.29 | 2.29
| Đồng hồ 3 |  | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.2 | 2.27 | 2.32 | 2.32
| Đồng hồ 4 |  | 2.04 | 2.1 | 2.15 | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.32
| TB | [7 empty] | 2.2925 |  |  | 10.7447 | 2.2925
Cấp tải: 8 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 5.6
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 250 | 254 | 258 | 263 | 268 | 274 | 274
| Đồng hồ 2 |  | 255 | 260 | 264 | 270 | 274 | 279 | 279
| Đồng hồ 3 |  | 280 | 284 | 289 | 294 | 299 | 305 | 305
| Đồng hồ 4 |  | 262 | 268 | 272 | 279 | 284 | 289 | 289
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.32 | 2.36 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 2.56 | 2.56
| Đồng hồ 2 |  | 2.35 | 2.4 | 2.44 | 2.5 | 2.54 | 2.59 | 2.59
| Đồng hồ 3 |  | 2.38 | 2.42 | 2.47 | 2.52 | 2.57 | 2.63 | 2.63
| Đồng hồ 4 |  | 2.38 | 2.44 | 2.48 | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.65
| TB | [7 empty] | 2.6075 |  |  | 12.2796 | 2.6075
Cấp tải: 9 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 6.3
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 280 | 284 | 288 | 294 | 298 | 301 | 301
| Đồng hồ 2 |  | 285 | 289 | 293 | 30 | 306 | 312 | 312
| Đồng hồ 3 |  | 286 | 290 | 293 | 294 | 299 | 303 | 303
| Đồng hồ 4 |  | 292 | 296 | 299 | 302 | 306 | 308 | 308
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.62 | 2.66 | 2.7 | 2.76 | 2.8 | 2.83 | 2.83
| Đồng hồ 2 |  | 2.65 | 2.69 | 2.73 | 0.1 | 2.86 | 2.92 | 2.92
| Đồng hồ 3 |  | 2.44 | 2.48 | 2.51 | 2.52 | 2.57 | 2.61 | 2.61
| Đồng hồ 4 |  | 2.68 | 2.72 | 2.75 | 2.78 | 2.82 | 2.84 | 2.84
| TB | [7 empty] | 2.8 |  |  | 13.8146 | 2.8
Cấp tải: 10 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 7
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 309 | 312 | 317 | 321 | 327 | 334 | 334
| Đồng hồ 2 |  | 318 | 321 | 326 | 332 | 336 | 342 | 342
| Đồng hồ 3 |  | 309 | 312 | 318 | 322 | 327 | 332 | 332
| Đồng hồ 4 |  | 315 | 320 | 325 | 330 | 334 | 339 | 339
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.91 | 2.94 | 2.99 | 3.03 | 3.09 | 3.16 | 3.16
| Đồng hồ 2 |  | 2.98 | 3.01 | 3.06 | 3.12 | 3.16 | 3.22 | 3.22
| Đồng hồ 3 |  | 2.67 | 2.7 | 2.76 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 2.9
| Đồng hồ 4 |  | 2.91 | 2.96 | 3.01 | 3.06 | 3.1 | 3.15 | 3.15
| TB | [7 empty] | 3.1075 |  |  | 15.3495 | 3.1075
Cấp tải: 17 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 7
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 309 | 312 | 317 | 321 | 327 | 327 | 327
| Đồng hồ 2 |  | 318 | 321 | 326 | 332 | 336 | 336 | 336
| Đồng hồ 3 |  | 309 | 312 | 318 | 322 | 327 | 327 | 327
| Đồng hồ 4 |  | 315 | 320 | 325 | 330 | 334 | 334 | 334
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.91 | 2.94 | 2.99 | 3.03 | 3.09 | 3.09 | 3.09
| Đồng hồ 2 |  | 2.98 | 3.01 | 3.06 | 3.12 | 3.16 | 3.16 | 3.16
| Đồng hồ 3 |  | 2.67 | 2.7 | 2.76 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | 2.85
| Đồng hồ 4 |  | 2.91 | 2.96 | 3.01 | 3.06 | 3.1 | 3.1 | 3.1
| TB | [7 empty] | 3.05 |  |  | 15.3495 | 3.05
Cấp tải: 18 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 5.6
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 336 | 336 | 336 | 336 | 336
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |  |  |  |  | `
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
| TB | [7 empty] | 3.05 |  |  | 12.2796 | 3.05
Cấp tải: 19 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 4.2
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 317 | 318 | 318 | 320 | 320
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 326 | 328 | 330 | 332 | 332
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 332 | 334 | 335 | 338 | 338
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 324 | 326 | 327 | 330 | 330
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 2.99 | 3 | 3 | 3.02 | 3.02
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 3.06 | 3.08 | 3.1 | 3.12 | 3.12
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 2.9 | 2.92 | 2.93 | 2.96 | 2.96
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 3 | 3.02 | 3.03 | 3.06 | 3.06
| TB | [7 empty] | 3.04 |  |  | 9.2097 | 3.04
Cấp tải: 20 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 2.8
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 308 | 308 | 308 | 308 | 308
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 320 | 320 | 320 | 320 | 331
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.07
| TB | [7 empty] | 2.9575 |  |  | 6.1398 | 2.9575
Cấp tải: 21 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 1.4
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 295 | 295 | 295 | 295 | 295
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 308 | 308 | 308 | 308 | 308
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84
| TB | [7 empty] | 2.7525 |  |  | 3.0699 | 2.7525
Cấp tải: 22 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 0
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 275 | 275 | 275 | 275 | 275
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 277 | 277 | 277 | 277 | 277
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56
| TB | [7 empty] | 2.45 |  |  | 0 | 2.45
[12 empty] | 0 | 2.45
ASTM D 1194 - 94
762 mm
455mm
Lớp đất nền
Lớp đá cấp phối
TOP BASE
BS 1377 PART 9 : 1990
Theo yêu cầu khách hàng
TCXDVN80:2002

## M3
|  |  | BÁO CÁO THỬ NGHIỆM | [8 empty] | Số:
Trang:
1. Tên & kí hiệu mẫu |  |  | 2. Số lượng |  |  | 8. Tên chỉ tiêu |  |  |  | 9. Phương pháp thử
M3 | [5 empty] | Thử nén qua tấm ép cứng
3. Ngày giao |  |  | 4. Thực hiện
2012-02-15
5. Ngày xong |  |  | 6. Nơi thực hiện |  |  | 10.Chứng kiến |  |  |  | 11. Lưu ý
2012-02-16 |  |  | KCN Mỹ Xuân A2
7. Kiểm tra
GHI CHÉP THỬ NGHIỆM
Tên công trình: LLG VINA INFECTION FACTORY | [5 empty] | Hạng mục công trình: Hố móng
Vị trí thử nghiệm: |  |  | M3 |  |  | Chiều sâu thử nghiệm: 18-2m
Đường kính tấm ép | [5 empty] | Kết cấu | [9 empty] | 0.50014
Giá trị ban đầu của đồng hồ so, mm |  |  |  |  | Đồng hồ 1: |  | 40 |  | Đồng hồ 2: |  | 28 | Đồng hồ 3: | 30 |  |  |  | 4560.3635
[5 empty] | Đồng hồ 4: |  | 26 | [9 empty] | dien tich tam ep
Cấp tải: 1 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 0.7 |  |  | vt1 |  | 0.45604
Thời gian, h: min | [15 empty] | 0 | 0
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60 |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 1.535 | 0.34
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 49 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 71 |  |  |  |  | 2 | 1.4 | 3.0699 | 0.6775
| Đồng hồ 2 |  | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 62 | 62 |  |  |  |  | 3 | 2.1 | 4.6049 | 1.01
| Đồng hồ 3 |  | 48 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 | 70 |  |  |  |  | 4 | 2.8 | 6.1399 | 1.345
| Đồng hồ 4 |  | 50 | 35 | 41 | 46 | 51 | 57 | 57 |  |  |  |  | 5 | 3.5 | 7.6748 | 1.6875
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | 6 | 4.2 | 9.2098 | 2.035
| Đồng hồ 2 |  | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  | 7 | 4.9 | 10.7448 | 2.3175
| Đồng hồ 3 |  | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 8 | 5.6 | 12.2797 | 2.5925
| Đồng hồ 4 |  | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | 9 | 6.3 | 13.8147 | 2.895
| TB | [7 empty] | 0.34 |  |  | 1.535 | 0.34 | 10 | 7 | 15.3497 | 3.2075
Cấp tải: 2 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 1.4 |  | 11 | 7.7 | 16.8846 | 3.45
Thời gian, h: min | [13 empty] | 12 | 6.3 | 13.8147 | 3.3825
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60 |  |  |  |  | 13 | 4.9 | 10.7448 | 3.1725
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 80 | 84 | 88 | 93 | 100 | 106 | 106 |  |  |  |  | 14 | 3.5 | 7.6748 | 3.05 | R = | 150kN | 16.88 | 0
| Đồng hồ 2 |  | 70 | 74 | 79 | 85 | 91 | 98 | 98 |  |  |  |  | 15 | 2.1 | 4.6049 | 2.72 |  |  | 16.88 | 3.45
| Đồng hồ 3 |  | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 96 | 96 |  |  |  |  | 16 | 0.7 | 1.535 | 2.615 |  |  | 0 | 3.45
| Đồng hồ 4 |  | 66 | 71 | 76 | 83 | 89 | 95 | 95 |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 2.615
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | [10 empty] | 1.4 | 0
| Đồng hồ 2 |  | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | 1.4 | 0.34
| Đồng hồ 3 |  | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | [10 empty] | 0 | 0.34
| Đồng hồ 4 |  | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.69
| TB | [7 empty] | 0.6775 |  |  | 3.0699 | 0.6775
Cấp tải: 3 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 2.1
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 113 | 118 | 122 | 128 | 131 | 136 | 136
| Đồng hồ 2 |  | 105 | 111 | 116 | 122 | 127 | 133 | 133
| Đồng hồ 3 |  | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 131 | 131
| Đồng hồ 4 |  | 102 | 106 | 112 | 118 | 123 | 128 | 128
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.96
| Đồng hồ 2 |  | 0.77 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.05
| Đồng hồ 3 |  | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.9 | 0.95 | 1.01 | 1.01
| Đồng hồ 4 |  | 0.76 | 0.8 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.02
| TB | [7 empty] | 1.01 |  |  | 4.6049 | 1.01
Cấp tải: 4 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 2.8
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 145 | 148 | 152 | 157 | 162 | 169 | 169
| Đồng hồ 2 |  | 142 | 146 | 151 | 156 | 161 | 168 | 168
| Đồng hồ 3 |  | 140 | 144 | 148 | 152 | 159 | 163 | 163
| Đồng hồ 4 |  | 138 | 144 | 148 | 152 | 157 | 162 | 162
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.29 | 1.29
| Đồng hồ 2 |  | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.4 | 1.4
| Đồng hồ 3 |  | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.29 | 1.33 | 1.33
| Đồng hồ 4 |  | 1.12 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.36
| TB | [7 empty] | 1.345 |  |  | 6.1398 | 1.345
Cấp tải: 5 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 3.5
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 179 | 183 | 187 | 192 | 197 | 202 | 202
| Đồng hồ 2 |  | 177 | 182 | 187 | 192 | 196 | 201 | 201
| Đồng hồ 3 |  | 171 | 175 | 181 | 186 | 192 | 198 | 198
| Đồng hồ 4 |  | 171 | 176 | 182 | 186 | 192 | 198 | 198
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.62
| Đồng hồ 2 |  | 1.49 | 1.54 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.73 | 1.73
| Đồng hồ 3 |  | 1.41 | 1.45 | 1.51 | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.68
| Đồng hồ 4 |  | 1.45 | 1.5 | 1.56 | 1.6 | 1.66 | 1.72 | 1.72
| TB | [7 empty] | 1.6875 |  |  | 7.6748 | 1.6875
Cấp tải: 6 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 4.2
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 210 | 215 | 219 | 224 | 229 | 235 | 235
| Đồng hồ 2 |  | 212 | 216 | 220 | 226 | 230 | 235 | 235
| Đồng hồ 3 |  | 208 | 212 | 218 | 222 | 228 | 233 | 233
| Đồng hồ 4 |  | 210 | 215 | 219 | 224 | 229 | 235 | 235
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 1.7 | 1.75 | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 1.95 | 1.95
| Đồng hồ 2 |  | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.98 | 2.02 | 2.07 | 2.07
| Đồng hồ 3 |  | 1.78 | 1.82 | 1.88 | 1.92 | 1.98 | 2.03 | 2.03
| Đồng hồ 4 |  | 1.84 | 1.89 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.09 | 2.09
| TB | [7 empty] | 2.035 |  |  | 9.2097 | 2.035
Cấp tải: 7 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 4.9
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 245 | 246 | 248 | 252 | 256 | 259 | 259
| Đồng hồ 2 |  | 242 | 246 | 252 | 256 | 260 | 266 | 266
| Đồng hồ 3 |  | 242 | 247 | 249 | 252 | 258 | 262 | 262
| Đồng hồ 4 |  | 249 | 252 | 256 | 258 | 261 | 264 | 264
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.12 | 2.16 | 2.19 | 2.19
| Đồng hồ 2 |  | 2.14 | 2.18 | 2.24 | 2.28 | 2.32 | 2.38 | 2.38
| Đồng hồ 3 |  | 2.12 | 2.17 | 2.19 | 2.22 | 2.28 | 2.32 | 2.32
| Đồng hồ 4 |  | 2.23 | 2.26 | 2.3 | 2.32 | 2.35 | 2.38 | 2.38
| TB | [7 empty] | 2.3175 |  |  | 10.7447 | 2.3175
Cấp tải: 8 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 5.6
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 268 | 269 | 272 | 278 | 282 | 287 | 287
| Đồng hồ 2 |  | 273 | 277 | 281 | 286 | 290 | 296 | 296
| Đồng hồ 3 |  | 270 | 274 | 278 | 283 | 288 | 292 | 292
| Đồng hồ 4 |  | 271 | 272 | 275 | 278 | 282 | 286 | 286
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.28 | 2.29 | 2.32 | 2.38 | 2.42 | 2.47 | 2.47
| Đồng hồ 2 |  | 2.45 | 2.49 | 2.53 | 2.58 | 2.62 | 2.68 | 2.68
| Đồng hồ 3 |  | 2.4 | 2.44 | 2.48 | 2.53 | 2.58 | 2.62 | 2.62
| Đồng hồ 4 |  | 2.45 | 2.46 | 2.49 | 2.52 | 2.56 | 2.6 | 2.6
| TB | [7 empty] | 2.5925 |  |  | 12.2796 | 2.5925
Cấp tải: 9 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 6.3
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 296 | 302 | 306 | 308 | 302 | 304 | 304
| Đồng hồ 2 |  | 306 | 310 | 314 | 319 | 325 | 330 | 330
| Đồng hồ 3 |  | 300 | 304 | 309 | 314 | 319 | 324 | 324
| Đồng hồ 4 |  | 296 | 300 | 304 | 310 | 316 | 324 | 324
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.56 | 2.62 | 2.66 | 2.68 | 2.62 | 2.64 | 2.64
| Đồng hồ 2 |  | 2.78 | 2.82 | 2.86 | 2.91 | 2.97 | 3.02 | 3.02
| Đồng hồ 3 |  | 2.7 | 2.74 | 2.79 | 2.84 | 2.89 | 2.94 | 2.94
| Đồng hồ 4 |  | 2.7 | 2.74 | 2.78 | 2.84 | 2.9 | 2.98 | 2.98
| TB | [7 empty] | 2.895 |  |  | 13.8146 | 2.895
Cấp tải: 10 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 7
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 314 | 318 | 322 | 327 | 332 | 338 | 338
| Đồng hồ 2 |  | 339 | 343 | 348 | 353 | 358 | 362 | 362
| Đồng hồ 3 |  | 332 | 336 | 340 | 345 | 348 | 354 | 354
| Đồng hồ 4 |  | 330 | 335 | 339 | 342 | 348 | 353 | 353
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 2.74 | 2.78 | 2.82 | 2.87 | 2.92 | 2.98 | 2.98
| Đồng hồ 2 |  | 3.11 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.34 | 3.34
| Đồng hồ 3 |  | 3.02 | 3.06 | 3.1 | 3.15 | 3.18 | 3.24 | 3.24
| Đồng hồ 4 |  | 3.04 | 3.09 | 3.13 | 3.16 | 3.22 | 3.27 | 3.27
| TB | [7 empty] | 3.2075 |  |  | 15.3495 | 3.2075
Cấp tải: 17 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 7.7
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60
Số đọc | Đồng hồ 1 |  | 345 | 348 | 352 | 356 | 358 | 362 | 362
| Đồng hồ 2 |  | 366 | 368 | 371 | 375 | 378 | 382 | 382
| Đồng hồ 3 |  | 362 | 366 | 370 | 374 | 373 | 379 | 379
| Đồng hồ 4 |  | 360 | 363 | 368 | 371 | 376 | 381 | 381
Độ lún | Đồng hồ 1 |  | 3.05 | 3.08 | 3.12 | 3.16 | 3.18 | 3.22 | 3.22
| Đồng hồ 2 |  | 3.38 | 3.4 | 3.43 | 3.47 | 3.5 | 3.54 | 3.54
| Đồng hồ 3 |  | 3.32 | 3.36 | 3.4 | 3.44 | 3.43 | 3.49 | 3.49
| Đồng hồ 4 |  | 3.34 | 3.37 | 3.42 | 3.45 | 3.5 | 3.55 | 3.55
| TB | [7 empty] | 3.45 |  |  | 16.8845 | 3.45
Cấp tải: 18 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 6.3
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 356 | 356 | 356 | 356 | 356
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 376 | 376 | 376 | 376 | 376
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 370 | 370 | 370 | 370 | 370
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 375 | 375 | 375 | 375 | 375
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49
| TB | [7 empty] | 3.3825 |  |  | 13.8146 | 3.3825
Cấp tải: 19 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 4.9
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 347 | 347 | 347 | 347 | 347
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 349 | 349 | 349 | 349 | 349
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 352 | 352 | 352 | 352 | 352
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26
| TB | [7 empty] | 3.1725 |  |  | 10.7447 | 3.1725
Cấp tải: 20 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 3.5
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 326 | 326 | 326 | 336 | 336
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 322 | 322 | 322 | 332 | 332
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 326 | 326 | 326 | 336 | 336
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 330 | 330 | 330 | 340 | 340
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.96 | 2.96
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.04 | 3.04
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.06 | 3.06
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.14 | 3.14
| TB | [7 empty] | 3.05 |  |  | 7.6748 | 3.05
Cấp tải: 21 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 2.1
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 304 | 304 | 304 | 304 | 304
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 306 | 306 | 306 | 306 | 306
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
| TB | [7 empty] | 2.72 |  |  | 4.6049 | 2.72
Cấp tải: 22 |  | Áp lực, kPa (daN/cm2) | [7 empty] | Lực thử, kN |  | 0.7
Thời gian, h: min
T, min Biến dạng, mm |  |  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 15
Số đọc | Đồng hồ 1 |  |  |  | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 293 | 293 | 293 | 293 | 293
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 296 | 296 | 296 | 296 | 296
Độ lún | Đồng hồ 1 |  |  |  | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49
| Đồng hồ 2 |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64
| Đồng hồ 3 |  |  |  | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63
| Đồng hồ 4 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
| TB | [7 empty] | 2.615 |  |  | 1.535 | 2.615
2.615
ASTM D 1194 - 94
762 mm
455mm
Lớp đất nền
Lớp đá cấp phối
TOP BASE
BS 1377 PART 9 : 1990
Theo yêu cầu khách hàng
TCXDVN80:2002