## M1
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [5 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [5 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [5 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412 | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [5 empty] | Website: http://www.dangminh.vn | Website: http://www.dangminh.vn
HS Số: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  | LAS-XD-506
0804-01
Ngày/Date |  |  | 2012-08-04 | Ban Haønh Laàn 01 Soá Baûn 05/ 01 issue-05 Copies |  |  |  | Trang 1/2 |  |  |  | 152.43 | 116.4 | 2124141.2561
1. Khách hàng/ Custommer |  |  |  | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LIÊN DOANH VINATA/ VINATA INTERNATIONAL JOINT VENTURE LTD., CO
Địa chỉ/Address |  |  |  | 171 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp HCM/ 171 VTS, 3district, TP Ho Chi Minh City
2. Công trình/ Project |  |  |  | DNP VIET NAM FACTORY
3. Địa chỉ/Address |  |  |  | LÔ 3A4 KCN MỸ PHƯỚC III- BẾN CÁT - BÌNH DƯƠNG/ Lot 3A4 Industrial Park 3 - My Phuoc - Binh Duong. | [6 empty] | 5125
4. Hạng mục-Vị trí/ Items-Position |  |  |  | Hố móng FT8/ building pit FT8 | [6 empty] | 2124
5. Phương pháp thử/Test methods |  |  |  | Theo yêu cầu của khách hàng/ At the request of customers | [7 empty] | 7.15 | 1.769 | 0 | 0
6. Yêu cầu TN/ Test requirement |  |  |  | Kiểm tra sức chịu tải tới hạn nền đất theo yêu cầu của khách hàng / Test Bearing Capacity Of Soil For static Load And Spread Footings | [7 empty] | 7.15 | 1.5 | 0 | 0 |  | Laàn TN | KL khuoân & maãu ẩm, g | Độ ẩm trong khuoân W(%)
7. Ngày thử nghiệm/ Testing date |  |  |  | 31/07/2012 đến 04/08/2012 | [7 empty] | 7.15 | 1.769 | [5 empty] | m0, g | m1, g | m2, g | W, %
8. Kết quả thử nghiệm/ Testing Result | [11 empty] | 3 | 1.769 |  |  |  | 1 | 9634 | 46.95 | 611.12 | 577.82 | 6.2727
8.1 Mối quan hệ giữa lực nén lên tấm ép và độ lún/Relationship between Stress and settlement of plate | [16 empty] | 2 | 10202 | 48.14 | 511.53 | 473.37 | 8.974
STT/No |  | Cấp tải/Test loading, kN |  |  | Áp lực lên tấm ép/ Stress on plate, kPa |  | Độ lún/ Settlement, mm | [9 empty] | 3 | 10374 | 46.93 | 538.69 | 491.62 | 10.5849
1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 4 | 10305 | 45.56 | 514.82 | 462.18 | 12.635
2 |  | 6.3 |  |  | 73.6842 |  | 2.3425 | [6 empty] | 0 | 0
3 |  | 12.6 |  |  | 147.3684 |  | 4.65 | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 18.9 |  |  | 221.0526 |  | 6.7225 |  |  |  |  | 855
5 |  | 25.2 |  |  | 294.7368 |  | 8.72 |  |  |  |  | 85530.06
6 |  | 31.5 |  |  | 368.4211 |  | 10.7375
7 |  | 37.7 |  |  | 440.9357 |  | 12.6675 | [6 empty] | 0.3
8 |  | 44 |  |  | 514.6199 |  | 14.55
9 |  | 50.3 |  |  | 588.3041 |  | 16.415
10 |  | 44 |  |  | 514.6199 |  | 15.275
11 |  | 37.7 |  |  | 440.9357 |  | 13.8725
12 |  | 31.5 |  |  | 368.4211 |  | 12.455
13 |  | 25.2 |  |  | 294.7368 |  | 11.0275
14 |  | 18.9 |  |  | 221.0526 |  | 9.7075
15 |  | 12.6 |  |  | 147.3684 |  | 8.425
16 |  | 6.3 |  |  | 73.6842 |  | 7.1825 | [5 empty] | 600
17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6
[12 empty] | % HC | 0
[12 empty] | D hc | 0
[12 empty] | Gmaxhc, | #REF!
[12 empty] | Wopt hc | 0
[12 empty] | 0,98 dmax | #REF!
8.2 | Sức chịu tải của nền đất tại vị trí hố móng FT8 là 588 kN/ m2,( 60.0 tấn/m2 ) mẫu đã bị phá hủy/ Load capacity of building pit FT8,588 kN/m2 point , (60.0 ton/m2) samples have't been destroye | [14 empty] | #REF!
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested By |  |  |  | PT PHÒNG TN Head Laboratory |  |  | P.GIÁM ĐỐC Deputy Director | [8 empty] | #REF!
Đào Công Huân |  |  |  | Nguyễn Huy Tiến |  | Nguyễn Văn Hồng Chi
Keát quaû treân chæ coù giaù trò ñoái vôùi vò trí do khaùch haøng yeâu caàu. | [8 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-TEW26.R0
HS Số: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  | LAS-XD-506
0804-01
Ngày/Date |  |  | 2012-08-04 | Ban Haønh Laàn 01 Soá Baûn 05/ 01 issue-05 Copies |  |  |  | Trang 2/2
Keát quaû treân chæ coù giaù trò ñoái vôùi vò trí do khaùch haøng yeâu caàu. | [8 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-TEW26.R0

## TKQ M1
[6 empty] | TEST REPORT OF STATIC LOAD TEST | [8 empty] | Số/ No:
Trang/ Page:
1. Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | 4. Số lượng/ Quantity |  |  | 7. Thực hiện/ Tested by | [6 empty] | 10. Tên chỉ tiêu/ Characteristics
Hố móng FT8 |  |  |  |  | 01 điểm |  |  | Huân
[5 empty] | 5. Ngày bắt đầu/ Date starting |  |  | 8. Kiểm tra/ checked by |  |  | 9. Trưởng phòng/ Head of C.I.I.S.E |  |  |  | 11. Phương pháp thử/ Test method
2012-07-31
[5 empty] | 6. Ngày kết thúc/ Date finishing |  |  | 12. Lưu ý/ Note
2012-08-04
GHI CHÉP THỬ NGHIỆM/ TEST RECORD
A. Thông tin do khách hàng cung cấp/ The information was provided by customer | [9 empty] | B. Chứng kiến/ Witnessed by
1. Công trình/ Project |  | DNP VIET NAM | [7 empty] | 1.Đơn vị thi công |  | VINATA
2. Địa điểm/ Location |  | KCN MỸ PHƯỚC 3 - BẾN CÁT - BÌNH DƯƠNG | [7 empty] | 2. Đơn vị tư vấn
3. Tải trong thiết kế/ Designed load: |  |  |  | 60 | tf | Diện tich tấm ép 0.0855 m2 |  |  |  | 3. Chủ đầu tư
C. Báo cáo thử nghiệm/ Test report |  |  |  | Note : Start next loading when settlement of pile top less than 0.25 mm/ h
Chu kỳ: 1 Giai đọan / step
Ngày thử nghiệm Date of testing dd/mm/yy | Thời gian thử nghiệm Time of testing, h:min | Thời gian theo dõi Duration, min | Thời điểm Period of time, min | Tải trọng thử nghiệm Testing load |  |  | Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm |  |  |  | Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head |  |  |  | Chuyển vị trung bình Average of movement mm | Số gia chuyển vị Difference of movement mm | Tổng chuyển vị Total movement, mm | Tổng thời gian Total duration, min | Độ lún (S), 0.01mm | ∆S/h | S/P | lg(S) | S/lgP | S/lgt
|  |  |  | Cấp tải/ Percentage of loading, | Tải trrọng thử nghiệm Testing load, tf | Áp lực đồng hồ Reading on pressure gauge, psi | No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | S1 | S2 | S3 | S4
2012-07-31 | [6 empty] | Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 1: 0; Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 2: 0; Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 3: 0; Số đọc trên đồng hồ chuyển vị Reading on dial gauges, mm No 4: 0
|  | 1 | 1 | 8.7% | 5.22 | 12.1622 | Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S1: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S2: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S3: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S4: 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 5 | 5 | 8.7% | 5.22 | 12.1622 | Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S1: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S2: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S3: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S4: 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | 0 |  | 8.7% | 5.22 | 12.1622 | Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S1: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S2: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S3: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | 10% | 6 | 13.5135 | Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S1: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S2: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S3: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S4: 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 5 | 5 | 10% | 6 | 13.5135 | Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S1: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S2: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S3: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S4: 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 | 1000 | 10 | 10000
|  | 0 |  | 10% | 6 | 13.5135 | Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S1: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S2: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S3: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | 11.1% | 6.66 | 15.0901 | Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S1: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S2: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S3: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S4: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 144
|  | 30 | 30 | 11.1% | 6.66 | 15.0901 | Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S1: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S2: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S3: 0; Chuyển vị độ lún, mm Movement of pile head S4: 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  | 0 | 0 | 11.1% | 6.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 144 | 144
2012-07-31 | 13:30:00 PM | 0 | 0 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 1.6 | 1.6 | 1.54 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | 1.54 | 1.68 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 0 | -160.5 |  | 0.214 | 0.20548 | 1.8342 |  | 1.25 | 180 | 180
|  | 1 | 1 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 1.98 | 1.78 | 1.68 | 1.79 | 1.98 | 1.78 | 1.68 | 1.79 | 1.8075 | 0.2025 | 1.8075 | 1 | -180.75 |  | 0.241 | 0.25708 | 2.0656 | #DIV/0! | 1.5 | 216 | 216 | 2.5 | 2.5
|  | 5 | 5 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 2 | 1.79 | 1.96 | 1.89 | 2 | 1.79 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 0.1025 | 1.91 | 6 | -191 |  | 0.25467 | 0.28103 | 2.1827 | 2.4545 | 1.75 | 252 | 252 | 5 | 5
|  | 15 | 15 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 2.1 | 1.88 | 2.12 | 2 | 2.1 | 1.88 | 2.12 | 2 | 2.025 | 0.115 | 2.025 | 21 | -202.5 |  | 0.27 | 0.30643 | 2.3141 | 1.5315 | 2 | 288 | 288 | 10 | 10
|  | 25 | 25 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 2.23 | 2 | 2.16 | 2.08 | 2.23 | 2 | 2.16 | 2.08 | 2.1175 | 0.0925 | 2.1175 | 26 | -211.75 |  | 0.28233 | 0.32582 | 2.4198 | 1.4965 | 2.25 | 324 | 324 | 15 | 15
|  | 30 | 30 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 2.41 | 2.28 | 2.32 | 2.36 | 2.41 | 2.28 | 2.32 | 2.36 | 2.3425 | 0.225 | 2.3425 | 31 | -234.25 | 1.4274 | 0.31233 | 0.36968 | 2.677 | 1.5707 | 2.5 | 360 | 360 | 20 | 20
| 14:00:00 PM | 0 | 0 | 25% | 15 | 30.6306 | 4.4 | 4.2 | 4.18 | 4.32 | 4.4 | 4.2 | 4.18 | 4.32 | 4.275 | 1.9325 | 4.275 | 31 | -427.5 |  | 0.285 | 0.63094 | 3.6349 | 2.8665 | 2 | 288 | 288 | 25 | 25
|  | 1 | 1 | 25% | 15 | 30.6306 | 4.43 | 4.22 | 4.23 | 4.42 | 4.43 | 4.22 | 4.23 | 4.42 | 4.325 | 0.05 | 4.325 | 32 | -432.5 |  | 0.28833 | 0.63599 | 3.6774 | 2.8735 | 1.5 | 216 | 216 | 30 | 30
|  | 5 | 5 | 25% | 15 | 30.6306 | 4.51 | 4.3 | 4.3 | 4.49 | 4.51 | 4.3 | 4.3 | 4.49 | 4.4 | 0.075 | 4.4 | 37 | -440 |  | 0.29333 | 0.64345 | 3.7412 | 2.8058 | 1 | 144 | 144 | 35 | 35
|  | 15 | 15 | 25% | 15 | 30.6306 | 4.61 | 4.42 | 4.39 | 4.56 | 4.61 | 4.42 | 4.39 | 4.56 | 4.495 | 0.095 | 4.495 | 41 | -449.5 |  | 0.29967 | 0.65273 | 3.822 | 2.7871 | 0.5 | 72 | 72
|  | 25 | 25 | 25% | 15 | 30.6306 | 4.71 | 4.52 | 4.42 | 4.62 | 4.71 | 4.52 | 4.42 | 4.62 | 4.5675 | 0.0725 | 4.5675 | 46 | -456.75 |  | 0.3045 | 0.65968 | 3.8836 | 2.7469
|  | 30 | 30 | 25% | 15 | 30.6306 | 4.83 | 4.6 | 4.48 | 4.69 | 4.83 | 4.6 | 4.48 | 4.69 | 4.65 | 0.0825 | 4.65 | 61 | -465 | 0.75 | 0.31 | 0.66745 | 3.9538 | 2.6046
| 14:30:00 PM | 0 | 0 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 6.26 | 6.6 | 5.68 | 6.78 | 6.26 | 6.6 | 5.68 | 6.78 | 6.33 | 1.68 | 6.33 | 61 | -633 |  | 0.28133 | 0.8014 | 4.6813 | 3.5456
|  | 1 | 1 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 6.28 | 6.66 | 5.73 | 6.82 | 6.28 | 6.66 | 5.73 | 6.82 | 6.3725 | 0.0425 | 6.3725 | 62 | -637.25 |  | 0.28322 | 0.80431 | 4.7128 | 3.5553
|  | 5 | 5 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 6.36 | 6.72 | 5.82 | 6.92 | 6.36 | 6.72 | 5.82 | 6.92 | 6.455 | 0.0825 | 6.455 | 67 | -645.5 |  | 0.28689 | 0.8099 | 4.7738 | 3.5349
|  | 15 | 15 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 6.56 | 6.82 | 5.92 | 6.96 | 6.56 | 6.82 | 5.92 | 6.96 | 6.565 | 0.11 | 6.565 | 82 | -656.5 |  | 0.29178 | 0.81723 | 4.8551 | 3.4303
|  | 25 | 25 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 6.66 | 6.92 | 5.99 | 7.02 | 6.66 | 6.92 | 5.99 | 7.02 | 6.6475 | 0.0825 | 6.6475 | 87 | -664.75 |  | 0.29544 | 0.82266 | 4.9161 | 3.4274
|  | 30 | 30 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 6.76 | 7 | 6.03 | 7.1 | 6.76 | 7 | 6.03 | 7.1 | 6.7225 | 0.075 | 6.7225 | 91 | -672.25 | 0.785 | 0.29878 | 0.82753 | 4.9716 | 3.4315
| 15:00:00 PM | 0 | 0 | 50% | 30 | 59.009 | 8.52 | 8.38 | 8.02 | 8.06 | 8.52 | 8.38 | 8.02 | 8.06 | 8.245 | 1.5225 | 8.245 | 91 | -824.5 |  | 0.27483 | 0.91619 | 5.5818 | 4.2087
|  | 1 | 1 | 50% | 30 | 59.009 | 8.56 | 8.48 | 8.08 | 8.16 | 8.56 | 8.48 | 8.08 | 8.16 | 8.32 | 0.075 | 8.32 | 92 | -832 |  | 0.27733 | 0.92012 | 5.6326 | 4.2367
|  | 5 | 5 | 50% | 30 | 59.009 | 8.68 | 8.59 | 8.19 | 8.3 | 8.68 | 8.59 | 8.19 | 8.3 | 8.44 | 0.12 | 8.44 | 97 | -844 |  | 0.28133 | 0.92634 | 5.7138 | 4.2481
|  | 15 | 15 | 50% | 30 | 59.009 | 8.76 | 8.68 | 8.26 | 8.36 | 8.76 | 8.68 | 8.26 | 8.36 | 8.515 | 0.075 | 8.515 | 102 | -851.5 |  | 0.28383 | 0.93018 | 5.7646 | 4.2393
|  | 25 | 25 | 50% | 30 | 59.009 | 8.86 | 8.79 | 8.38 | 8.44 | 8.86 | 8.79 | 8.38 | 8.44 | 8.6175 | 0.1025 | 8.6175 | 107 | -861.75 |  | 0.28725 | 0.93538 | 5.834 | 4.2464
|  | 30 | 30 | 50% | 30 | 59.009 | 8.98 | 8.93 | 8.48 | 8.49 | 8.98 | 8.93 | 8.48 | 8.49 | 8.72 | 0.1025 | 8.72 | 121 | -872 | 0.95 | 0.29067 | 0.94052 | 5.9034 | 4.1867
2012-07-31 | 15:30:00 PM | 0 | 0 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 10.3 | 9.55 | 9.63 | 9.96 | 10.3 | 9.55 | 9.63 | 9.96 | 9.86 | 1.14 | 9.86 | 121 | -986 |  | 0.26293 | 0.99388 | 6.2642 | 4.734
|  | 1 | 1 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 10.32 | 9.58 | 9.73 | 10.06 | 10.32 | 9.58 | 9.73 | 10.06 | 9.9225 | 0.0625 | 9.9225 | 122 | -992.25 |  | 0.2646 | 0.99662 | 6.3039 | 4.7559
|  | 5 | 5 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 10.4 | 10.06 | 9.82 | 10.19 | 10.4 | 10.06 | 9.82 | 10.19 | 10.1175 | 0.195 | 10.1175 | 127 | -1011.75 |  | 0.2698 | 1.0051 | 6.4278 | 4.8091
|  | 15 | 15 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 10.54 | 10.2 | 9.96 | 10.32 | 10.54 | 10.2 | 9.96 | 10.32 | 10.255 | 0.1375 | 10.255 | 142 | -1025.5 |  | 0.27347 | 1.0109 | 6.5151 | 4.7647
|  | 25 | 25 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 10.72 | 10.37 | 10.03 | 10.38 | 10.72 | 10.37 | 10.03 | 10.38 | 10.375 | 0.12 | 10.375 | 147 | -1037.5 |  | 0.27667 | 1.016 | 6.5914 | 4.787
|  | 30 | 30 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 10.98 | 10.5 | 10.62 | 10.85 | 10.98 | 10.5 | 10.62 | 10.85 | 10.7375 | 0.3625 | 10.7375 | 151 | -1073.75 | 1.755 | 0.28633 | 1.0309 | 6.8217 | 4.9278
| 16:00:00 PM | 0 | 0 | 75% | 45 | 87.3874 | 11.02 | 11.4 | 11.06 | 11.56 | 11.02 | 11.4 | 11.06 | 11.56 | 11.26 | 0.5225 | 11.26 | 151 | -1126 |  | 0.25022 | 1.0515 | 6.811 | 5.1676
|  | 1 | 1 | 75% | 45 | 87.3874 | 11.1 | 11.48 | 11.16 | 11.62 | 11.1 | 11.48 | 11.16 | 11.62 | 11.34 | 0.08 | 11.34 | 152 | -1134 |  | 0.252 | 1.0546 | 6.8594 | 5.1974
|  | 5 | 5 | 75% | 45 | 87.3874 | 11.18 | 11.56 | 11.25 | 11.72 | 11.18 | 11.56 | 11.25 | 11.72 | 11.4275 | 0.0875 | 11.4275 | 157 | -1142.75 |  | 0.25394 | 1.058 | 6.9123 | 5.204
|  | 15 | 15 | 75% | 45 | 87.3874 | 11.39 | 11.78 | 11.34 | 11.83 | 11.39 | 11.78 | 11.34 | 11.83 | 11.585 | 0.1575 | 11.585 | 172 | -1158.5 |  | 0.25744 | 1.0639 | 7.0076 | 5.1822
|  | 25 | 25 | 75% | 45 | 87.3874 | 11.95 | 12.08 | 11.45 | 11.8 | 11.95 | 12.08 | 11.45 | 11.8 | 11.82 | 0.235 | 11.82 | 177 | -1182 |  | 0.26267 | 1.0726 | 7.1497 | 5.2581
|  | 30 | 30 | 75% | 45 | 87.3874 | 12.5 | 12.75 | 12.66 | 12.76 | 12.5 | 12.75 | 12.66 | 12.76 | 12.6675 | 0.8475 | 12.6675 | 181 | -1266.75 | 2.815 | 0.2815 | 1.1027 | 7.6624 | 5.6109
| 16:30 00PM | 0 | 0 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 0.8925 | 13.56 | 181 | -1356 |  | 0.25829 | 1.1323 | 7.883 | 6.0062
|  | 1 | 1 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 0.02 | 13.58 | 182 | -1358 |  | 0.25867 | 1.1329 | 7.8946 | 6.0087
|  | 5 | 5 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 0.04 | 13.62 | 187 | -1362 |  | 0.25943 | 1.1342 | 7.9179 | 5.9951
|  | 15 | 15 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 0.27 | 13.89 | 202 | -1389 |  | 0.26457 | 1.1427 | 8.0748 | 6.0251
|  | 25 | 25 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0.11 | 14 | 207 | -1400 |  | 0.26667 | 1.1461 | 8.1388 | 6.045
|  | 30 | 30 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 14.55 | 14.45 | 14.65 | 14.55 | 14.55 | 14.45 | 14.65 | 14.55 | 14.55 | 0.55 | 14.55 | 211 | -1455 | 1.98 | 0.27714 | 1.1629 | 8.4585 | 6.26
| 17:00 00PM | 0 | 0 | 100% | 60 | 115.7658 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 1.31 | 15.86 | 211 | -1586 |  | 0.26433 | 1.2003 | 8.9194 | 6.8236
|  | 1 | 1 | 100% | 60 | 115.7658 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 0.03 | 15.89 | 212 | -1589 | 80.4 | 0.26483 | 1.2011 | 8.9362 | 6.8305
|  | 5 | 5 | 100% | 60 | 115.7658 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 0.03 | 15.92 | 217 | -1592 | 0.36 | 0.26533 | 1.2019 | 8.9531 | 6.8137
|  | 15 | 15 | 100% | 60 | 115.7658 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 0.3 | 16.22 | 232 | -1622 | 1.2 | 0.27033 | 1.2101 | 9.1218 | 6.8569
|  | 25 | 25 | 100% | 60 | 115.7658 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.39 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.39 | 16.315 | 0.095 | 16.315 | 237 | -1631.5 | 1.14 | 0.27192 | 1.2126 | 9.1753 | 6.8702
|  | 30 | 30 | 100% | 60 | 115.7658 | 16.44 | 16.34 | 16.34 | 16.54 | 16.44 | 16.34 | 16.34 | 16.54 | 16.415 | 0.1 | 16.415 | 241 | -1641.5 | 1.5 | 0.27358 | 1.2152 | 9.2315 | 6.8912
| 17 05 00PM | 0 | 0 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 14.35 | 14.95 | 15.35 | 14.95 | 14.35 | 14.95 | 15.35 | 14.95 | 14.9 | -1.515 | 14.9 | 241 | -1490 |  | 0.28381 | 1.1732 | 8.662 | 6.2552
|  | 1 | 1 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 14.36 | 14.96 | 15.36 | 14.95 | 14.36 | 14.96 | 15.36 | 14.95 | 14.9075 | 0.0075 | 14.9075 | 242 | -1490.75 |  | 0.28395 | 1.1734 | 8.6663 | 6.2536
|  | 2 | 2 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 14.39 | 14.99 | 15.38 | 14.96 | 14.39 | 14.99 | 15.38 | 14.96 | 14.93 | 0.0225 | 14.93 | 243 | -1493 |  | 0.28438 | 1.1741 | 8.6794 | 6.2584
|  | 3 | 5 | 87.5% | 52.5 | 101.5766 | 14.42 | 15.12 | 15.68 | 15.45 | 14.85 | 15.12 | 15.68 | 15.45 | 15.275 | 0.345 | 15.275 | 246 | -1527.5 |  | 0.29095 | 1.184 | 8.88 | 6.3887
| 17 10 00PM | 0 | 0 | 75% | 45 | 87.3874 | 12.82 | 13.65 | 13.92 | 13.82 | 12.82 | 13.65 | 13.92 | 13.82 | 13.5525 | -1.7225 | 13.5525 | 246 | -1355.25 |  | 0.30117 | 1.132 | 8.1977 | 5.6683
|  | 1 | 1 | 75% | 45 | 87.3874 | 12.86 | 13.66 | 13.92 | 13.83 | 12.86 | 13.66 | 13.92 | 13.83 | 13.5675 | 0.015 | 13.5675 | 247 | -1356.75 |  | 0.3015 | 1.1325 | 8.2067 | 5.6704
|  | 2 | 2 | 75% | 45 | 87.3874 | 12.9 | 13.67 | 13.93 | 13.85 | 12.9 | 13.67 | 13.93 | 13.85 | 13.5875 | 0.02 | 13.5875 | 249 | -1358.75 |  | 0.30194 | 1.1331 | 8.2188 | 5.6704
|  | 3 | 5 | 75% | 45 | 87.3874 | 13.12 | 13.99 | 14.26 | 14.12 | 13.12 | 13.99 | 14.26 | 14.12 | 13.8725 | 0.285 | 13.8725 | 252 | -1387.25 |  | 0.30828 | 1.1422 | 8.3912 | 5.7768
| 17 15 00PM | 0 | 0 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 11.82 | 11.94 | 12 | 12.42 | 11.82 | 11.94 | 12 | 12.42 | 12.045 | -1.8275 | 12.045 | 252 | -1204.5 |  | 0.3212 | 1.0808 | 7.6523 | 5.0158
|  | 1 | 1 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 11.83 | 10.94 | 12.02 | 12.43 | 11.83 | 10.94 | 12.02 | 12.43 | 11.805 | -0.24 | 11.805 | 253 | -1180.5 |  | 0.3148 | 1.0721 | 7.4999 | 4.9124
|  | 2 | 2 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 11.86 | 10.95 | 12.03 | 12.46 | 11.86 | 10.95 | 12.03 | 12.46 | 11.825 | 0.02 | 11.825 | 255 | -1182.5 |  | 0.31533 | 1.0728 | 7.5126 | 4.9137
|  | 3 | 5 | 62.5% | 37.5 | 73.1982 | 12 | 12.26 | 12.55 | 12.89 | 12.12 | 12.26 | 12.55 | 12.89 | 12.455 | 0.63 | 12.455 | 258 | -1245.5
| 17,20 00PM | 0 | 0 | 50% | 30 | 59.009 | 9.82 | 10.65 | 11 | 10.85 | 9.82 | 10.65 | 11 | 10.85 | 10.58 | -1.875 | 10.58 | 258 | -1058
|  | 1 | 1 | 50% | 30 | 59.009 | 9.83 | 10.66 | 11.02 | 10.85 | 9.83 | 10.66 | 11.02 | 10.85 | 10.59 | 0.01 | 10.59 | 259 | -1059
|  | 2 | 2 | 50% | 30 | 59.009 | 9.86 | 10.67 | 11.03 | 10.86 | 9.86 | 10.67 | 11.03 | 10.86 | 10.605 | 0.015 | 10.605 | 261 | -1060.5
|  | 3 | 5 | 50% | 30 | 59.009 | 11.26 | 10.69 | 11.04 | 11.12 | 11.26 | 10.69 | 11.04 | 11.12 | 11.0275 | 0.4225 | 11.0275 | 264 | -1102.75
| 17 25 00PM | 0 | 0 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 7.92 | 9.77 | 9.92 | 8.9 | 7.92 | 9.77 | 9.92 | 8.9 | 9.1275 | -1.9 | 9.1275 | 264 | -912.75
|  | 1 | 1 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 7.93 | 9.77 | 9.92 | 8.9 | 7.93 | 9.77 | 9.92 | 8.9 | 9.13 | 0.0025 | 9.13 | 265 | -913
|  | 2 | 2 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 7.95 | 9.78 | 9.91 | 8.91 | 7.95 | 9.78 | 9.91 | 8.91 | 9.1375 | 0.0075 | 9.1375 | 267 | -913.75
|  | 3 | 5 | 37.5% | 22.5 | 44.8198 | 9.46 | 9.79 | 9.89 | 9.69 | 9.46 | 9.79 | 9.89 | 9.69 | 9.7075 | 0.57 | 9.7075 | 270 | -970.75
| 17 30 00PM | 0 | 0 | 25% | 15 | 30.6306 | 7.44 | 7.82 | 7.62 | 7.45 | 7.44 | 7.82 | 7.62 | 7.45 | 7.5825 | -2.125 | 7.5825 | 270 | -758.25
|  | 1 | 1 | 25% | 15 | 30.6306 | 7.44 | 7.82 | 7.63 | 7.45 | 7.44 | 7.82 | 7.63 | 7.45 | 7.585 | 0.0025 | 7.585 | 271 | -758.5
|  | 2 | 2 | 25% | 15 | 30.6306 | 7.45 | 7.81 | 7.65 | 7.46 | 7.45 | 7.81 | 7.65 | 7.46 | 7.5925 | 0.0075 | 7.5925 | 273 | -759.25
|  | 3 | 5 | 25% | 15 | 30.6306 | 8.86 | 8.12 | 8.26 | 8.46 | 8.86 | 8.12 | 8.26 | 8.46 | 8.425 | 0.8325 | 8.425 | 276 | -842.5
| 17 45 00PM | 0 | 0 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 6.14 | 6.56 | 6.64 | 6.32 | 6.14 | 6.56 | 6.64 | 6.32 | 6.415 | -2.01 | 6.415 | 276 | -641.5
|  | 1 | 1 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 6.14 | 6.55 | 6.64 | 6.3 | 6.14 | 6.55 | 6.64 | 6.3 | 6.4075 | -0.0075 | 6.4075 | 277 | -640.75
|  | 2 | 2 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 6.13 | 6.54 | 6.63 | 6.29 | 6.13 | 6.54 | 6.63 | 6.29 | 6.3975 | -0.01 | 6.3975 | 279 | -639.75 |  | 0.853 | 0.80601 | 7.3109 | 2.6159
| 17 50 00PM | 3 | 5 | 12.5% | 7.5 | 16.4414 | 6.65 | 6.86 | 7.36 | 7.86 | 6.65 | 6.86 | 7.36 | 7.86 | 7.1825 | 0.785 | 7.1825 | 282 | -718.25 |  | 0.95767 | 0.85628 | 8.208 | 2.9313
|  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5.62 | 5.89 | 4.65 | 5.92 | 5.62 | 5.89 | 4.65 | 5.92 | 5.52 | -1.6625 | 5.52 | 282 | -552 |  | #DIV/0! | 0.74194 | #VALUE! | 2.2528
|  | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 5.62 | 5.88 | 4.65 | 5.9 | 5.62 | 5.88 | 4.65 | 5.9 | 5.5125 | -0.0075 | 5.5125 | 283 | -551.25 |  | #DIV/0! | 0.74135 | #VALUE! | 2.2484
|  | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 5.62 | 5.86 | 4.65 | 5.89 | 5.62 | 5.86 | 4.65 | 5.89 | 5.505 | -0.0075 | 5.505 | 285 | -550.5 |  | #DIV/0! | 0.74076 | #VALUE! | 2.2425
|  | 3 | 5 | 0% | 0 | 0 | 5.95 | 5.98 | 5.95 | 6.12 | 5.95 | 5.98 | 5.95 | 6.12 | 6 | 0.495 | 6 | 288 | -600 |  | #DIV/0! | 0.77815 | #VALUE! | 2.4396
300
95.0624
#REF!
[15 empty] | #REF! |  |  |  | 6.378
Qui trình
tăng tải/ Applied load (Từ/from O KN đến/to 50.3 KN )
Xả tải/ Release load (Từ/from 50.3 KN đến/to 0KN )
tăng tải/ Applied load (Từ/from 0 KN đến/to 760 KN )
Xả tải/ Release load (Từ/from 760 KN đến/to 0 KN )
Qui trình