## Phieu Ket Qua Thep(07.07-REP02) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B02-Tòa nhà eTUNNEL | [13 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [13 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170355 | [13 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [13 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date:
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample | [5 empty] | THÉP XÂY DỰNG - REBAR
2 | Công trình/Hạng mục Project/Item
3 | Số lượng mẫu Quantity
4 | Ngày nhận mẫu Received date
5 | Khách hàng Customer
Địa chỉ Address
6 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
7 | Thông tin mẫu thử Sample specification
|  | Mẫu do By | [5 empty] | lấy gia công, cung cấp The samples were sampled, made
8 | Tình trang mẫu khi nhận
Received sample condition
9 | Điều kiện thử nghiệm
Test conditions
[7 empty] | Nhiệt độ: | [5 empty] | Độ ẩm
[7 empty] | Temperature |  |  | ( ) |  | oC | Moisture | ( ) |  |  | %
10 | Kết quả thử nghiệm/Test result
Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước mẫu, mm | [7 empty] | Lực kéo chảy, kN | Giới hạn chảy, kN/cm2 | Lực kéo đứt kN |  | Giới hạn bền Mpa |  | Độ giãn dài tương đối %
|  |  | Khối lương, g |  |  | Chiều dài, cm |  |  | Đường kính, mm
#DIV/0!
TRƯỞNG PHÒNG TN Head of Testing Laboratory | [13 empty] | GIÁM ĐỐC Director
1. Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Phiếu này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, mọi hoạt động sử dụng phiếu này do Khách hàng định.
07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0

## BCTN UON THEP
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [9 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [9 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [9 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412 | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [9 empty] | Website: http://www.dangminh.vn | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [7 empty] | LAS-XD-506
0716-03
Trang 1/1
Ngày/Date: |  | 16/07/2018 |  | Ban hành lần 1, số bản 5/ The 1st issue, copies 5
1 | Khách hàng/Customer |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA - CHI NHÁNH Tp. HỒ CHÍ MINH VINATA INTERNATIONAL CO.,LTD- HO CHI MINH CITY BRANCH
2 | Địa chỉ/Address |  |  |  |  | 171 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp HCM/ 171 Vo Thi Sau, district 3, Ho Chi Minh City
3 | Công trình/Project |  |  |  |  | AICA VIET NAM NEW FACTORY
5 | Địa chỉ CT/Address |  |  |  |  | Lot 4- Road 4- Nhon Trach Industrial Pank- Dong Nai Province- Viet Nam.
6 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample |  |  |  |  | Thép tròn trơn ф8mm -Thép gân Vinakyoei ф10,12,ф20,ф25,ф28mm
7 | Số lượng mẫu/Quantity |  |  |  |  | 06 mẫu ( 18 thanh )
8 | Ngày nhận mẫu/Received date |  |  |  |  | 2018-07-12
9 | Yêu cầu thí nghiệm Test requirement |  |  |  |  | Kiểm tra cường độ chịu uốn của thép Vinakyoei CB4 Check the bending strength of Vinakyoei CB4 steel
10 | Phương pháp thử nghiệm Test methods |  |  |  |  | TCVN 198 :1995; TCVN 1651:2008
11 | Kết quả thử nghiệm/Test result
STT | Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước & khối lượng mẫu |  |  |  | Đường kính gối uốn, mm | Góc uốn, OO | Vết nứt sau khi uốn, mm | Đánh giá kết quả
|  |  |  | K/lượng,g | Chiều dài mm |  | Đường kính, mm
1 | Φ8 |  |  | 118.7 | 300 |  | 8 | 40 | 180 | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ8 |  |  | 118.2 | 300 |  | 8 | 40 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ8 |  |  | 118.5 | 300 |  | 8 | 40 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
2 | Φ10 |  |  | 181.5 | 300 |  | 10 | 50 | 180 | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ10 |  |  | 182 | 300 |  | 10 | 50 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ10 |  |  | 181.7 | 300 |  | 10 | 50 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
3 | Φ12 |  |  | 264.52 | 300 |  | 12 | 60 | 180 | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ12 |  |  | 263.82 | 300 |  | 12 | 60 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ12 |  |  | 265.1 | 300 |  | 12 | 60 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
4 | Φ20 |  |  | 727.9 | 300 |  | 20 | 100 | 180 | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ20 |  |  | 726.6 | 300 |  | 20 | 100 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ20 |  |  | 728 | 300 |  | 20 | 100 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
5 | Φ25 |  |  | 1140.2 | 300 |  | 25 | 120 | 180 | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ25 |  |  | 1140.5 | 300 |  | 25 | 120 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ25 |  |  | 1141.2 | 300 |  | 25 | 120 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
6 | Φ28 |  |  | 1444.5 | 300 |  | 28 | 140 | 180 | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ28 |  |  | 1445.9 | 300 |  | 28 | 140 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
| Φ28 |  |  | 1444.4 | 300 |  | 28 | 140 |  | 0 | Khoâng coù veát raïn nöùt treân maãu
NGƯỜI THỰ HIỆN | [5 empty] | PT. PHÒNG THÍ NGHIỆM |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
Tested by | [5 empty] | Charge of the Laboratory |  |  |  | Vice Director
Đào Công Huân | [5 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  |  | Nguyễn Thị Thủy
Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi tới. | [13 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP16.R0