## COT TRON
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [14 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [14 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1027-02
Ngaøy/Date: |  | 27/10/2018. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Teân Maãu/Sample name |  |  |  |  | : | TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖÏ ÖÙNG LÖÏC-Loaïi PC.I-12-190-7.2-TCVN 5847:2016.
2 | Soá löôïng maãu/Quantity |  |  |  |  | : | 01 truï / pole
3 | Ngaøy thöû/Testing date |  |  |  |  | : | 25/10/2018.
4 | Khaùch haøng/Custommer |  |  |  |  | : | COÂNG TY COÅ PHAÀN CÔ KHÍ KIEÂN GIANG (KIMEC).
COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC BEÁN TRE.
5 | Ñòa chæ / Address |  |  |  |  | : | SOÁ 181 CMT8,PHÖÔØNG VÓNH LÔÏI ,TP RAÏCH GIAÙ, TÆNH KIEÂN GIANG.
6 | Coâng trình/ Project |  |  |  |  | : | GOÙI THAÀU:THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH GOÙI 1-G1 THUOÄC COÂNG TRÌNH:BOÏC HOÙA LÖÔÙI 22KV HUYEÄN BÌNH ÑAÏI NAÊM 2018 KHU VÖÏC 1,BOÏC HOÙA LÖÔÙI 22KV HUYEÄN BÌNH ÑAÏI KHU VÖÏC 2,BOÏC HOÙA LÖÔÙI TRUNG THEÁ HUYEÄN CHAÂU THAØNH NAÊM 2018 VUØNG 2.
7 | Kyù hieäu maãu/ |  |  |  |  | : | M02-PC.1-12-190-7.2 -Soá SX: 15-10-2018.
Code of sample
8 | Tieâu chuaån thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Tham khaûo/ Refer to TCVN 5847:2016; TCVN 9334:2012.
Test method
9 | Ñieàu kieän thöû nghieäm
Maãu ñöôïc thöû nghieäm taïi Nhaø maùy saûn xuaát soá : 181 Caùch maïng Thaùng Taùm-P.Vónh Lôïi- Tp Raïch Giaù-Tænh Kieân Giang , coù söï chöùng kieán cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan. The sample was tested at Factory - KIMEC JOINT STOK CO., No 181 CACH MANG TANG TAM,VINH LOI Ward, RACH GIA CITY, KIEN GIANG Provice on , with the witness of the customer and related parties.
- Soá löôïng vaø loaïi maãu thöû theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
Quantity and type of sample were determined by the client and related parties.
| - Beâ toâng maùc thieát keá : | [6 empty] | 40 | MPa
Concrete with design grade :
| - Thöû keùo ñaàu truï danh ñònh Pn: kN | [8 empty] | 7.2 | 734.4 | (kGf)
Nominal load test at the top of pole :
| - Thöû keùo ñaàu truï Phaù huûy K= | [7 empty] | kN |  |  | ( kGf)
Breaking Load test at the top of pole : Pu
-Truï ñieän ñöôïc saûn xuaát theo baûn veõ thieát keá soá : KIMEC TA 12-7.2 thaùng 01/2018 cuûa COÂNG TY
COÅ PHAÀN CÔ KHÍ KIEÂN GIANG.
Electrical pole was produced based on the designed drawing ref :KIMEC TA 12-7.2; 01/2018 of KIEÂN GIANG MECHANIC
JOINT STOCK COMPANY (KIMEC).
Ngöôøi thöïc hieän | [6 empty] | Tröôûng Phoøng TN | [5 empty] | P.Giaùm Ñoác
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyeãn Huy Tieán | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyeãn Thò Thuûy
1. Caùc keát KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1027-02
Ngaøy/Date: |  | 27/10/2018. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 2/3
Truï ñieän ñöôïc thöû keùo theo sô ñoà döôùi ñaây:
The test was carried out as the sketch below
Sketch for tensile load test at the the top of pole
10 | Thieát bò thöû nghieäm chính:
Main equipment fo testing
- Thöôùc theùp daøi 20 m, vaïch chia 1 mm
Tape rule 20 m, measuring range 1 mm
- Buùa thöû beâ toâng, thang ño (10 – 70) MPa, loaïi N;
Concrete test Hammer, measuring range (10-70) MPa, type N
- Löïc keá coù thang ño 2000 kgf, vaïch chia 01 kgf.
Dynamometer measuring range 2000 kgf, division 01 kgf.
- Boä caên laù töø 0.02 ñeán 1.00 mm.
Feeler gauge range 0.02mm to 1.00 mm.
- Kính phoùng ñaïi 4 mm, vaïch chia 0,05 mm.
Graduated microscope, measuring range 4mm, division of 0,05mm.
11 | Keát quaû thöû nghieäm/ Test result
TT | Kyù hieäu maãu/ Code of sample |  |  | Chæ tieâu kieåm tra/ Characteristics | [6 empty] | Ñôn vò/ Unit | Yeâu caàu Requirement |  | Keát quaû thöû nghieäm Test result |  |  | Ñaùnh giaù Comments
1 | M02-PC.1-12-190-7.2 -Soá SX: 15-10-2018. |  |  | 1. Kích thöôùc/ Dimension | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chieàu daøi/ Length | [6 empty] | 12000(+25,-10) |  | 12005 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñænh | [6 empty] | 190 (+4,-2) |  | 193
Outside diameter at top
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñænh | [6 empty] | 50 (+7;-5) |  | 56
Wall-thickness at top
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñaùy | [6 empty] | 350 (+4,-2) |  | 352
Outside diameter at bottom
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñaùy | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 65
Wall-thickness at bottom
|  |  |  | 2. Cöôøng ñoä neùn beâ toâng (baèng buùa thöû) | [6 empty] | MPa | 40 |  | 53 |  |  | Ñaït/ Pass
Compressive strength of concrete
(for Hammer Test)
|  |  |  | 3. Beà roäng veát nöùt lôùn nhaát taïi Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0.15 |  |  | Ñaït/ Pass
Width of the maximum crack at Pn
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1027-02
Ngaøy/Date: |  | 27/10/2018. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 3/3
TT | Kyù hieäu maãu/ Code of sample |  |  | Chæ tieâu kieåm tra/ Characteristics | [6 empty] | Ñôn vò/ Unit | Keát quaû thöû nghieäm Test result
2 | M02-PC.1-12-190-7.2 -Soá SX: 15-10-2018. |  |  | 4. Löïc keùo ñaàu truï / Tensile load at the top pole | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xaû taûi
[12 empty] | 1.8 | 3.6 | 5.4 |  | 7.2 | Deload
[11 empty] | kGf | 183.6 | 367.2 | 550.8 |  | 734.4
|  |  |  | - | Ñoä dòch chuyeån/ Deformation | [5 empty] | mm
|  |  |  | ÔÛ vò trí 1/ at position 1 | [7 empty] | 50 | 110 | 242 |  | 535 | 50
|  |  |  | ÔÛ vò trí 2/ at position 2 | [7 empty] | 30 | 71 | 161 |  | 356 | 35
|  |  |  | ÔÛ vò trí 3/ at position 3 | [7 empty] | 17 | 36 | 84 |  | 185 | 18
|  |  |  | ÔÛ vò trí 4/ at position 4 | [7 empty] | 8 | 15 | 36 |  | 75 | 12
|  |  |  | ÔÛ vò trí 5/ at position 5 | [7 empty] | 2 | 3 | 5 |  | 10 | 4
|  |  |  | - | Soá löôïng veát nöùt, | [5 empty] | veát | 0 | 0 | 0 |  | 46 | 0
Quantity of the visual cracks
|  |  |  | .- | Soá löôïng veát nöùt noái tieáp voøng quanh thaân truï | [5 empty] | veát | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Quantity of the visual cracks,continuous on the pole.
|  |  |  | - | Beà roäng cuûa veát nöùt lôùn nhaát, | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0
Width of the maximum cracks
|  |  |  | - | Löïc keùo tôùi haïn Pu | [5 empty] | kN (kGf)
Breaking Load Pu (max)
12 | Nhaän xeùt/ Comments |  |  |  |  | :
Döïa theo tieâu chuaån 5847: 2016 vaø baûn veõ thieát keá truï ñieän PC.I-12-190-8.5,Thaùng 01/2018 cuûa
COÂNG TY COÅ PHAÀN CÔ KHÍ KIEÂN GIANG cung caáp, keát quaû thöû nghieäm cho thaáy :
Based on TCVN 5847 : 2016 and designed drawing for Electrical pole type PC.1-12-190-8.5; 01/2018 of result of KIEN
GIANG MECHANIC JOINT STOCK COMPANY, the tested result of the tested of pole show that:
| - Kích thöôùc | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
Dimension
| - Maùc beâ toâng | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass |  |  |  |  | -
Grade of concrete
| - Thöû löïc keùo ñaàu truï | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
Tensile load at the top of pole test
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
L=12000
2000
2400
2400
2400
2400
250