## PKQ NEN 15x15 title
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY (SCIC)
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [10 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [10 empty] | 341-343 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.35 170334 – Fax: (84).8.35170335 | [10 empty] | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8. 35 123 181
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [10 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
Số/Ref: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [7 empty] | LAS-XD - 506
1207-10
Ngày/Date: |  | 2018-12-07 |  | Ban Haønh Laàn 01 Soá Baûn 04/ 01 issue-04 Copies | [7 empty] | Trang 01/01
1 | Khách hàng/ Customer |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA - CHI NHÁNH Tp. HCM VINATA INTERNATIONAL CO.,LTD- HO CHI MINH CITY BRANCH
2 | Địa chỉ/ Address |  |  |  | : | 171 Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp HCM/ 171 Vo Thi Sau, district 3,Ho Chi Minh City
3 | Công trình/ Project |  |  |  | : | MMV- TEST ROAD/ INSPECTION REPAIR BUILDING
4 | Địa chỉ/ Address |  |  |  | : | Phường An Bình- Thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
| Hạng mục/ Categories |  |  |  |  | Tường chắn W2/ Retaining wall W2
| Vị trí đỗ/ Location |  |  |  |  | Đáy tường chắn 2, khu vực 2/ Bottom of Retaining Wall W2- Area 2- M350,R7
5 | Tên mẫu/ Name of sample |  |  |  | : | Bê tông xi măng M350/ Cement Concret MPa35,0
6 | Số lượng mẫu/ Quantity |  |  |  | : | 03 viên/ 03 mebers
7 | Ngày nhận mẫu/ Receiving date |  |  |  | : | 2018-12-07
8 | Yêu cầu thử nghiệm/ Test requirement |  |  |  | : | Kiểm tra cường độ nén bê tông 28 ngày Check the concrete compressive strength 28 days
9 | Phương pháp thử nghiệm/ Test method |  |  |  | : | TCVN 3118:1993
10 | Đơn vị cung cấp bê tông/ Provide Conerete units |  |  |  | : | Công ty Cổ phần Bê tông Hồng Hà
11 | Kết quả thử nghiệm/Test result |  |  |  | :
STT No | Ký hiệu mẫu/ Notation of sample |  |  |  | Kích thước mẫu, mm Dimension of sample |  |  |  | Ngày đúc Date of casting | Ngày thử Date of testing | Lực phá hủy, kN Load of failure of sample | Hệ số hiệu chỉnh Calibrated rate | Cường độ nén, MPa Compressive strength | Cường độ nénTB, MPa, Average compressive strength
[5 empty] | Dài Length |  | Rộng width | Cao Height
1 | Đáy tường chắn 2, khu vực 2/ Bottom of Retaining Wall W2- Area 2- M350,R7 |  |  |  | 150 |  | 150 | 150 | 2018-11-09 | 2018-12-07 | 902.8 | 1 | 40.1244 | 40.6756
[5 empty] | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 932.2 | 1 | 41.4311 |  | Column Stump
[5 empty] | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 910.6 | 1 | 40.4711
NGƯỜI THỰC HIỆN |  |  |  |  | PT.PHÒNG THÍ NGHIỆM | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
Tested by |  |  |  |  | Laboratory in charge | [6 empty] | Vice Director
Đào Công Huân |  |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi | [6 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [13 empty] | 07.07WP09.RO-From07.07-REP02.RO
Formulas:
Ngày thử Date of testing = [Ngày đúc Date of casting]+28

## Phieu Ket Qua Thep(07.07-REP02) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B02-Tòa nhà eTUNNEL | [13 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [13 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170355 | [13 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [13 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date:
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample | [5 empty] | THÉP XÂY DỰNG - REBAR
2 | Công trình/Hạng mục Project/Item
3 | Số lượng mẫu Quantity
4 | Ngày nhận mẫu Received date
5 | Khách hàng Customer
Địa chỉ Address
6 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
7 | Thông tin mẫu thử Sample specification
|  | Mẫu do By | [5 empty] | lấy gia công, cung cấp The samples were sampled, made
8 | Tình trang mẫu khi nhận
Received sample condition
9 | Điều kiện thử nghiệm
Test conditions
[7 empty] | Nhiệt độ: | [5 empty] | Độ ẩm
[7 empty] | Temperature |  |  | ( ) |  | oC | Moisture | ( ) |  |  | %
10 | Kết quả thử nghiệm/Test result
Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước mẫu, mm | [7 empty] | Lực kéo chảy, kN | Giới hạn chảy, kN/cm2 | Lực kéo đứt kN |  | Giới hạn bền Mpa |  | Độ giãn dài tương đối %
|  |  | Khối lương, g |  |  | Chiều dài, cm |  |  | Đường kính, mm
#DIV/0!
TRƯỞNG PHÒNG TN Head of Testing Laboratory | [13 empty] | GIÁM ĐỐC Director
1. Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Phiếu này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, mọi hoạt động sử dụng phiếu này do Khách hàng định.
07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0