## PKQ gach xay
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [5 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [5 empty] | 225 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [5 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404414
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [5 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
HSS |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  |  | LAS-XD 506
0413-04
Ngày/Date: |  | 2019-04-13 | Ban Hành Lần 01 Số Bản 04 |  |  |  |  | Trang 1/1
1. Khách hàng/Customer |  |  |  | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA - CHI NHÁNH Tp HỒ CHÍ MINH VINATA INTERNATIONAL CO.,LTD- HO CHI MINH CITY BRANCH. | [6 empty] | 18.045 |  | 0.051264
2. Địa chỉ/ Adress |  |  | 171 VÕ THỊ SÁU - QUẬN 3 - TP HCM/171 Vo Thi Sau, 3 district, Ho Chi Minh City | [7 empty] | 8.1203
3. Công trình/ Project |  |  |  | VIETNAM NISSHIN TECHNOMIC PREMIX NEW FACTORY PROJIECT
4. Địa chỉ/ Address |  |  | Lot 517, Road 13, Amata Industrial zone, Bien Hoa -Dong Nai Provinle,Viet Nam
5.Tên và ký hiệu mẫu/Notation of sample |  |  |  | Gạch 2 lỗ (180x80x40)mm- Gạch đặc đất sét nung
6. Nguồn gốc mẫu/ Sample origin |  |  |  | Gạch Tuynel Nam Thành Lợi
7. Phương pháp thử nghiệm/ Test requiremel |  |  |  | TCVN 1450-1999; TCVN 6355-2009
8. Ngày nhận mẫu/ Receiving date |  |  |  | 2019-04-10
9. Số lượng mẫu/ Quantity |  |  |  | 01 (50 viên )
10. Kết quả thử nghiệm/ Test result
STT | Chỉ tiêu thử nghiệm |  |  |  | Phương pháp thử |  | Kết quả thử nghiệm
1 | Kích thước cơ bản, mm |  |  | Chiều dài | TCVN 6355-1:2009 |  | 181 |  |  | 715 | 479.902 | 1.4899 | 715
|  |  |  | Chiều rộng |  |  | 80 |  |  | 715 |  | 3.1046
|  |  |  | Chiều cao |  |  | 44
2 | Khối lượng thể tích, Kg/m3 |  |  |  | TCVN 6355-5:2009 |  | 1.365
3 | Độ hút nước |  |  | % | TCVN 6355-4:2009 |  | 8.5
4 | Cường độ nén |  |  | MPa (daN/cm2) | TCVN 6355-2:2009 |  | 10,7 (107)
5 | Cường độ uốn |  |  | MPa (daN/cm2) | TCVN 6355-3:2009 |  | 5,7 (57) |  |  |  |  | 0.63712 |  | 182
6 | Độ rỗng |  |  | % | TCVN 6355-6:2009 |  | 18 |  |  |  |  | 0.64064 |  | 0.8
7 | Vết tróc do vôi |  |  | Vết | TCVN 6355-7:2009 |  | 0 |  |  |  |  | 1365.8217 |  | 0.44
8 | Xác định sự thoát nước |  |  | % | TCVN 6355-8:2009 |  | 0
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by |  |  |  | PT. PHÒNG THÍ NGHIỆM In charge of the Laboratory |  | PHÓ GÍAM ĐỐC Vice Director | [5 empty] | 0.87447
Đào công Huân |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi |  | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [8 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP30.R1
2. Kết quả thử nghiệm trung bình cho 05 viên gạch.
KLTT=
KLöôïng vieân,Kg
Theå tích, m3