## COT TRON
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [14 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [14 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0912-37
Ngaøy/Date: |  | 12/9/2019. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Teân Maãu/Sample name |  |  |  |  | : | TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖÏ ÖÙNG LÖÏC -Loaïi PC.I-14-190-6.5kN (663 kGf) ,K=2.
2 | Soá löôïng maãu/Quantity |  |  |  |  | : | 01 truï / pole
3 | Ngaøy thöû/Testing date |  |  |  |  | : | 09/9/2019.
4 | Khaùch haøng/Custommer |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH DUY HOAØNG VAØ ÑIEÄN LÖÏC LONG THAØNH.
5 | Ñòa chæ / Address |  |  |  |  | : | SOÁ 9-LEÂ DUAÅN,TOÅ 8,KHU 12,XAÕ LONG ÑÖÙC,HUYEÄN LONG THAØNH,TÆNH ÑOÀNG NAI.
6 | Coâng trình/ Project |  |  |  |  | : | CAÛI TAÏO ÑÖÔØNG DAÂY TRUNG THEÁ MAÏCH KEÙP TUYEÁN 472 PHÖÔÙC HOØA,474 LONG PHÖÔÙC TÖØ 93 ÑEÁN 195,MAÏCH ÑÔN TUYEÁN 472 PHÖÔÙC HOØA TÖØ TRUÏ 195 ÑEÁN 196,MAÏCH KEÙP TUYEÁN 478 TAÂN THAØNH,481 PHÖÔÙC THAÙI TÖØ 35 ÑEÁN 41,MAÏCH ÑÔN TUYEÁN 478 TAÂN THAØNH 41 ÑEÁN 46 VAØ TRUÏ 36 LIEÂN KEÁT TUYEÁN 474 LONG PHÖÔÙC ÑEÁN TRUÏ 41 TUYEÁN 478 TAÂN THAØNH.
7 | Kyù hieäu maãu/ |  |  |  |  | : | QTCo-PC.I-14-190-6.5 kN,K=2-Soá : M1- 0901.
Code of sample
8 | Tieâu chuaån thöû nghieäm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016;TCVN 9334:2012 & THEO YEÂU CAÀU KHAÙCH HAØNG.
Test method
9 | Ñieàu kieän thöû nghieäm
Maãu ñöôïc thöû nghieäm taïi Xöôûng saûn xuaát :Khu 2,AÁp 7,Xaõ An Phöôùc,Huyeän Long Thaønh,Tænh Ñoàng Nai, coù söï chöùng kieán cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan. The sample was tested at Workshop -Quoác Tuaán EMC Company Ltd.,. with the witness of the customer and related parties.
- Soá löôïng vaø loaïi maãu thöû theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
Quantity and type of sample were determined by the client and related parties.
| - Beâ toâng maùc thieát keá : | [6 empty] | 45 | MPa
Concrete with design grade :
| - Thöû keùo ñaàu truï danh ñònh Pn: kN | [8 empty] | 6.5 | 663 | (kGf)
Nominal load test at the top of pole :
| - Thöû keùo ñaàu truï Phaù huûy K=2.0 : | [7 empty] | kN | 13 | 1326 | ( kGf)
Breaking Load test at the top of pole : Pu
- Truï ñieän ñöôïc saûn xuaát theo baûn veõ thieát keá soá: TÑBTLT-14A,thaùng 3/2018 cuûa COÂNG TY TNHH CÔ KHÍ XAÂY DÖÏNG-THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN QUOÁC TUAÁN. Prestressed Centrifugal Reinforced Concrete Electrical Pole were produced base on the designed drawing No: TÑBTLT-14A,3/2018 of QUOC TUAN EMC Co.,Ltd.
Ngöôøi thöïc hieän | [6 empty] | Tröôûng Phoøng TN | [5 empty] | P.Giaùm Ñoác
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyeãn Huy Tieán | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyeãn Thò Thuûy
1. Caùc keát KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0912-37
Ngaøy/Date: |  | 12/9/2019. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 2/3
Truï ñieän ñöôïc thöû keùo theo sô ñoà döôùi ñaây:
The test was carried out as the sketch below
Sketch for tensile load test at the the top of pole
10 | Thieát bò thöû nghieäm chính:
Main equipment for testing
- Thöôùc theùp daøi 20 m, vaïch chia 1 mm
Tape rule 20 m, measuring range 1 mm
- Buùa thöû beâ toâng, thang ño (10 – 70) MPa, loaïi N;
Concrete test Hammer, measuring range (10-70) MPa, type N
- Löïc keá coù thang ño 2000 kgf, vaïch chia 01 kgf.
Dynamometer measuring range 2000 kgf, division 01 kGf.
- Boä caên laù töø 0.02 ñeán 1.00 mm.
Feeler gauge range 0.02mm to 1.00 mm.
- Kính phoùng ñaïi 4 mm, vaïch chia 0,05 mm.
Graduated microscope, measuring range 4mm, division of 0,05mm.
11 | Keát quaû thöû nghieäm/ Test result
TT | Kyù hieäu maãu/ Code of sample |  |  | Chæ tieâu kieåm tra/ Characteristics | [6 empty] | Ñôn vò/ Unit | Yeâu caàu Requirement |  | Keát quaû thöû nghieäm Test result |  |  | Ñaùnh giaù Comments
1 | QTCo-PC.I-14-190-6.5 kN,K=2-Soá : M1- 0901. |  |  | 1. Kích thöôùc/ Dimension | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chieàu daøi/ Length | [6 empty] | 14000(+25,-10) |  | 14000 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñænh | [6 empty] | 190 (+4,-2) |  | 192
Outside diameter at top
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñænh | [6 empty] | 50 (+7;-5) |  | 54
Wall-thickness at top
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñaùy | [6 empty] | 377 (+4,-2) |  | 378
Outside diameter at bottom
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñaùy | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 61
Wall-thickness at bottom
|  |  |  | 2. Cöôøng ñoä neùn beâ toâng (baèng buùa thöû) | [6 empty] | MPa | min 45 |  | 59 |  |  | Ñaït/ Pass
Compressive strength of concrete
(for Hammer Test)
|  |  |  | 3. Beà roäng veát nöùt lôùn nhaát taïi Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0.05 |  |  | Ñaït/ Pass
Width of the maximum crack at Pn
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0912-37
Ngaøy/Date: |  | 12/9/2019. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 3/3
TT | Kyù hieäu maãu/ Code of sample |  |  | Chæ tieâu kieåm tra/ Characteristics | [6 empty] | Ñôn vò/ Unit | Keát quaû thöû nghieäm Test result
2 | QTCo-PC.I-14-190-6.5 kN,K=2-Soá : M1- 0901. |  |  | 4. Löïc keùo ñaàu truï / Tensile load at the top pole | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xaû taûi
[12 empty] | 1.625 | 3.25 | 4.875 |  | 6.5 | Deload
[11 empty] | kGf | 165.75 | 331.5 | 497.25 |  | 663
|  |  |  | - | Ñoä dòch chuyeån/ Deformation | [5 empty] | mm
|  |  |  | ÔÛ vò trí 1/ at position 1 | [7 empty] | 52 | 152 | 234 |  | 408 | 31
|  |  |  | ÔÛ vò trí 2/ at position 2 | [7 empty] | 28 | 92 | 171 |  | 287 | 18
|  |  |  | ÔÛ vò trí 3/ at position 3 | [7 empty] | 13 | 54 | 102 |  | 174 | 9
|  |  |  | ÔÛ vò trí 4/ at position 4 | [7 empty] | 6 | 20 | 47 |  | 86 | 5
|  |  |  | ÔÛ vò trí 5/ at position 5 | [7 empty] | 1 | 3 | 6 |  | 14 | 1
|  |  |  | - | Soá löôïng veát nöùt, | [5 empty] | veát | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0
Quantity of the visual cracks
|  |  |  | .- | Soá löôïng veát nöùt noái tieáp voøng quanh thaân truï | [5 empty] | veát | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Quantity of the visual cracks,continuous on the pole.
|  |  |  | - | Beà roäng cuûa veát nöùt lôùn nhaát, | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0
Width of the maximum cracks
|  |  |  | - | Löïc keùo tôùi haïn Pu (K=2.0) | [5 empty] | kN (kGf) | Pu =K2= 13.0 kN (1326 kGf) ,truï chöa bò phaù huûy.
Breaking Load Pu (max)
12 | Nhaän xeùt/ Comments |  |  |  |  | :
Caên cöù tieâu chuaån 5847:2016 vaø baûn veõ thieát keá truï ñieän 14A-650-K2; 3/2018 cuûa COÂNG TY TNHH CÔ KHÍ XAÂY DÖÏNG-THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN QUOÁC TUAÁN.Keát quaû thöû nghieäm cho thaáy :
Based on TCVN 5847:2016 and designed drawing for PCRC Electricad pole type 14A-650-K2; 3/2018 result of QUOÁC TUAÁN EMC Co.Ltd,. ,the above test result of the tested pole show that:
| - Kích thöôùc | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
Dimension
| - Maùc beâ toâng | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
Grade of concrete
| - Thöû löïc keùo ñaàu truï | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
Tensile load at the top of pole test
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
L=14000
2400
2800
2800
2800
2800
250