## COT TRON
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [14 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [14 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1003-01
Ngaøy/Date: |  | 03/10/2017. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03 / The 1st isuse, 03 copies | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Teân Maãu/Sample name |  |  |  |  | : | TRUÏ ÑIEÄN BTLT TIEÀN AÙP-Loaïi 8.5m-500 kgf-N=2.0.
2 | Soá löôïng maãu/ Quantity |  |  |  |  | : | 01 truï / pole
3 | Ngaøy thöû/Testing date |  |  |  |  | : | 01/11/2019.
4 | Chuû Ñaàu Tö/Proj.Investor |  |  |  |  | : | COÂNG TY ÑIEÄN BẾN TRE.
5 | Nhaø Thaàu/Contractor |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH XAÂY DỰNG ĐIỆN- THƯƠNG M,ẠI RẠNG ĐÔNG.
6 | Ñôn vò yeâu caàu/Custommer |  |  |  |  | : | COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG LY TAÂM THUÛ ÑÖÙC 1(TDC1 JSC).
7 | Ñòa chæ / Address |  |  |  |  | : | SOÁ 234-ÑT 747-AÁP THANH LÖÔNG-X THAÏNH PHÖÔÙC-H.TAÂN UYEÂN-T. BÌNH DÖÔNG.
8 | Coâng trình/ Project |  |  |  |  | : | SÖÛA CHÖÕA LÖÔÙI ÑIEÄN PHAÂN PHOÁI KHU VÖÏC THAØNH PHOÁ PHAN RANG-THAÙP CHAØM NAÊM 2017.
9 | Ñòa ñieåm / Project Add. |  |  |  |  | : | TÆNH NINH THUAÄN.
10 | Kyù hieäu maãu/ |  |  |  |  | : | 12m-540-N=2.0-SF-Soá 20 -NSX 20/9/2017.
Code of sample
11 | Tieâu chuaån thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Tham khaûo/ Refer to TCVN 5847:2016; TCVN 9334:2012.
Test method
12 | Ñieàu kieän thöû nghieäm
Maãu ñöôïc thöû nghieäm taïi nhaø maùy : soá 234- ÑT 747,AÁp Taân Löông,Xaõ Thaïnh Phöôùc,Huyeän Taân Uyeân- Tænh Bình Döông vaøo ngaøy 30/9-02/10/2017, coù söï chöùng kieán cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan. The sample was tested at Factory - of TDC1 Company, on 30-9-02/10/2017 , with the witness of the customer and related parties.
- Soá löôïng vaø loaïi maãu thöû theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
Quantity and type of sample were determined by the client and related parties.
| - Beâ toâng maùc thieát keá : | [6 empty] | 40 | MPa
Concrete with design grade :
- Thöû keùo ñaàu truï danh ñònh Pn: 540 kgf
Nominal load test at the top of pole :
- Thöû keùo ñaàu truï Phaù huûy N=2.0 ; Pu = 1080 kGf.
Breaking Load test at the top of pole : Pu max
- Truï ñieän ñöôïc saûn xuaát theo baûn veõ thieát keá soá: 12-540-N2-TDC1/01 ,thaùng 01/2014 cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN BTLT THUÛ ÑÖÙC 1 (TDC1). Prestressed Centrifugal Reinforced Concrete Electrical Pole were produced base on the designed drawing No: 12-540-N2-TDC1/01; 01/2014 of THUDUC 1 JSC(TDC1).
Ngöôøi thöïc hieän | [6 empty] | Phoøng TN | [5 empty] | P.Giaùm Ñoác
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyeãn Huy Tieán | [6 empty] | Nguyeãn Ñöùc Ñaêng | [5 empty] | Nguyeãn Thò Thuûy
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1003-01
Ngaøy/Date: |  | 03/10/2017. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 2/3
Truï ñieän ñöôïc thöû keùo theo sô ñoà döôùi ñaây:
The test was carried out as the sketch below
Sketch for tensile load test at the the top of pole
13 | Thieát bò thöû nghieäm chính:
Main equipment fo testing
- Thöôùc theùp daøi 20 m, vaïch chia 1 mm
Tape rule 20 m, measuring range 1 mm
- Buùa thöû beâ toâng, thang ño (10 – 70) MPa, loaïi N;
Concrete test Hammer, measuring range (10-70) MPa, type N
- Löïc keá coù thang ño 500 kgf, vaïch chia 0.1 kgf.
Dynamometer measuring range 500 kgf, division 0.1 kgf.
- Kính phoùng ñaïi 4 mm, vaïch chia 0,05 mm.
Graduated microscope, measuring range 4mm, division of 0,05mm.
- Boä caên laù 0.02 ñeán 1.00 mm.
Feeler gauge range 0.02 to 1.00 mm.
14 | Keát quaû thöû nghieäm/ Test result
TT | Kyù hieäu maãu/ Code of sample |  |  | Chæ tieâu kieåm tra/ Characteristics | [6 empty] | Ñôn vò/ Unit | Yeâu caàu Requirement |  | Keát quaû thöû nghieäm Test result |  |  | Ñaùnh giaù Comments
1 | 12m-540-N=2.0-SF-Soá 20 -NSX 20/9/2017. |  |  | 1. Kích thöôùc/ Dimension | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chieàu daøi/ Length | [6 empty] | 12000(+25;-10) |  | 12000 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñænh | [6 empty] | 190 (+4;-2) |  | 192
Outside diameter at top
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñænh | [6 empty] | 50 (+7;-5) |  | 52
Wall-thickness at top
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñaùy | [6 empty] | 350 (+4;-2) |  | 351
Outside diameter at bottom
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñaùy | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 62
Wall-thickness at bottom
|  |  |  | 2. Cöôøng ñoä neùn beâ toâng (baèng buùa thöû) | [6 empty] | MPa | min 40 |  | 54 |  |  | Ñaït/ Pass
Compressive strength of concrete
(concrete Hammer Test)
|  |  |  | 3. Beà roäng veát nöùt lôùn nhaát taïi Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0.05 |  |  | Ñaït/ Pass
Width of the maximum crack at Pn
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1003-01
Ngaøy/Date: |  | 03/10/2017. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 3/3
TT | Kyù hieäu maãu/ Code of sample |  |  | Chæ tieâu kieåm tra/ Characteristics | [6 empty] | Ñôn vò/ Unit | Keát quaû thöû nghieäm Test result
2 | 12m-540-N=2.0-SF-Soá 20 -NSX 20/9/2017. |  |  | 4. Löïc keùo ñaàu truï/ Tensile load at the top pole | [6 empty] | % kGf | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xaû taûi
[12 empty] | 135 | 270 | 405 |  | 540 | Deload
|  |  |  | - | Ñoä dòch chuyeån/ Deformation | [5 empty] | mm
|  |  |  | ÔÛ vò trí 1/ at position 1 | [7 empty] | 30 | 66 | 104 |  | 148 | 26
|  |  |  | ÔÛ vò trí 2/ at position 2 | [7 empty] | 18 | 45 | 67 |  | 100 | 13
|  |  |  | ÔÛ vò trí 3/ at position 3 | [7 empty] | 10 | 20 | 35 |  | 53 | 8
|  |  |  | ÔÛ vò trí 4/ at position 4 | [7 empty] | 4 | 8 | 14 |  | 24 | 3
|  |  |  | ÔÛ vò trí 5/ at position 5 | [7 empty] | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 1
|  |  |  | - | Soá löôïng veát nöùt, | [5 empty] | veát | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0
Quantity of the visual cracks
|  |  |  | .- | Soá löôïng veát nöùt noái tieáp voøng quanh thaân truï | [5 empty] | veát | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Quantity of the visual cracks,continuous on the pole.
|  |  |  | - | Beà roäng cuûa veát nöùt lôùn nhaát, | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0
Width of the maximum cracks
|  |  |  | - | Löïc keùo tôùi haïn Pu; N=2 | [5 empty] | (kgf) | P= 1080 kGf,TRUÏ CHÖA BÒ PHAÙ HUYÛ.
Breaking Load Pmax
15 | Nhaän xeùt/ Comments |  |  |  |  | :
Caên cöù tieâu chuaån 5847 : 2016 vaø baûn veõ thieát keá truï ñieän 12-540-N=2-TDC1/01;01/2014 cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG LY TAÂM THUÛ ÑÖÙC 1.Keát quaû thöû nghieäm cho thaáy :
Based on TCVN 5847: 2016 and designed drawing for PCRC Electricad pole type 12-540-N=2-TDC1/01;01/2014 result ofTHUDUC1 JSC CO.,the above test result of the tested pole show that:
| - Kích thöôùc | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
Dimension
| - Maùc beâ toâng | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
Grade of concrete
| - Thöû löïc keùo ñaàu truï | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
Tensile load at the top of pole test
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
L=12000
2000
2400
2400
2400
2400
250

## COT TRON (2)
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [14 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [14 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QỦA THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1016-01
Ngày/Date: |  | 16/10/2019. |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 / The 1st isuse, 03 copies | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Tên Mẫu/Sample name |  |  |  |  | : | TRỤ ĐIỆN BTLT TIỀN ÁP-Loại 7.5m-300 kGf- N=2.0.
2 | Số lượng mẫu/ Quantity |  |  |  |  | : | 01 trụ / pole
3 | Ngày thử nghiệm/Testing date |  |  |  |  | : | 16/10/2019.
4 | Chủ Đầu Tư/Proj.Investor |  |  |  |  | : | CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE.
5 | Nhà Thầu/Contractor |  |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN- THƯƠNG MẠI RẠNG ĐÔNG.
6 | Đơn vị yêu cầu/Custommer |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1(TDC1 JSC).
7 | Địa chỉ/ Address |  |  |  |  | : | SỐ 234- ĐT 747- ẤP THANH LƯƠNG- XÃ THẠNH PHƯỚC- HUYỆN TÂN UYÊN-TỈNH BÌNH DƯƠNG.
| Gói thầu |  |  |  |  | : | THI CÔNG XÂY DỰNG NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN HUYỆN GIỒNG TRÔM
8 | Công trình/ Project |  |  |  |  | : | XÂY DỰNG NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN HUYỆN GIỒNG TRÔM
9 | Địa điểm/ Project Add. |  |  |  |  | : | TỈNH BẾN TRE.
10 | Ký hiệu mẫu/ |  |  |  |  | : | 7.5m-F300-N=2.0-Số 01 -NSX -17/09/2019.
Code of sample
11 | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  |  |  |  | : | Tham khảo/ Refer to TCVN 5847:2016; TCVN 9334:2012.
Test method
12 | Điều kiện thử nghiệm
Mẫu được thử nghiệm tại nhà máy : số 234- ĐT 747,Ấp Tân Lương,Xã Thạnh Phước, Huyện Tân Uyên- Tỉnh Bình Dương vào ngày 16/10/2019, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan. The sample was tested at Factory - of TDC1 Company, on 16/10/2019 , with the witness of the customer and related parties.
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
Quantity and type of sample were determined by the client and related parties.
| - Bê tông mác thiết kế : | [6 empty] | 40 | MPa
Concrete with design grade :
- Thử kéo đầu trụ danh định Pn: 300 kgf
Nominal load test at the top of pole :
- Thử kéo đầu trụ Phá hũy N=2.0 ; Pu = 600 kGf.
Breaking Load test at the top of pole : Pu max
- Trụ điện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số: 7.5-300-N2-TDC1/01, tháng 10/2017 của CÔNG TY CỔ PHẦN BTLT THỦ ĐỨC 1 (TDC1). Prestressed Centrifugal Reinforced Concrete Electrical Pole were produced base on the designed drawing No: 7.5-300-N2-TDC1/01; 10/2017 of THUDUC 1 JSC(TDC1).
Người thực hiện | [6 empty] | PT. Phòng Thí Nghiệm | [5 empty] | Phó Giám Đốc
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các KQTN ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng cỉ định | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QỦA THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1016-01
Ngày/Date: |  | 05/11/2019. |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 / The 1st isuse, 03 copies | [9 empty] | Trang 2/3
Trụ điện được thử kéo theo sơ đồ dưới đây:
The test was carried out as the sketch below
Sketch for tensile load test at the the top of pole
13 | Thiết bị thử nghiệm chính:
Main equipment fo testing
- Thước thép dài 20 m, vạch chia 1 mm
Tape rule 20 m, measuring range 1 mm
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70) MPa, loại N;
Concrete test Hammer, measuring range (10-70) MPa, type N
- Lực kéo có thang đo 2000 kgf, vạch chia 0.1 kgf.
Dynamometer measuring range 500 kgf, division 0.1 kgf.
- Kính phóng đại 4 mm, vạch chia 0,05 mm.
Graduated microscope, measuring range 4mm, division of 0,05mm.
- Bô căn lá 0.02 đến 1.00 mm.
Feeler gauge range 0.02 to 1.00 mm.
14 | Kết quả thử nghiệm/ Test result
TT | Ký hiệu mẫu/ Code of sample |  |  | Chỉ tiêu kiểm tra/ Characteristics | [6 empty] | Đơn vị/ Unit | Yêu cầu Requirement |  | Kết quả thử nghiệm Test result |  |  | Đánh giá Comments
1 | 7.5m-F300-N=2.0-Số 01 -NSX -17/09/2019. |  |  | 1. Kích thước/ Dimension | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chiều dài/ Length | [6 empty] | 7500(+25;-10) |  | 7500 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đỉnh | [6 empty] | 160 (+4;-2) |  | 160
Outside diameter at top
|  |  |  | - | Chiều dày đỉnh | [6 empty] | 50 (+7;-5) |  | 52
Wall-thickness at top
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đáy | [6 empty] | 244 (+4;-2) |  | 245
Outside diameter at bottom
|  |  |  | - | Chiều dày đáy | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 63
Wall-thickness at bottom
|  |  |  | 2. Cường độ nén bê tông (bằng búa thử) | [6 empty] | MPa | min 40 |  | 53 |  |  | Đạt/ Pass
Compressive strength of concrete
(concrete Hammer Test)
|  |  |  | 3. Bề rộng vết nứt lớn nhất tại Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
Width of the maximum crack at Pn
1. Các KQTN ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng cỉ định | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QỦA THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1016-01
Ngày/Date: |  | 05/11/2019. |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 / The 1st isuse, 03 copies | [9 empty] | Trang 2/3
TT | Ký hiệu mẫu/ Code of sample |  |  | Chỉ tiêu kiểm tra/ Characteristics | [6 empty] | Đơn vị/ Unit | Kết qủa thử nghiệm Test result
2 | 7.5m-F300-N=2.0-Số 01 -NSX -17/09/2019. |  |  | 4. Lực kéo đầu trụ/ Tensile load at the top pole | [6 empty] | % kGf | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xã tải
[12 empty] | 75 | 150 | 225 |  | 300 | Deload
|  |  |  | - | Độ dịch chuyển/ Deformation | [5 empty] | mm
|  |  |  | Ở vỊ trí 1/ at position 1 | [7 empty] | 20 | 42 | 85 |  | 108 | 19
|  |  |  | Ở vỊ trí 2/ at position 2 | [7 empty] | 11 | 29 | 46 |  | 77 | 11
|  |  |  | Ở vỊ trí 3/ at position 3 | [7 empty] | 7 | 12 | 23 |  | 47 | 5
|  |  |  | Ở vỊ trí 4/ at position 4 | [7 empty] | 3 | 7 | 11 |  | 23 | 2
|  |  |  | Ở vỊ trí 5/ at position 5 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 1
|  |  |  | - | Số lượng vết nứt, | [5 empty] | Vết | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Quantity of the visual cracks
|  |  |  | .- | Số lượng vết nứt nối tiếp vòng quanh thân trụ | [5 empty] | Vết | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Quantity of the visual cracks,continuous on the pole.
|  |  |  | - | Bề rộng của vết nứt lớn nhất, | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Width of the maximum cracks
|  |  |  | - | Lực kéo tới hạn Pu; N=2 | [5 empty] | (kGf) | Trụ điện chưa phá hũy/ Sample not destroyed : N =2 - 620 (kGf)
Breaking Load Pmax
15 | Nhận xét/ Comments |  |  |  |  | :
Căn cứ tiêu chuẩn TCVN 5847 : 2016 và bản vẽ thiết kế trụ điện 7.5-300-N=2-TDC1/01;10/2017 của CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1.Kết quả thử nghiệm cho thấy :
Based on TCVN 5847: 2016 and designed drawing for PCRC Electricad pole type 7.5-300-N=2-TDC1/01;10/2017 result ofTHUDUC1 JSC CO.,the above test result of the tested pole show that:
| - Kích thước | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
Dimension
| - Mác bê tông | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
Grade of concrete
| - Thử lực kéo đầu trụ | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
Tensile load at the top of pole test
1. Các KQTN ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng cỉ định | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
L=7500
1100
1500
1500
1500
1500
250