## PKQ DAM NEN DAT (2)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [5 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [5 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [5 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [5 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
HS Số/ Ref No: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  | LAS-XD-506
0714-03
Ngày/ Date: |  |  | 2020-07-14 | Ban Hành Lần 01 Số Bản 04/ 01 issue-04 Copies |  |  |  | Trang/ Page:1/1
1. Khách hàng/ Customer |  |  |  | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA - CHI NHÁNH Tp HỒ CHÍ MINH VINATA INTERNATIONAL CO.,LTD- HO CHI MINH CITY BRANCH.
2. Địa chỉ/ Address |  |  |  | 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM/ 171 Vo Thi Sau, 3 District, Ho Chi Minh City
3. Tên và ký hiệu mẫu/ Notation and name of Sample |  |  |  | Đất san lấp pha trộn xi măng nền nhà xưởng/ Soil leveling and cement mixed factory
4. Công trình/ Project |  |  |  | NITTO DENKO VIET NAM FACTORY. No 5
5. Địa chỉ/Address |  |  |  | LÔ 6B-6B-1, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN VSIP I- HUYỆN THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG/ Lot 6B-6B-1, Road 3, Vsip I Industrial Park- District Thuan An - Province Binh Duong.
7. Tiêu chuẩn / Test method |  |  |  | 22 TCN 333:2006
8. Yêu cầu TN/ Test requirement |  |  |  | Kiểm tra khối lượng thể tích khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất Check unit weight dry and moisture largest
9. Ngày thử nghiệm/ Testing date |  |  |  | 2020-07-13
10. Kết quả thử nghiệm/ Testing Result
10.1 Tương quan giữa độ ẩm và khối lượng thể tích/ Relative of moisture and density:
Stt. No. |  | Độ ẩm mẫu Sample moisture, % |  |  | Khối lượng thể tích ẩm Wet Density, g/cm3 |  | Khối lượng thể tích khô Dry Density, g/cm3
1 |  | 6.5 |  |  | 2.092 |  | 1.9643 |  |  | 1.9643 | 6.5
2 |  | 8.7 |  |  | 2.236 |  | 2.057 |  |  | 2.057 | 8.7
3 |  | 11.2 |  |  | 2.366 |  | 2.1277 |  |  | 2.1277 | 11.2
4 |  | 13.4 |  |  | 2.329 |  | 2.0538 |  |  | 2.0538 | 13.4
5 |  | 15.6 |  |  | 2.256 |  | 1.9516 |  |  | 1.9516 | 15.6
10.2 Biểu đồ Quan hệ giữa khối lượng thể tích khô và độ ẩm, Graphic Relative of moisture and density:
[6 empty] | 10.3 Số liệu hiểu chỉnh kết quả/ Correct factor : |  |  |  |  | 11.2 | 0
[6 empty] | Hàm lượng hạt lớn hơn sàng (Fraction content over)> 5 mm |  | ,% | 0 |  | 11.2 | 2.1277
[6 empty] | Khối lượng riêng cûa hạt lớn hơn (Mass density of fraction over) >5mm |  | ,g/cm3 | 2.59
[11 empty] | 2 | 2.1277
[6 empty] | Độ ẩm tốt nhất (Optimum moisture) |  | ,% | 11.2 |  | 11.2 | 2.1277
[6 empty] | Khối lượng thể tích khô lớn nhất (Maximum dry density) |  | ,g/cm3 | 2.1277
[6 empty] | Độ ẩm tốt nhất sau hiệu chỉnh/ (Optimum moisture after correction) |  | ,% | 11.2
[6 empty] | Khối lượng thể tích khô lớn nhất sau hiệu chỉnh Maximum dry density after correction |  | ,g/cm3 | 2.1277
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by |  |  |  | PT. PHÒNG THÍ NGHIỆM In Charge of the Laboratory |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC Vice Director
Đào Công Huân |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  | Nguyễn Thị Thủy
Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. Test results are valided for the namely and location assigned by customer only. | [8 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP15.R0

## PKQ DAM NEN DAT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [6 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [6 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [6 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [6 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
Số (Ref.No): |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  |  | LAS-XD-506
0804-160
Ngày (Date): |  | 2020-08-04 |  | Ban Hành Lần 01 Số Bản 04/ 01 issue-04 Copies |  |  |  |  | Trang 1/1
1 | Khách hàng/ Customers |  |  | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA - CHI NHÁNH Tp HỒ CHÍ MINH VINATA INTERNATIONAL CO.,LTD- HO CHI MINH CITY BRANCH.
2 | Địa chỉ/Address |  |  | 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM/ 171 Vo Thi Sau, 3 District, Ho Chi Minh City
3 | Công trình/ Works |  |  | NITTO DENKO VIET NAM FACTORY. No 5
4 | Hạng mục/ Categories |  |  | Đất san lấp pha trộn xi măng nền nhà xưởng/ Soil leveling and cement mixed factory
5 | Địa chỉ công trình/ Location |  |  | LÔ 6B-6B-1, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN VSIP I- HUYỆN THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG/ Lot 6B-6B-1, Road 3, Vsip I Industrial Park- District Thuan An - Province Binh Duong.
6 | Vị trí/ Position |  |  | M1-Trục: FL (C-D/5-6 ); M2-Trục: FL(D-E/4-5) ; M3-Trục: FL(B-C/1-2)
7 | Tiêu chuẩn / Test method |  |  | 22TCN 346:2006, 22 TCN 333:2006
8 | Yêu cầu thí nghiệm/Test requirement |  |  | Kiểm tra độ chặt K=0.95/ Check tightness K = 0.95
9 | Ngày thí nghiệm/ Testing date |  |  | 2020-08-03
10 | Kết quả/ Test Result
STT. No. | Lý trình và vị trí thí nghiệm/ Test Location |  | KL bình và cát trướckhi TN/Average volume and sand before the test, g | KL bình và cát sau khi TN/Average volume and sand after the test,g | Thể tích | KL mẫu | KLTT mẫu | Độ ẩm | KLTT mẫu | Độ chặt
[5 empty] | hố đào | trong hố | ướt gw | thực tế | khô gk | K =
[5 empty] | Volume | Weight | Wet | Moisture | Dry | Compaction
[5 empty] | of hole | of sample | density | content | density | factor
[5 empty] | Vh(cm³) | G(g) | (g/cm³) | W(%) | (g/cm³) | gk/gk,max
1 | M1-Trục: FL(C-D/5-6) |  | 8334 | 4933 | 1293.9522 | 2889 | 2.2327 | 10 | 2.0297 | 0.95395
2 | M2-Trục: FL(D-E/4-5) |  | 8324 | 5049 | 1205.3446 | 2742 | 2.2749 | 10.2 | 2.0643 | 0.97021
3 | M2-Trục: FL(B-C/1-2) |  | 8292 | 4979 | 1232.0675 | 2775 | 2.2523 | 11.2 | 2.0255 | 0.95195
- KLTT của cát tiêu chuẩn/ Density of standard sand, | [8 empty] | 1.422 | g/cm3:
- KL của cát tiêu chuẩn trong phểu/ standard volume of sand in the hopper, g | [8 empty] | 1561 | g
- Kết quả đầm nén tiêu chuẩn theo dự liệu số: 0714-03
Stt. | Độ ẩm mẫu/Sample moisture, % |  |  | Khối lượng thể tích ẩm/Wet Density,g/cm3 |  |  | Khối lượng thể tích khô/Dry Density, g/cm3
1 | 6.5 |  |  | 2.092 |  |  | 1.9643
2 | 8.7 |  |  | 2.236 |  |  | 2.057
3 | 11.2 |  |  | 2.366 |  |  | 2.1277
4 | 13.4 |  |  | 2.329 |  |  | 2.0538
5 | 15.6 |  |  | 2.256 |  |  | 1.9516
10.1 Biểu đồ Quan hệ giữa khối lượng thể tích khô và độ ẩm, Graphic Relative of moisture and density:
10.2 Số liệu hiểu chỉnh kết quả/ Correct factor :
[6 empty] | Hàm lượng hạt lớn hơn sàng (Fraction content over)> 5 mm |  |  | ,% | 0
[6 empty] | Khối lượng riêng cûa hạt lớn hơn (Mass density of fraction over) >5mm |  |  | ,g/cm3 | 2.59
[6 empty] | Độ ẩm tốt nhất (Optimum moisture) |  |  | ,% | 11.2
[6 empty] | Khối lượng thể tích khô lớn nhất (Maximum dry density) |  |  | ,g/cm3 | 2.1277
[6 empty] | Độ ẩm tốt nhất sau hiệu chỉnh/ (Optimum moisture after correction) |  |  | ,% | 11.2
[6 empty] | Khối lượng thể tích khô lớn nhất sau hiệu chỉnh Maximum dry density after correction, g/cm3 |  |  |  | 2.1277
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by |  |  |  | PT. PHÒNG THÍ NHIỆM In Charge of the Laboratory |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC Vice Director
Đào Công Huân |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  | Nguyễn Thị Thủy
Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với vị trí do khách hàng chỉ định. | [9 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP04.R0