## PKQ NEN 15x15 title
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY (SCIC)
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [10 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [10 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [10 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [10 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
Số/Ref: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [7 empty] | LAS-XD - 506
1028-02
Ngày/Date: |  | 2020-10-28 |  | Ban Haønh Laàn 01 Soá Baûn 04/ 01 issue-04 Copies | [7 empty] | Trang 01/01
1 | Khách hàng/ Customer |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN VFIC SOUTH
2 | Địa chỉ/ Address |  |  |  |  | : | Số 45, Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3 | Công trình/ Project |  |  |  |  | : | NHÀ MÁY CHIẾT HOẠT CHẤT THIÊN NHIÊN TỪ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM SẢN XUẤT VẬT LIỆU SẠCH CUNG CẤP CHO CÔNG NGHIỆP DƯỢC, THỰC PHẨM VÀ MỸ PHẨM.
4 | Địa chỉ/ Address |  |  |  |  | : | Lô I-9-4, Đường D9, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thành Mỹ, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh Lot I-9-4, Road D9, High Technology Zone, Long Thanh My Ward, District 9, Ho Chi Minh City
5 | Hạng mục/Items |  |  |  |  | : | Nhà Kho
6 | Tên mẫu/ Name of sample |  |  |  |  | : | Bê tông Cột đầu hồi- Trục: 3-11/ M- Cos +13050- M250, R7- Độ sụt: 14±2.
7 | Số lượng mẫu/ Quantity |  |  |  |  | : | 03 viên/ 03 mebers
8 | Ngày nhận mẫu/ Receiving date |  |  |  |  | : | 2020-10-28
9 | Yêu cầu thử nghiệm/ Test requirement |  |  |  |  | : | Kiểm tra cường độ nén bê tông 28 ngày Check the concrete compressive strength 28 days
10 | Đơn vị cung cấp bê tông/ Provide Conerete units |  |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC
11 | Phương pháp thử nghiệm/ Test method |  |  |  |  | : | TCVN 3118 : 1993
12 | Kết quả thử nghiệm/ Test result |  |  |  |  | :
STT No | Ký hiệu mẫu/ Notation of sample |  |  | Kích thước mẫu, mm Dimensions of sample |  |  |  | Ngày đúc Date of casting | Ngày thử Date of testing | Lực phá hủy, kN Load of failure of sample | Hệ số hiệu chỉnh Calibrated rate | Cường độ nén, MPa Compressive strength | Cường độ nén trung bình, MPa Average compressive strength
|  |  |  | Dài Length | Rộng width | Cao Height
1 | Bê tông Cột đầu hồi- Trục: 3-11/ M- Cos +13050- M250, R7- Độ sụt: 14±2. |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 2020-09-30 | 2020-10-28 | 704.8 | 1 | 31.3244 | 30.6119
|  |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 677.8 | 1 | 30.1244
|  |  |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 683.7 | 1 | 30.3867
Kết luận: Kết quả nén bê tông trên đạt theo yêu cầu thiết kế M250.
NGƯỜI THỰC HIỆN |  |  |  |  | PT. PHÒNG THÍ NGHIỆM | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC
Tested by |  |  |  |  | Laboratory in charge | [6 empty] | Vice Director
Đào Công Huân |  |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi | [6 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [13 empty] | 07.07WP09.RO-From07.07-REP02.RO
Formulas:
Ngày thử Date of testing = [Ngày đúc Date of casting]+28

## Phieu Ket Qua Thep(07.07-REP02) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B02-Tòa nhà eTUNNEL | [13 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [13 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170355 | [13 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [13 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date:
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample | [5 empty] | THÉP XÂY DỰNG - REBAR
2 | Công trình/Hạng mục Project/Item
3 | Số lượng mẫu Quantity
4 | Ngày nhận mẫu Received date
5 | Khách hàng Customer
Địa chỉ Address
6 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
7 | Thông tin mẫu thử Sample specification
|  | Mẫu do By | [5 empty] | lấy gia công, cung cấp The samples were sampled, made
8 | Tình trang mẫu khi nhận
Received sample condition
9 | Điều kiện thử nghiệm
Test conditions
[7 empty] | Nhiệt độ: | [5 empty] | Độ ẩm
[7 empty] | Temperature |  |  | ( ) |  | oC | Moisture | ( ) |  |  | %
10 | Kết quả thử nghiệm/Test result
Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước mẫu, mm | [7 empty] | Lực kéo chảy, kN | Giới hạn chảy, kN/cm2 | Lực kéo đứt kN |  | Giới hạn bền Mpa |  | Độ giãn dài tương đối %
|  |  | Khối lương, g |  |  | Chiều dài, cm |  |  | Đường kính, mm
#DIV/0!
TRƯỞNG PHÒNG TN Head of Testing Laboratory | [13 empty] | GIÁM ĐỐC Director
1. Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Phiếu này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, mọi hoạt động sử dụng phiếu này do Khách hàng định.
07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0