## COT TRON
1 | 2 |  | 3 | 4 | [9 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [16 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [16 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [16 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [16 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD 506
1120-04
Ngaøy/Date: |  | 2021-11-20 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse, 3 copies | [10 empty] | Trang 1/4
1 | Ñôn vò göûi maãu/ Samples send of Custommer |  |  |  |  | : | COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑIEÄN CÔ. ( Theo HĐ số: 18/HĐMB-ĐC-SV ngày 07/10/2021 Ký giữa Công ty TNHH MTV Điện Sao Việt và Công ty cổ phần Điện Cơ)
2. | Ñòa chæ / Address |  |  |  |  | : | SOÁ 6-ÑÖÔØNG 3/2,PHÖÔØNG 15,QUAÄN 11-TP.HOÀ CHÍ MINH.
3 | Chuû Ñaàu Tö/Proj.Investor |  |  |  |  | : | ÑIEÄN LÖÏC TRAÛNG BOM - COÂNG TY TNHH MTV ÑIEÄN LÖÏC ÑOÀNG NAI
4 | Nhaø Thaàu/Contractor |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH MTV ÑIEÄN SAO VIEÄT.
5 | Coâng trình/ Project |  |  |  |  | : | GOÙI THAÀU SOÁ 2: THI COÂNG XAÂY LAÉP
COÂNG TRÌNH:CAÁY TRUÏ GIAÛM ÑOÄ VOÕNG VAØ LAÉP BOÅ SUNG LA ÑÖÔØNG DAÂY TREÂN CAÙC PHAÙT TUYEÁN THUOÄC KHU VÖÏC TOÅ TRÖÏC TRUNG TAÂM NAÊM 2021.
5 | Teân Maãu/Sample name |  |  |  |  | : | TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-20.0-190-13/26 KN-2Ñ-TÑS;K=2.0.
6 | Kyù hieäu maãu/Sample code |  |  |  |  | : | Xem trang sau : (Töø trang 2 )
7 | Soá löôïng maãu/ Quantity |  |  |  |  | : | 11 truï/ 11 poles.
8 | Tieâu chuaån thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Tham khaûo/ Refer to TCVN 5847 : 2016 & Theo yeâu caàu khaùch haøng.
Test method
9 | Yeâu caàu thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Ngoaïi quan, Kieåm tra Khuyeát taät, Kieåm tra kích thöôùc Cô Baûn.
Test requirement
10 | Ngaøy thí nghieäm/Testing date |  |  |  |  | : | 17/11/2021.
11 | Ñieàu kieän thöû nghieäm
- Soá löôïng vaø loaïi maãu thöû theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
Quantity and type of sample were determined by the client and related parties.
- Thöôùc theùp daøi 20 m, vaïch chia 1 mm
Tape rule 20 m, measuring range 1 mm
- Thöôùc caëp, vaïch chia 0,02 mm
Vernier caliper, division 0,02 mm
- Kính phoùng ñaïi 4 mm, vaïch chia 0,05 mm.
Graduated microscope, measuring range 4 mm, division of 0,05 mm.
Ngöôøi thöïc hieän | [6 empty] | Tröôûng Phoøng TN | [5 empty] | P.Giaùm Ñoác
Tested By | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyeãn Huy Tieán | [6 empty] | Nguyeãn Vaên Hoàng Chi | [5 empty] | Nguyeãn Thò Thuûy
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
1120-04 |  |  |  |  | PHUÏ LUÏC KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | LAS-XD 506
Ngaøy/Date: |  | 2021-11-20 |  |  | KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | Trang 2/4
11. 1-KIEÅM TRA CHIEÀU DAØY LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ COÁT THEÙP, LÔÙP VÖÕA TRAÙT BAÛO VEÄ ÑÆNH VAØ ÑAÙY TRUÏ.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Chieàu daøy lôùp bt baûo veä taïi thaân coät. | Keát quaû kieåm tra |  | Chieàu daøy lôùp vöõa traùt taïi ñænh | Keát quaû kieåm tra | Chieàu daøy lôùp vöõa traùt taïi ñaùy | Keát quaû kieåm tra | ÑAÙNH GIAÙ | [6 empty] | GHI CHUÙ
Yeâu caàu cuûa TCVN 5847:2016 |  |  |  |  | ≥ 15mm |  |  | ≥ 25mm |  | ≥ 35mm
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-20.0-190-13/26 KN-2Ñ-TÑS;K=2.0. |  | 01 |  |  | ≥ 15mm | 27 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 36 | ÑAÏT
|  | 02 |  |  | ≥ 15mm | 25 |  | ≥ 25mm | 26 | ≥ 35mm | 37 | ÑAÏT
|  | 03 |  |  | ≥ 15mm | 25 |  | ≥ 25mm | 27 | ≥ 35mm | 35 | ÑAÏT
|  | 04 |  |  | ≥ 15mm | 27 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 36 | ÑAÏT
|  | 05 |  |  | ≥ 15mm | 25 |  | ≥ 25mm | 26 | ≥ 35mm | 37 | ÑAÏT
|  | 06 |  |  | ≥ 15mm | 28 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 36 | ÑAÏT
|  | 07 |  |  | ≥ 15mm | 27 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 36 | ÑAÏT
|  | 08 |  |  | ≥ 15mm | 25 |  | ≥ 25mm | 26 | ≥ 35mm | 37 | ÑAÏT
|  | 09 |  |  | ≥ 15mm | 25 |  | ≥ 25mm | 27 | ≥ 35mm | 35 | ÑAÏT
|  | 10 |  |  | ≥ 15mm | 27 |  | ≥ 25mm | 26 | ≥ 35mm | 35 | ÑAÏT
|  | 11 |  |  | ≥ 15mm | 27 |  | ≥ 25mm | 26 | ≥ 35mm | 35 | ÑAÏT
11. 2-KIEÅM TRA NGOAÏI QUAN VAØ KHUYEÁT TAÄT CHO PHEÙP.
2.1-KIEÅM TRA ÑOÄ NHAÜN TREÂN BEÀ MAËT COÄT.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | ÑOÄ NHAÜN BEÀ MAËT |  |  |  |  | LOÃ ROÃ ÔÛ VÒ TRÍ MEÙP KHUOÂN | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | Keát Quaû kieåm tra | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | Keát Quaû kieåm tra
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-20.0-190-13/26 KN-2Ñ-TÑS;K=2.0. |  | 01 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 02 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 03 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 04 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 05 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 06 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 07 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 08 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 09 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 10 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | 11 |  |  | Beà maët coät phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C saâu ≤ 2mm/C daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
1120-04 |  |  |  |  | PHUÏ LUÏC KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | LAS-XD 506
Ngaøy/Date: |  | 2021-11-20 |  |  | KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | Trang 3/4
2.2-KIEÅM TRA CAÙC KHUYEÁT TAÄT TREÂN BEÀ MAËT COÄT.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Loã Roã; mm |  |  |  |  | Veát Loài,Loõm ;mm | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | Keát Quaû kieåm tra | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | Keát Quaû kieåm tra
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-20.0-190-13/26 KN-2Ñ-TÑS;K=2.0. |  | 01 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0- 0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 02 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 03 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0- 0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 04 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 05 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0- 0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 06 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 07 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0- 0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 08 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 09 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0- 0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 10 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 11 |  |  | Roã maët Ngoaøi/Roã muùt coät:10-5/8-3 |  |  |  | 0- 0 / 0- 0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
2.3-KIEÅM TRA VEÁT NÖÙT TREÂN BEÀ MAËT COÄT.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Chieàu roäng veát nöùt |  |  |  |  | Veát nöùt voøng quanh thaân coät | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | Keát Quaû kieåm tra | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | Keát Quaû kieåm tra
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-20.0-190-13/26 KN-2Ñ-TÑS;K=2.0. |  | 01 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 02 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 03 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 04 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 05 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 06 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 07 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 08 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 09 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 10 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | 11 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng Veát nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
1120-04 |  |  |  |  | PHUÏ LUÏC KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | LAS-XD 506
Ngaøy/Date: |  | 2021-11-20 |  |  | KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | Trang 4/4
11. 3 : KÍCH THÖÔÙC CÔ BAÛN CUÛA TRUÏ ÑIEÄN.mm
TEÂN CHÆ TIEÂU |  |  |  |  | Chieàu daøi |  |  | Chieàu daøy taïi ñænh |  | Chieàu daøy taïi ñaùy |  | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñænh | [5 empty] | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñaùy
Möùc thieát keá vaø TCVN 5847 : 2016 |  |  |  |  | 20000 +50,-10 |  |  | >70 +7-5 |  | >85 +7-5 |  | 190 +4,-2 | [5 empty] | 480 +4,-2
Loaïi truï |  | Maõ soá
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-20.0-190-13/26 KN-2Ñ-TÑS;K=2.0. |  | 01 |  |  | 20015 |  |  | 69 |  | 88 |  | 192 | [5 empty] | 482
|  | 02 |  |  | 20015 |  |  | 70 |  | 89 |  | 190 | [5 empty] | 481
|  | 03 |  |  | 20010 |  |  | 72 |  | 90 |  | 192 | [5 empty] | 482
|  | 04 |  |  | 20015 |  |  | 71 |  | 87 |  | 193 | [5 empty] | 483
|  | 05 |  |  | 20015 |  |  | 70 |  | 88 |  | 191 | [5 empty] | 481
|  | 06 |  |  | 20015 |  |  | 72 |  | 88 |  | 191 | [5 empty] | 482
|  | 07 |  |  | 20015 |  |  | 71 |  | 89 |  | 192 | [5 empty] | 482
|  | 08 |  |  | 20015 |  |  | 70 |  | 88 |  | 191 | [5 empty] | 483
|  | 09 |  |  | 20010 |  |  | 72 |  | 90 |  | 193 | [5 empty] | 482
|  | 10 |  |  | 20015 |  |  | 70 |  | 90 |  | 191 | [5 empty] | 481
|  | 11 |  |  | 20010 |  |  | 72 |  | 89 |  | 193 | [5 empty] | 482
12 | Nhaän xeùt/ Comments |  |  |  |  | :
Caên cöù tieâu chuaån 5847:2016 ;Theo Yeâu caàu kyõ thuaät cuûa Hôïp Ñoàng vaø baûn veõ thieát keá truï ñieän TÑ-20m-13.0/26.0,thaùng 06 naêm 2018 cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG ÑIEÄN LÖÏC TP.HCM. Keát quaû thöû nghieäm cho thaáy :
Based on TCVN 5847:2016 ; Contracs Technical Requirement and designed drawing for PCRC Electricad pole,type of HCMC POWER CONSTRUCTION CONSULTANT JSC,the above test result of the tested pole show that:
| -Ngoaïi Quan truï ñieän /Pole Visiual Appearance: | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| -Khuyeát Taät cho pheùp cuûa truï ñieän/ Pole Defective Permission : | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| -Kích thöôùc truï ñieän/ Pole Dimension : | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0