## COT TRON
1 | 2 |  | 3 | 4 | [9 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [16 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [16 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [16 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [16 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD 506
0810-01
Ngaøy/Date: |  | 10/8/2021. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse, 3 copies | [10 empty] | Trang 1/3
1. | Ñôn vò yeâu caàu/ Custommer |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ TAÂN HAØ.
2. | Ñòa chæ / Address |  |  |  |  | : | THOÂN ÑOÂNG THUAÄN-XAÕ TAÂN HAØ-HUYEÄN HAØM TAÂN-TÆNH BÌNH THUAÄN.
3 | Chuû Ñaàu Tö/ Investor |  |  |  |  | : | COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC NINH THUAÄN
4 | Nhaø Thaàu / Contractor |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN THIEÁT KEÁ ÑIEÄN BAÙCH KHOA.
5 | Coâng trình/ Project |  |  |  |  | : | SÖÛA CHÖÕA LÖÔÙI ÑIEÄN PHAÂN PHOÁI KHU VÖÏC ÑIEÄN LÖÏC THUAÄN NAM NAÊM 2021.
6 | Teân Maãu/Sample name |  |  |  |  | : | COÄT ÑIEÄN BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP LY TAÂM ÖÙNG LÖÏC TRÖÔÙC:PC.I-12-190-F900-K2-TCVN 5847:2016
7 | Kyù hieäu maãu/Sample code |  |  |  |  | : | Xem trang sau : (Töø trang 2/3.)
8 | Soá löôïng maãu/ Quantity |  |  |  |  | : | 3 truï/ 3 poles.
9 | Tieâu chuaån thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Tham khaûo/ Refer to TCVN 5847 : 2016 & Theo yeâu caàu khaùch haøng.
Test method
10 | Yeâu caàu thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Ngoaïi quan, Kieåm tra Khuyeát taät, Kieåm tra kích thöôùc Cô Baûn.
Test requirement
11 | Ngaøy thí nghieäm/Testing date |  |  |  |  | : | 06/8/2021.
12 | Ñieàu kieän thöû nghieäm
- Soá löôïng vaø loaïi maãu thöû theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
Quantity and type of sample were determined by the client and related parties.
- Thöôùc theùp daøi 20 m, vaïch chia 1 mm
Tape rule 20 m, measuring range 1 mm
- Thöôùc caëp, vaïch chia 0,02 mm
Vernier caliper, division 0,02 mm
- Boä caên laù töø 0,02 mm ñeán 1.00 mm.
Feeler gauge, range 0,02 mm to 1.00 mm.
- Kính phoùng ñaïi 4 mm, vaïch chia 0,05 mm.
Graduated microscope, measuring range 4 mm, division of 0,05 mm.
Ngöôøi thöïc hieän | [6 empty] | Tröôûng Phoøng TN | [5 empty] | P.Giaùm Ñoác
Tested By | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyeãn Huy Tieán | [6 empty] | Nguyeãn Vaên Hoàng Chi | [5 empty] | Nguyeãn Thò Thuûy
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
0810-01 |  |  |  |  | PHUÏ LUÏC KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | LAS-XD 506
Ngaøy/Date: |  | 10/8/2021. |  |  | KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | Trang 2/3
12-KIEÅM TRA NGOAÏI QUAN KHUYEÁT TAÄT & KÍCH THÖÔÙC.
12. 1-KIEÅM TRA CHIEÀU DAØY LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ COÁT THEÙP, LÔÙP VÖÕA TRAÙT BAÛO VEÄ ÑÆNH VAØ ÑAÙY TRUÏ.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Chieàu daøy lôùp bt baûo veä taïi thaân coät. | Keát quaû TN |  | Chieàu daøy lôùp vöõa traùt taïi ñænh | K/Quaû TN | Chieàu daøy lôùp vöõa traùt taïi ñaùy | Keát quaû TN | ÑAÙNH GIAÙ | [6 empty] | GHI CHUÙ
Yeâu caàu cuûa TCVN 5847:2016 |  |  |  |  | ≥ 15mm |  |  | ≥ 25mm |  | ≥ 35mm
TH-PC.I-12-190-F900-K2. |  | M01 |  |  | ≥ 15mm | 24 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 36 | ÑAÏT
|  | M02 |  |  | ≥ 15mm | 25 |  | ≥ 25mm | 26 | ≥ 35mm | 35 | ÑAÏT
|  | M03 |  |  | ≥ 15mm | 24 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 36 | ÑAÏT
12. 2-KIEÅM TRA NGOAÏI QUAN VAØ KHUYEÁT TAÄT CHO PHEÙP.
2.1-KIEÅM TRA ÑOÄ NHAÜN TREÂN BEÀ MAËT TRUÏ.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | ÑOÄ NHAÜN BEÀ MAËT |  |  |  |  | LOÃ ROÃ ÔÛ VÒ TRÍ MEÙP KHUOÂN | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Quaû TN | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Quaû TN
TH-PC.I-12-190-F900-K2. |  | M01 |  |  | Beà maët coät beâ toâng phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C. daøi ≤ 15mm/C. saâu ≤ 2mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | M02 |  |  | Beà maët coät beâ toâng phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C. daøi ≤ 15mm/C. saâu ≤ 2mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | M03 |  |  | Beà maët coät beâ toâng phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C. daøi ≤ 15mm/C. saâu ≤ 2mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
2.2-KIEÅM TRA CAÙC KHUYEÁT TAÄT TREÂN BEÀ MAËT TRUÏ.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Loã Roã; mm |  |  |  |  | Veát Loài,Loõm ;mm | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Quaû TN | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Quaû TN
TH-PC.I-12-190-F900-K2. |  | M01 |  |  | Rỗ maët Ngoaøi/Rỗ muùt coät: ≤10-5/≤ 8-3 |  |  |  | 0 / 0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | M02 |  |  | Rỗ maët Ngoaøi/Rỗ muùt coät: ≤10-5/≤ 8-3 |  |  |  | 0 / 0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | M03 |  |  | Rỗ maët Ngoaøi/Rỗ muùt coät: ≤10-5/≤ 8-3 |  |  |  | 0 / 0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
2.3-KIEÅM TRA VEÁT NÖÙT TREÂN BEÀ MAËT TRUÏ.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Chieàu roäng veát nöùt |  |  |  |  | Veát nöùt voøng quanh thaân coät | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | YCKT Cuûa Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Quaû TN | YCKT Cuûa Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Quaû TN
TH-PC.I-12-190-F900-K2. |  | M01 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | M02 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | M03 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
0810-01 |  |  |  |  | PHUÏ LUÏC KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | LAS-XD 506
Ngaøy/Date: |  | 10/8/2021. |  |  | KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | Trang 3/3
12.3-KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC CÔ BAÛN TRUÏ ÑIEÄN.
TEÂN CHÆ TIEÂU |  |  |  |  | Chieàu daøi |  |  | Chieàu daøy taïi ñænh |  | Chieàu daøy taïi ñaùy |  | Ñ/K ngoaøi taïi ñænh | [5 empty] | Ñ/K ngoaøi taïi ñaùy
Möùc CL TK vaø theo TCVN 5847 : 2016 |  |  |  |  | 12000 +25,-10 |  |  | 50 +7-5 |  | 65 +7-5 |  | 190 +4,-2 | [5 empty] | 380 +4,-2
Loaïi truï |  | Maõ soá
TH-PC.I-12-190-F900-K2. |  | M01 |  |  | 12005 |  |  | 55 |  | 67 |  | 190 | [5 empty] | 381
|  | M02 |  |  | 12010 |  |  | 56 |  | 66 |  | 191 | [5 empty] | 382
|  | M03 |  |  | 12010 |  |  | 56 |  | 67 |  | 191 | [5 empty] | 380
13 | Nhaän xeùt/ Comments |  |  |  |  | :
Caên cöù tieâu chuaån 5847 : 2016 vaø baûn veõ thieát keá truï ñieän 12-190-F900 ; 03/2018 cuûa VIEÄN KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ XAÂY DÖÏNG .Keát quaû thöû nghieäm cho thaáy :
Based on TCVN 5847: 2016 and designed drawing for PCRC Electricad pole type 12-190-F900; 03/2018 result of VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING SCIENCE AND TECHNOLOGY ,the above test result of the tested pole show that:
| -Ngoaïi Quan truï ñieän /Pole Visiual Appearance: | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| -Khuyeát Taät cho pheùp cuûa truï ñieän/ Pole Defective Permission : | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| -Kích thöôùc truï ñieän/ Pole Dimension : | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0