## PKQ DAM NEN DA 0X4
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [8 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [8 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [8 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  | E-mail: scic@dmc.vn | [8 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
HS Số/ Ref No: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [5 empty] | LAS-XD-506
0128-01
Ngày/ Date: |  | 2021-01-28 |  | Ban Hành Lần 01 Số Bản 04/ 01 issue-04 Copies | [5 empty] | Trang/ Page:1/1
1. Khách hàng/ Customer |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VFIC SOUTH
2. Địa chỉ/ Address |  |  |  |  | Số 45, Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Tên và ký hiệu mẫu/ Notation and name of Sample |  |  |  |  | ĐÁ 0X4 SAN LẤP NỀN NHÀ KHO M1 ĐẾN M4
4. Công trình/ Project |  |  |  |  | NHÀ MÁY CHIẾT HOẠT CHẤT THIÊN NHIÊN TỪ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM SẢN XUẤT VẬTLIỆU SẠCH CUNG CẤP CHO CÔNG NGHIỆP DƯỢC, THỰC PHẨM VÀ MỸ PHẨM
5. Địa chỉ/Address |  |  |  |  | Lô I -9-4, Đường D9, Khu Công Nghệ Cao, P. Long Thạnh Mỹ Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
6. Hạng mục/ Items |  |  |  |  | NỀN NHÀ KHO
7. Tiêu chuẩn / Test method |  |  |  |  | 22TCN 333-2006
8. Yêu cầu TN/ Test requirement |  |  |  |  | Đầm nén tiêu chuẩn đá 0x4
9. Ngày thử nghiệm/ Testing date |  |  |  |  | 2021-01-27
10. Kết quả thử nghiệm/ Testing Result
10.1 Tương quan giữa độ ẩm và khối lượng thể tích/ Relative of moisture and density:
Stt. No. | Khối lượng khuôn/ volume mold g |  | Khối lượng khuôn và mẫu/ The volume of the mold and sample, g |  |  | Thể tích khuôn,cm3/ The volume mold |  | Độ ẩm mẫu Sample moisture, % | Khối lượng thể tích ẩm/ Wet Density, g/cm3 | Khối lượng thể tích khô Dry Density, g/cm6
1 | 3268 |  | 7867 |  |  | 2123.0681 |  | 2.6005 | 2.1662 | 2.1113 |  | 2.1113 | 2.6005 |  | Đướng kính( D) | Chiều cao(H) | 2.166
2 | 3268 |  | 8188 |  |  | 2123.0681 |  | 4.0987 | 2.3174 | 2.2262 |  | 2.2262 | 4.0987 |  | 152 | 117 | 2.317
3 | 3268 |  | 8453 |  |  | 2123.0681 |  | 5.5985 | 2.4422 | 2.3127 |  | 2.3127 | 5.5985 |  | 2123.0681 |  | 2.442
4 | 3268 |  | 8337 |  |  | 2123.0681 |  | 6.9003 | 2.3876 | 2.2335 |  | 2.2335 | 6.9003 |  | 76 |  | 2.388
5 | 3268 |  | 8101 |  |  | 2123.0681 |  | 8.4008 | 2.2764 | 2.1 |  | 2.1 | 8.4008 |  |  |  | 2.276
10.2 Biểu đồ Quan hệ giữa khối lượng thể tích khô và độ ẩm, Graphic Relative of moisture and density:
10.3 Số liệu hiểu chỉnh kết quả/ Correct factor :
[7 empty] | Hàm lượng hạt lơn hơn sàng 19mm (Fraction content over)> 19 mm |  |  | % | 19.6 | M1 | M2 | %
[12 empty] | 521.05 | 507.5 | 2.6005 | 2.6
[7 empty] | Khối lượng riêng của hạt lớn hơn 19mm (Mass density of fraction over) >19mm |  |  | g/cm3 | 2.72 | 520.9 | 499.55 | 4.0987 | 4.1
[12 empty] | 518 | 489 | 5.5985 | 5.6
[7 empty] | Độ ẩm tốt nhất (Optimum moisture) |  |  | % | 5.5985 | 509.4 | 474.25 | 6.9003 | 6.9
[12 empty] | 555.9 | 509.2 | 8.4008 | 8.4
[7 empty] | Khối lượng thể tích lớn nhất (Maximum dry density) |  |  | g/cm3 | 2.3127
[7 empty] | Độ ẩm tốt nhất sau khi hiệu chuẩn (Optimum moisture after correction) |  |  | % | 4.5012
[7 empty] | Khối lượng thể tích khô lớn nhất sau khi hiệu chuẩn / Maximum dry density after correction |  |  | g/cm3 | 2.3827
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by |  |  |  | PT. PHÒNG THÍ NGHIỆM In charge of the Laboratory |  |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC Vice Director
Đào Công Huân |  |  |  | Nguyễn Huy Tiến |  |  |  |  | Nguyễn Thị Thủy
Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [10 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP15.R0

## PKQ DO CHAT K
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [7 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [7 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [7 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  | E-mail: scic@dmc.vn | [7 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
Số (Ref.No): |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [5 empty] | LAS-XD-506
0128-01
Ngày (Date): |  | 2021-01-28 | Ban Hành Lần 01 Số Bản 03/ 01 issue-03 Copies | [5 empty] | Trang 1/2
1 | Khách hàng/ Customers |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VFIC SOUTH
2 | Địa chỉ/Address |  |  | Số 45, Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3 | Công trình/ Works |  |  | NHÀ MÁY CHIẾT HOẠT CHẤT THIÊN NHIÊN TỪ DƯỢC LIỆU VIỆT NAM SẢN XUẤT VẬTLIỆU SẠCH CUNG CẤP CHO CÔNG NGHIỆP DƯỢC, THỰC PHẨM VÀ MỸ PHẨM
4 | Hạng mục/ Categories |  |  | ĐÁ 0x4 SAN LẤP, NỀN NHÀ KHO
5 | Địa chỉ công trình/ Location |  |  | Lô I -9-4, Đường D9, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
6 | Tiêu chuẩn / Test method |  |  | 22TCN 346:2006; 22 TCN 333:2006
7 | Yêu cầu thí nghiệm/ Test requirement |  |  | Kiểm tra độ chặt nền đá 0x4 san lấp / Compaction factor test K=0.95
8 | Ngày thí nghiệm/ Testing date |  |  | 2021-01-27
9 | Kết quả/ Test Result
STT. No. | Lý trình và vị trí thí nghiệm/ Test Location |  | KL bình và cát trước khi TN/Average volume and sand before the test, g | KL bình và cát sau khi TN/Average volume and sand after the test,g | Thể tích | KL mẫu | KLTT mẫu | Độ ẩm | KLTT mẫu | Độ chặt
[5 empty] | hố đào | trong hố | ướt gw | thực tế | khô gk | K =
[5 empty] | Volume | Weight | Wet | Moisture | Dry | Compaction
[5 empty] | of hole | of sample | density | content | density | factor
[5 empty] | Vh(cm³) | G(g) | (g/cm³) | W(%) | (g/cm³) | gk/gk,max
1 | M1-Trục: I-J/5-6 |  | 9491 | 5689 | 1575.9494 | 3823 | 2.4258 | 3.4 | 2.3461 | 0.98464
2 | M2- Trục: P-Q/5-6 |  | 9442 | 5538 | 1647.6793 | 3666 | 2.2249 | 3.8 | 2.1435 | 0.89962 |  |  | 7988
3 | M3- Trục: O-P/2-3 |  | 9379 | 5695 | 1492.9677 | 3507 | 2.349 | 3.6 | 2.2674 | 0.95162 |  |  | 8222
4 | M4- Trục: I-J/2-3 |  | 9342 | 5219 | 1801.6878 | 4084 | 2.2668 | 3.2 | 2.1965 | 0.92186
- KLTT của cát tiêu chuẩn/ Density of standard sand, | [8 empty] | 1.422 | g/cm3: |  |  | 8470
- KL của cát tiêu chuẩn trong phểu/ standard volume of sand in the hopper, g | [8 empty] | 1561 | g |  |  | 8346
Stt. | Khối lượng khuôn/ The volume of the mold, g | Khối lượng khuôn và mẫu/ The volume of the mold and sample, g |  | Thể tích khuôn, Volume mold, cm3 |  | Độ ẩm mẫu/Sample moisture, % | Khối lượng thể tích ẩm/Wet Density, g/cm3 |  | Khối lượng thể tích khô/Dry Density, g/cm3 |  |  |  | 8192
1 | 3268 | 7867 |  | 2123.0681 |  | 2.6005 | 2.1662 |  | 2.1113 |  | 2.1113 | 2.6005 |  | Đướng kính( D) | Chiều cao(H)
2 | 3268 | 8188 |  | 2123.0681 |  | 4.0987 | 2.3174 |  | 2.2262 |  | 2.2262 | 4.0987 |  | 152 | 117
3 | 3268 | 8453 |  | 2123.0681 |  | 5.5985 | 2.4422 |  | 2.3127 |  | 2.3127 | 5.5985 |  | 2123.0681
4 | 3268 | 8337 |  | 2123.0681 |  | 6.9003 | 2.3876 |  | 2.2335 |  | 2.2335 | 6.9003 |  | 76
5 | 3268 | 8101 |  | 2123.0681 |  | 8.4008 | 2.2764 |  | 2.1 |  | 2.1 | 8.4008
10.1 Biểu đồ Quan hệ giữa khối lượng thể tích khô và độ ẩm, Graphic Relative of moisture and density:
[5 empty] | 10.2 Số liệu hiểu chỉnh kết quả/ Correct factor : | [5 empty] | Độ ẩm
[5 empty] | Hàm lượng hạt lơn hơn sàng 19mm (Fraction content over)> 19 mm |  |  |  | % | 19.6 | M1 | M2 | %
[5 empty] | Khối lượng riêng của hạt lớn hơn 19mm (Mass density of fraction over) >19mm |  |  |  | g/cm3 | 2.72 | 521.05 | 507.5 | 2.6005 |  | 7867
[5 empty] | Độ ẩm tốt nhất /Optimum moisture |  |  |  | % | 5.5985 | 520.9 | 499.55 | 4.0987 |  | 8188
[5 empty] | Khối lượng thể tích lớn nhất (Maximum dry density) |  |  |  | g/cm3 | 2.3127 | 518 | 489 | 5.5985 |  | 8453
[11 empty] | 509.4 | 474.25 | 6.9003 |  | 8337
[5 empty] | Độ ẩm tốt nhất sau khi hiệu chuẩn (Optimum moisture after correction) |  |  |  | % | 4.5012 | 555.9 | 509.2 | 8.4008 |  | 8101
[5 empty] | Khối lượng thể tích khô lớn nhất sau khi hiệu chuẩn Maximum dry density after correction |  |  |  | g/cm3 | 2.3827
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by |  |  |  | PT. PHÒNG TN Charge of the Laboratory |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC Vice Director
Đào Công Huân |  |  |  | Nguyễn Huy Tiến |  |  | Nguyễn Thị Thủy
Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [9 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP04.R0