## COT TRON
1 | 2 |  | 3 | 4 | [9 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [16 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [16 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [16 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [16 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD 506
0616-08
Ngaøy/Date: |  | 16/6/2021. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse, 3 copies | [10 empty] | Trang 1/3
1. | Ñôn vò yeâu caàu/ Custommer |  |  |  |  | : | COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG LY TAÂM THUÛ ÑÖÙC 1(TDC1 JSC).
2. | Ñòa chæ / Address |  |  |  |  | : | SOÁ 234-ÑT 747-AÁP THANH LÖÔNG-X THAÏNH PHÖÔÙC-H.TAÂN UYEÂN-T. BÌNH DÖÔNG.
3 | Chuû Ñaàu Tö /Proj.Investor |  |  |  |  | : | COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC BÌNH DƯƠNG.
4 | Nhaø Thaàu/Contractor |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH TM TV XD CAÀU ÑÖÔØNG PHÖÔÙC TIEÁN.
5 | Coâng trình/ Project |  |  |  |  | : | SÖÛA CHÖÕA LÖÔÙI TRUNG THEÁ NHAÙNH REÕ TAÂN UYEÂN-TAÂN BA (MAÏCH DÖÔÙI TÖØ TRUÏ 94 ÑEÁN TRUÏ 148 DS CAÀU SAÉT ÑEÁN TRUÏ 76),TUYEÁN TRUÏC 473 BA ÑÌNH (TÖØ TRUÏ 41 ÑEÁN TRUÏ 75) VAØ NHAÙNH REÕ BÔM 30/4 (TÖØ TRUÏ 01 ÑEÁN TRUÏ 33) TAÂN UYEÂN-BÌNH DÖÔNG.
6 | Ñòa ñieåm / Project Add. |  |  |  |  | : | TÆNH BÌNH DÖÔNG.
7 | Teân Maãu/Sample name |  |  |  |  | : | TRUÏ ÑIEÄN BTLT KHOÂNG ÖL NPC.I-12-190-540-N2.
8 | Kyù hieäu maãu/Sample code |  |  |  |  | : | Xem trang sau : (Töø trang 2)
9 | Soá löôïng maãu/ Quantity |  |  |  |  | : | 03 truï/ 03 poles.
10 | Tieâu chuaån thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Tham khaûo/ Refer to TCVN 5847 : 2016 & Theo yeâu caàu khaùch haøng.
Test method
11 | Yeâu caàu thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Ngoaïi quan, Kieåm tra Khuyeát taät, Kieåm tra kích thöôùc Cô Baûn.
Test requirement
12 | Ngaøy thí nghieäm/Testing date |  |  |  |  | : | 12/6/2021.
13 | Ñieàu kieän thöû nghieäm
- Soá löôïng vaø loaïi maãu thöû theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
Quantity and type of sample were determined by the client and related parties.
- Thöôùc theùp daøi 20 m, vaïch chia 1 mm
Tape rule 20 m, measuring range 1 mm
- Thöôùc caëp, vaïch chia 0,02 mm
Vernier caliper, division 0,02 mm
- Kính phoùng ñaïi 4 mm, vaïch chia 0,05 mm.
Graduated microscope, measuring range 4 mm, division of 0,05 mm.
Ngöôøi thöïc hieän | [6 empty] | Tröôûng Phoøng TN | [5 empty] | P.Giaùm Ñoác
Tested By | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyeãn Huy Tieán | [6 empty] | Nguyeãn Vaên Hoàng Chi | [5 empty] | Nguyeãn Thò Thuûy
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
0616-08 |  |  |  |  | PHUÏ LUÏC KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | LAS-XD 506
Ngaøy/Date: |  | 16/6/2021. |  |  | KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | Trang 2/3
14.1-KIEÅM TRA CHIEÀU DAØY LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ COÁT THEÙP, LÔÙP VÖÕA TRAÙT BAÛO VEÄ ÑÆNH VAØ ÑAÙY TRUÏ.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | C/daøy lôùp bt baûo veä thaân coät. | Keát quaû kieåm tra |  | Chieàu daøy vöõa taïi ñænh | Keát quaû kieåm tra | Chieàu daøy vöõa taïi ñaùy | Keát quaû kieåm tra | ÑAÙNH GIAÙ | [6 empty] | GHI CHUÙ
Yeâu caàu cuûa TCVN 5847:2016 |  |  |  |  | ≥ 15mm |  |  | ≥ 25mm |  | ≥ 35mm
NPC.I-12-190-540-N2. |  | M 07 |  |  | ≥ 15mm | 23 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 35 | ÑAÏT
|  | M 08 |  |  | ≥ 15mm | 24 |  | ≥ 25mm | 26 | ≥ 35mm | 36 | ÑAÏT
|  | M 09 |  |  | ≥ 15mm | 23 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 37 | ÑAÏT
14. 2-KIEÅM TRA NGOAÏI QUAN VAØ KHUYEÁT TAÄT CHO PHEÙP.
2.1-KIEÅM TRA ÑOÄ NHAÜN TREÂN BEÀ MAËT COÄT.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | ÑOÄ NHAÜN BEÀ MAËT |  |  |  |  | LOÃ ROÃ ÔÛ VÒ TRÍ MEÙP KHUOÂN | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Q Kieåm tra | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Q Kieåm tra
NPC.I-12-190-540-N2. |  | M 07 |  |  | Beà maët coät beâ toâng phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C/saâu ≤ 2mm ; C/ daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | M 08 |  |  | Beà maët coät beâ toâng phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C/saâu ≤ 2mm ; C/ daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
|  | M 09 |  |  | Beà maët coät beâ toâng phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C/saâu ≤ 2mm ; C/ daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
2.2-KIEÅM TRA KHUYEÁT TAÄT TREÂN BEÀ MAËT COÄT.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Loã Roã; mm |  |  |  |  | Veát Loài,Loõm ;mm | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Q kieåm tra | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Q kieåm tra
NPC.I-12-190-540-N2. |  | M 07 |  |  | Rỗ maët Ngoaøi/Rỗ muùt coät ≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | M 08 |  |  | Rỗ maët Ngoaøi/Rỗ muùt coät ≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | M 09 |  |  | Rỗ maët Ngoaøi/Rỗ muùt coät ≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
2.3-KIEÅM TRA VEÁT NÖÙT TREÂN BEÀ MAËT COÄT.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Chieàu roäng veát nöùt |  |  |  |  | Veát nöùt voøng quanh thaân coät | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Q kieåm tra | Yeâu caàu kyõ thuaät Tieâu Chuaån |  |  |  | K/Q kieåm tra
NPC.I-12-190-540-N2. |  | M 07 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | M 08 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
|  | M 09 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
0616-08 |  |  |  |  | PHUÏ LUÏC KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | LAS-XD 506
Ngaøy/Date: |  | 16/6/2021. |  |  | KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | Trang 3/3
TEÂN CHÆ TIEÂU |  |  |  |  | Chieàu daøi |  |  | Chieàu daøy taïi ñænh |  | Chieàu daøy taïi ñaùy |  | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñænh | [5 empty] | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñaùy
Möùc C/L thieát keá vaø theo TCVN 5847 : 2016 |  |  |  |  | 12000 +25,-10 |  |  | 50 +7-5 |  | 60 +7-5 |  | 190 +4,-2 | [5 empty] | 350 +4,-2
Loaïi truï |  | Maõ soá
NPC.I-12-190-540-N2. |  | M 07 |  |  | 12000 |  |  | 54 |  | 66 |  | 192 | [5 empty] | 351
|  | M 08 |  |  | 12005 |  |  | 54 |  | 64 |  | 190 | [5 empty] | 352
|  | M 09 |  |  | 12000 |  |  | 53 |  | 65 |  | 190 | [5 empty] | 350
15 | Nhaän xeùt/ Comments |  |  |  |  | :
Caên cöù tieâu chuaån 5847:2016 ;Theo Yeâu caàu kyõ thuaät cuûa Hôïp Ñoàng vaø baûn veõ thieát keá truï ñieän NPC-12m-540-N2-TDC1/01,thaùng 02 naêm 2020 cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG LY TAÂM THUÛ ÑÖÙC 1 (TDC1 JSC).Keát quaû thöû nghieäm cho thaáy :
Based on TCVN 5847:2016 ; Contracs Technical Requirement and designed drawing for NPC Electricad pole , type NPC-12-540-N2 of TDC1 JSC,the above test result of the tested pole show that:
| -Ngoaïi Quan truï ñieän /Pole Visiual Appearance: | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| -Khuyeát Taät cho pheùp cuûa truï ñieän/ Pole Defective Permission : | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| -Kích thöôùc truï ñieän/ Pole Dimension : | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0