## COT TRON
1 | 2 |  | 3 | 4 | [9 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [16 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [16 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [16 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [16 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD 506
0311-11
Ngaøy/Date: |  | 11/3/2022. |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse, 3 copies | [10 empty] | Trang 1/3
1. | Ñôn vò yeâu caàu/ Custommer |  |  |  |  | : | COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG LY TAÂM THUÛ ÑÖÙC 1(TDC1).
2. | Ñòa chæ / Address |  |  |  |  | : | SOÁ 234-ÑT 747-AÁP THANH LÖÔNG-X THAÏNH PHÖÔÙC-TX.TAÂN UYEÂN-T. BÌNH DÖÔNG.
3 | Chuû Ñaàu Tö /Proj.Investor |  |  |  |  | : | COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC BÌNH DÖÔNG.
4 | Nhaø Thaàu/Contractor |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH TM TV XD CAÀU ÑÖÔØNG PHÖÔÙC TIEÁN.
5 | Coâng trình/ Project |  |  |  |  | : | CAÙC COÂNG TRÌNH SCL LÖÔÙI ÑIEÄN TRUNG HAÏ THEÁ NAÊM 2022 KHU VÖÏC HUYEÄN DAÀU TIEÁNG.
6 | Teân Maãu/Sample name |  |  |  |  | : | TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-12-190-5.4 kN-N2.
7 | Kyù hieäu maãu/Sample code |  |  |  |  | : | Xem trang sau : (Töø trang 2)
8 | Soá löôïng maãu/ Quantity |  |  |  |  | : | 01 truï/ 01 poles.
9 | Tieâu chuaån thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Tham khaûo/ Refer to TCVN 5847 : 2016 & Theo yeâu caàu khaùch haøng.
Test method
10 | Yeâu caàu thöû nghieäm |  |  |  |  | : | Ngoaïi quan, Kieåm tra Khuyeát taät, Kieåm tra kích thöôùc Cô Baûn.
Test requirement
11 | Ngaøy thí nghieäm/Testing date |  |  |  |  | : | 03/3/2022.
12 | Ñieàu kieän thöû nghieäm
- Soá löôïng vaø loaïi maãu thöû theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
Quantity and type of sample were determined by the client and related parties.
- Thöôùc theùp daøi 20 m, vaïch chia 1 mm
Tape rule 20 m, measuring range 1 mm
- Thöôùc caëp, vaïch chia 0,02 mm
Vernier caliper, division 0,02 mm
- Kính phoùng ñaïi 4 mm, vaïch chia 0,05 mm.
Graduated microscope, measuring range 4 mm, division of 0,05 mm.
Ngöôøi thöïc hieän | [6 empty] | Tröôûng Phoøng TN | [5 empty] | P.Giaùm Ñoác
Tested By | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyeãn Huy Tieán | [6 empty] | Nguyeãn Vaên Hoàng Chi | [5 empty] | Nguyeãn Thò Thuûy
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
0311-11 |  |  |  |  | PHUÏ LUÏC KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | LAS-XD 506
Ngaøy/Date: |  | 11/3/2022. |  |  | KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | Trang 2/3
14.1-KIEÅM TRA CHIEÀU DAØY LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ COÁT THEÙP, LÔÙP VÖÕA TRAÙT BAÛO VEÄ ÑÆNH VAØ ÑAÙY TRUÏ.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | C/daøy lôùp bt baûo veä thaân coät. | KQTN |  | Chieàu daøy vöõa taïi ñænh | KQTN | Chieàu daøy vöõa taïi ñaùy | KQTN | ÑAÙNH GIAÙ | [6 empty] | GHI CHUÙ
Yeâu caàu cuûa TCVN 5847:2016 |  |  |  |  | ≥ 15mm |  |  | ≥ 25mm |  | ≥ 35mm
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-12-190-5.4 kN-N2. |  | M 13 |  |  | ≥ 15mm | 25 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 35 | ÑAÏT
14. 2-KIEÅM TRA NGOAÏI QUAN VAØ KHUYEÁT TAÄT CHO PHEÙP.
2.1-KIEÅM TRA ÑOÄ NHAÜN TREÂN BEÀ MAËT COÄT.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | ÑOÄ NHAÜN BEÀ MAËT |  |  |  |  | LOÃ ROÃ ÔÛ VÒ TRÍ MEÙP KHUOÂN | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu KT Tieâu Chuaån |  |  |  | KQTN | Yeâu caàu KT Tieâu Chuaån |  |  |  | KQTN
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-12-190-5.4 kN-N2. |  | M 13 |  |  | Beà maët coät beâ toâng phaûi nhaün ñeàu |  |  |  | Nhaün ñeàu | C/saâu ≤ 2mm ; C/ daøi ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Ñaït
2.2-KIEÅM TRA KHUYEÁT TAÄT TREÂN BEÀ MAËT COÄT.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Loã Roã; mm |  |  |  |  | Veát Loài,Loõm ;mm | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu KT Tieâu Chuaån |  |  |  | KQTN | Yeâu caàu KT Tieâu Chuaån |  |  |  | KQTN
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-12-190-5.4 kN-N2. |  | M 13 |  |  | Rỗ maët Ngoaøi/Rỗ muùt coät ≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
2.3-KIEÅM TRA VEÁT NÖÙT TREÂN BEÀ MAËT COÄT.
CHUÛNG LOAÏI TRUÏ |  | MAÕ SOÁ |  |  | Chieàu roäng veát nöùt |  |  |  |  | Veát nöùt voøng quanh thaân coät | [8 empty] | ÑAÙNH GIAÙ
[5 empty] | Yeâu caàu KT Tieâu Chuaån |  |  |  | KQTN | Yeâu caàu KT Tieâu Chuaån |  |  |  | KQTN
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-12-190-5.4 kN-N2. |  | M 13 |  |  | Chieàu Roäng Veát nöùt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Khoâng nöùt voøng quanh Coät |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ÑAÏT
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only
0311-11 |  |  |  |  | PHUÏ LUÏC KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | LAS-XD 506
Ngaøy/Date: |  | 11/3/2022. |  |  | KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM | [12 empty] | Trang 3/3
2.4-KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC CÔ BAÛN CUÛA COÄT.
TEÂN CHÆ TIEÂU |  |  |  |  | Chieàu daøi |  |  | Chieàu daøy taïi ñænh |  | Chieàu daøy taïi ñaùy |  | ÑK ngoaøi taïi ñænh | [5 empty] | ÑK ngoaøi taïi ñaùy
Möùc C/L TK vaø theo TCVN 5847 : 2016 |  |  |  |  | 12000 +25,-10 |  |  | 50 +7-5 |  | 60 +7-5 |  | 190 +4,-2 | [5 empty] | 350 +4,-2
Loaïi truï |  | Maõ soá
TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖL PC.I-12-190-5.4 kN-N2. |  | M 13 |  |  | 12000 |  |  | 54 |  | 63 |  | 190 | [5 empty] | 350
15 | Nhaän xeùt/ Comments :
Caên cöù tieâu chuaån 5847:2016 ;Theo Yeâu caàu kyõ thuaät cuûa Hôïp Ñoàng vaø baûn veõ thieát keá truï ñieän TDC1-PC-12-190-540, thaùng 02 naêm 2020 cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG LY TAÂM THUÛ ÑÖÙC 1 (TDC1).Keát quaû thöû nghieäm cho thaáy :
Based on TCVN 5847:2016 ; Contracs Technical Requirement and designed drawing for PCRC Electricad pole , type TDC1-PC-12-190-540 of TDC1,the above test result of the tested pole show that:
| -Ngoaïi Quan truï ñieän /Pole Visiual Appearance: | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| -Khuyeát Taät cho pheùp cuûa truï ñieän/ Pole Defective Permission : | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| -Kích thöôùc truï ñieän/ Pole Dimension : | [10 empty] | Ñaït yeâu caàu/ Pass
1. Caùc keát quûa thöû nghieäm ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [19 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Test result are valid for the namely submitted samples only