## Phieu Ket Qua BT(07.07-REP01)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [6 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [6 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170335 | [6 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [6 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT |  |  |  | LAS-XD-506
0617-1
Ngày/Date: |  | 17/06/2022 |  |  | Ban Haønh Laàn 01 Soá Baûn 03/Issued 01 times the number of 03 |  |  |  | Trang 1/1
1 | Nội dung thử nghiệm Content test |  |  |  | ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ ĐIỆN TRỞ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHO HỆ THỐNG ĐIỆN ( EARTH CONNECTION TEST REPORT)
2 | Công trình/Hạng mục Works/ Categories |  |  |  | Văn Phòng UBND Quận Tân Phú
| Địa chỉ Address |  |  |  | 70A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
3 | Số lượng Quantity |  |  |  | 03 điểm
4 | Ngày thử nghiệm Testing date |  |  |  | 16/06/2022
5 | Khách hàng Customer |  |  |  | Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Phú
6 | Địa chỉ Address |  |  |  | 70A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
7 | Phương pháp thử nghiệm Test methods |  |  |  | TCVN 9888-4:2013: TCVN 9385:2012
8 | Thiết bị thử nghiệm Testing equipments |  |  |  | Máy đo điện trở nối đất hiệu CHEKMAN, AUTORANGE, TK-2040
9 | Kết quả thử nghiệm Testing Result
Stt No. | Điểm đo Testing points |  |  | Kết quả (Ω) Result |  | Yêu cầu kỷ thuật Request technical | Đánh giá theo TCVN 9385:2012/Evaluation |  | Ghi chú Remarks
1 | Khối Đoàn Thể |  |  | 3.7 Ω |  | ≤ 10Ω | Đạt/ Achieve |  | Tại hộp tiếp đất khối Đoàn Thể
2 | Khối VP UBND Quận |  |  | 3.8 Ω |  | ≤ 10Ω | Đạt/ Achieve |  | Tại hộp tiếp đất khối VP UBND Quận
3 | Khối VP Quận Ủy |  |  | 3.7 Ω |  | ≤ 10Ω | Đạt/ Achieve |  | Tại hộp tiếp đất khối VP Quận Ủy
10 | Nhận xét kết quả đo điện trở nối đất: Comments on testing result
- Giá trị điện trở bộ phận nối đất của hệ thống chống sét cho công trình thỏa mãn điều kiện quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 9385: 2012.
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by |  |  |  |  | PT. PHÒNG THÍ NGHIỆM Incharge of Laboratory |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC Vice Director
Đào Công Huân |  |  |  |  | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng yêu cầu kiểm tra.

## Phieu Ket Qua Thep(07.07-REP02) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B02-Tòa nhà eTUNNEL | [13 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [13 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170355 | [13 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [13 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date:
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample | [5 empty] | THÉP XÂY DỰNG - REBAR
2 | Công trình/Hạng mục Project/Item
3 | Số lượng mẫu Quantity
4 | Ngày nhận mẫu Received date
5 | Khách hàng Customer
Địa chỉ Address
6 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
7 | Thông tin mẫu thử Sample specification
|  | Mẫu do By | [5 empty] | lấy gia công, cung cấp The samples were sampled, made
8 | Tình trang mẫu khi nhận
Received sample condition
9 | Điều kiện thử nghiệm
Test conditions
[7 empty] | Nhiệt độ: | [5 empty] | Độ ẩm
[7 empty] | Temperature |  |  | ( ) |  | oC | Moisture | ( ) |  |  | %
10 | Kết quả thử nghiệm/Test result
Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước mẫu, mm | [7 empty] | Lực kéo chảy, kN | Giới hạn chảy, kN/cm2 | Lực kéo đứt kN |  | Giới hạn bền Mpa |  | Độ giãn dài tương đối %
|  |  | Khối lương, g |  |  | Chiều dài, cm |  |  | Đường kính, mm
#DIV/0!
TRƯỞNG PHÒNG TN Head of Testing Laboratory | [13 empty] | GIÁM ĐỐC Director
1. Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Phiếu này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, mọi hoạt động sử dụng phiếu này do Khách hàng định.
07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0