## COT TRON
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [14 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [14 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0620-44
Ngaøy/Date: |  | 20/6/2022 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Ñôn vò yeâu caàu |  |  |  |  | : | COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG LY TAÂM ÑOÀNG NAI.
2 | Ñòa chæ |  |  |  |  | : | ÑÖÔØNG SOÁ 2, KCN NHÔN TRAÏCH 3, XAÕ LONG THOÏ, HUYEÄN NHÔN TRAÏCH, TÆNH ÑOÀNG NAI.
3 | Chuû Ñaàu Tö |  |  |  |  | :
4 | Nhaø Thaàu |  |  |  |  | :
5 | Coâng trình |  |  |  |  | :
6 | Teân Maãu |  |  |  |  | : | COÄT ÑIEÄN BTLT DÖÏ ÖÙNG LÖÏC-Loaïi: PC.I- 6.5m-F 200 kGf ,N=2.
7 | Soá löôïng maãu |  |  |  |  | : | 01 truï
8 | Ngaøy thöû |  |  |  |  | : | 17/6/2022.
9 | Kyù hieäu maãu |  |  |  |  | : | PC.I-6.5-F200-N=2; Soá: 001.
10 | Tieâu chuaån thöû nghieäm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016; Vaø Theo yeâu caàu Khaùch haøng.
11 | Ñieàu kieän thöû nghieäm
Maãu ñöôïc thöû nghieäm taïi Nhaø maùy saûn xuaát taïi Ñöôøng Soá 02-KCN Nhôn Traïch 3-Xaõ Long Thoï,huyeän Nhôn Traïch,tænh Ñoàng Nai coù söï chöùng kieán cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
- Soá löôïng vaø loaïi maãu thöû theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
| - Beâ toâng maùc thieát keá : | [6 empty] | 40 | MPa
| - Thöû keùo Uoán Nöùt Pn: kN | [8 empty] | 2 | 200 | (kGf)
| - Thöû keùo Uoán Gaõy Pu=N2: | [7 empty] | kN | 4 | 400 | ( kGf)
- Truï ñieän ñöôïc saûn xuaát theo baûn veõ thieát keá soá: 6.5-200-N2-DN/1,thaùng 02/2022 cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG LY TAÂM ÑOÀNG NAI.
Ngöôøi thöïc hieän | [6 empty] | Tröôûng Phoøng TN | [5 empty] | P.Giaùm Ñoác
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyeãn Huy Tieán | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyeãn Thò Thuûy
1. Caùc keát KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0620-44
Ngaøy/Date: |  | 20/6/2022 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 2/3
12 | Thieát bò thöû nghieäm chính:
- Thöôùc theùp daøi 20 m, vaïch chia 1 mm
- Buùa thöû beâ toâng, thang ño (10 – 70) MPa, loaïi N;
- Löïc keá coù thang ño 2000 kgf, vaïch chia 01 kgf.
- Boä caên laù töø 0.02 ñeán 1.00 mm.
- Kính phoùng ñaïi 4 mm, vaïch chia 0,05 mm.
13 | Keát quaû Thöû nghieäm/ Test result
TT | Kyù hieäu maãu/ Code of sample |  |  | Chæ tieâu kieåm tra/ Characteristics | [6 empty] | Ñôn vò/ Unit | Yeâu caàu Requirement |  | Keát quaû TN Test result |  |  | Ñaùnh giaù Comments
1 | PC.I-6.5-F200-N=2; Soá: 001. |  |  | 1 | Chieàu daøy lôùp beâ toâng vaø vöõa | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Chieàu daøy lôùp beâ toâng taïi thaân coät | [5 empty] | mm | ≥ 15 |  | 19 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Chieàu daøy lôùp vöõa traùt taïi ñænh | [6 empty] | ≥ 25 |  | 25 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Chieàu daøy lôùp vöõa traùt taïi ñaùy | [6 empty] | ≥ 35 |  | 35 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 2 | Ñoä nhaün beà maët | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Nhaün ñeàu | [6 empty] | Nhaün ñeàu |  | Nhaün ñeàu |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Chieàu saâu loã roã ôû meùp khuoân | [5 empty] | mm | ≤ 2 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Chieàu daøi loã roã ôû meùp khuoân | [6 empty] | ≤ 15 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 3 | Kích thöôùc loã roã treân maët coät | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Maët ngoaøi | [6 empty] | D ≤ 10 ; L ≤ 5 |  | 0 ; 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Maët muùt coät | [6 empty] | D ≤ 8 ; L ≤ 3 |  | 0 ; 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Veát loài loõm treân thaân coät | [6 empty] | ≤ 2 ; ≤ 2 |  | 0 ; 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 4 | Nöùt beà maët | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Veát nöùt voøng quanh coät | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Beà roäng Veát nöùt | [6 empty] | ≤ 0.05 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 5. Kích thöôùc cô baûn | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chieàu daøi | [6 empty] | 6500(+25,-10) |  | 6500 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñænh | [6 empty] | 160 (+4,-2) |  | 160
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñænh | [6 empty] | 50 (+7;-5) |  | 52
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñaùy | [6 empty] | 230 (+4,-2) |  | 231
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñaùy | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 61
|  |  |  | 6.Cöôøng ñoä beâ toâng(baèng buùa thöû). | [6 empty] | MPa | min 50 |  | 57 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 7. Beà roäng veát nöùt lôùn nhaát taïi Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0620-44
Ngaøy/Date: |  | 20/6/2022 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 3/3
13.1. | Truï ñieän ñöôïc thöû keùo theo sô ñoà döôùi ñaây:
SÔ ÑOÀ THÖÛ KEÙO LÖÏC ÑAÀU TRUÏ
13.2. | KIEÅM TRA LÖÏC GAÂY NÖÙT VAØ LÖÏC PHAÙ HUÛY CUÛA TRUÏ ÑIEÄN.
TT | Kyù hieäu maãu/ Code of sample |  |  | Chæ tieâu kieåm tra/ Characteristics | [6 empty] | Ñôn vò/ Unit | Keát quaû thöû nghieäm Test result
2 | PC.I-6.5-F200-N=2; Soá: 001. |  |  | 4. Löïc keùo ñaàu truï / Tensile load at the top pole | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xaû taûi
[12 empty] | 0.5 | 1 | 1.5 |  | 2 | Deload
[11 empty] | kGf | 50 | 100 | 150 |  | 200
|  |  |  | 1 | Ñoä dòch chuyeån | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Ñoä dòch chuyeån ôû vò trí 1 | [6 empty] | 16 | 42 | 65 |  | 79 | 7
|  |  |  | * | Soá löôïng veát nöùt, | [5 empty] | veát | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | * | Beà roäng cuûa veát nöùt lôùn nhaát, (max 0.25mm). | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ñaït
|  |  |  | 2 | Löïc UOÁN GAÕY :Pu (N=2) | [5 empty] | kN (kGf) | Pu =N2= 400 kGf ,Coät chöa bò phaù huûy.
14 | Nhaän xeùt /Comments :
Caên cöù tieâu chuaån 5847:2016 vaø baûn veõ thieát keá truï ñieän 6.5 m-200-N2;02/2022 cuûa COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG LY TAÂM ÑOÀNG NAI.Keát quaû thöû nghieäm cho thaáy:
| - Ngoaïi quan,Khuyeát taät | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| - Kích thöôùc | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| - Maùc beâ toâng | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| - Thöû löïc keùo ñaàu truï | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [17 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
1100
F
L=6500
250