## Phieu Ket Qua Thep(07.07-REP02) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B02-Tòa nhà eTUNNEL | [13 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [13 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170355 | [13 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [13 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date:
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample | [5 empty] | THÉP XÂY DỰNG - REBAR
2 | Công trình/Hạng mục Project/Item
3 | Số lượng mẫu Quantity
4 | Ngày nhận mẫu Received date
5 | Khách hàng Customer
Địa chỉ Address
6 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
7 | Thông tin mẫu thử Sample specification
|  | Mẫu do By | [5 empty] | lấy gia công, cung cấp The samples were sampled, made
8 | Tình trang mẫu khi nhận
Received sample condition
9 | Điều kiện thử nghiệm
Test conditions
[7 empty] | Nhiệt độ: | [5 empty] | Độ ẩm
[7 empty] | Temperature |  |  | ( ) |  | oC | Moisture | ( ) |  |  | %
10 | Kết quả thử nghiệm/Test result
Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước mẫu, mm | [7 empty] | Lực kéo chảy, kN | Giới hạn chảy, kN/cm2 | Lực kéo đứt kN |  | Giới hạn bền Mpa |  | Độ giãn dài tương đối %
|  |  | Khối lương, g |  |  | Chiều dài, cm |  |  | Đường kính, mm
#DIV/0!
TRƯỞNG PHÒNG TN Head of Testing Laboratory | [13 empty] | GIÁM ĐỐC Director
1. Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Phiếu này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, mọi hoạt động sử dụng phiếu này do Khách hàng định.
07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0

## BCTN UON THEP
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [10 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [10 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [10 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412 | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [10 empty] | Website: http://www.dangminh.vn | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [8 empty] | LAS-XD-506
0809-10
Trang 1/1
Ngày/Date: |  | 2023-08-09 |  | Ban hành lần 1, số bản 5/ The 1st issue, copies 5
1 | Khách hàng |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINATA- CHI NHÁNH Tp. HỒ CHÍ MINH
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | Số 171, Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
3 | Công trình |  |  |  |  | NHÀ MÁY AICA- PHẦN 2
4 | Địa chỉ Công Trình |  |  |  |  | Lô 4, Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Long Thành, T. Đồng Nai
5 | Hạng mục |  |  |  |  | Thép dùng cho Xây dựng Nhà Xưởng
6 | Tên và ký hiệu mẫu |  |  |  |  | Thép gân D10,12m- CB400V -D20,22mm-CB500V
7 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | 04 mẫu/ 12 thanh
8 | Ngày nhận mẫu |  |  |  |  | 2023-05-08
9 | Ngày thử nghiệm |  |  |  |  | 2023-08-09
10 | Yêu cầu thử nghiệm |  |  |  |  | Kiểm tra cường độ uốn của thép D10,12,20,22mm- TungHo
11 | Phương pháp thử nghiệm |  |  |  |  | TCVN 198:2008; TCVN 1651:2018
12 | Điều kiện thử nghiệm |  |  |  | Máy thử kéo,uốn vạn năng, thang lực 200-500-1000 kN , độ chính xác 1%- Số thiết bị: 02-2023/01/SCIC- Số Hiệu chuẩn; SG22-0010/02- Ngày HL 24/02/2024, độ chính xác 1%-
Thước lá 600mm, Vạch chia nhỏ nhất 1mm - Số thiết bị: 13-2023/01/SCIC: Thước cặp 200mm-VC 0.01mm- Số thiết bị:12-2023/01/SCIC: Cân kỹ thuật từ 0.01g đến 4000g - Số thiết bị: 04-2023/01/SCIC
[5 empty] | Nhiệt độ:/Temperature 270C | [5 empty] | Độ ẩm/Moisture 62%
13 | Kết quả thử nghiệm/Test result
STT | Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước & khối lượng mẫu |  |  |  |  | Đường kính gối uốn, mm | Góc uốn, OO | Vết nứt sau khi uốn, mm | Đánh giá kết quả
|  |  |  | K/lượng,g |  | Chiều dài mm |  | Đường kính, mm
2 | Φ10-CB400V |  |  | 187.5 |  | 303.2 |  | 10 | 50 | 180 | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
| Φ10-CB400V |  |  | 186.2 |  | 300.2 |  | 10 | 50 |  | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
| Φ10-CB400V |  |  | 185.2 |  | 300 |  | 10 | 50 |  | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
3 | Φ12-CB400V |  |  | 266.7 |  | 301.2 |  | 12 | 60 | 180 | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
| Φ12-CB400V |  |  | 266.2 |  | 300 |  | 12 | 60 |  | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
| Φ12-CB400V |  |  | 267.8 |  | 301 |  | 12 | 60 |  | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
6 | Φ20-CB500V |  |  | 733.3 |  | 301.3 |  | 20 | 100 | 180 | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
| Φ20-CB500V |  |  | 731.8 |  | 300.2 |  | 20 | 100 |  | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
| Φ20-CB500V |  |  | 735.7 |  | 304.5 |  | 20 | 100 |  | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
7 | Φ22-CB500V |  |  | 896.7 |  | 300.2 |  | 22 | 110 | 180 | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
| Φ22-CB500V |  |  | 898.6 |  | 301.2 |  | 22 | 110 |  | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
| Φ22-CB500V |  |  | 898.2 |  | 301 |  | 22 | 110 |  | 0 | Không có vết rạn nứt trên mẫu
Kết luận: Thép gân trên đạt yêu cầu không có vết rạn nứt trên mẫu uốn.
NGƯỜI THỰ HIỆN | [5 empty] | PT. PHÒNG THÍ NGHIỆM |  |  |  |  | PHÓ GIÁM ĐỐC
Tested by | [5 empty] | Charge of the Laboratory |  |  |  |  | Vice Director
Đào Công Huân | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi |  |  |  | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [13 empty] | BM.04.32
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
3.Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
4. Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam không giải quyết thắc mắc sau 07 ngày trả kết quả thử nghiệm.