## COT TRON
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN : phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [14 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [14 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 Bình Thạnh HCM, Việt Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ĐT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0512-10
Ngày/Date: |  | 12/05/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRỤ ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ TIỀN PHONG.
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | 36 ĐIỆN BIÊN PHỦ-PHƯỜNG 15-QUẬN BÌNH THẠNH-TP.HỒ CHÍ MINH.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  |  | :
4 | Nhà Thầu |  |  |  |  | :
5 | Công trình |  |  |  |  | :
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC-Loại PC.I-12-2 ĐOẠN-190-10.0-K2-TCVN 5847:2016.
7 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 01 trụ.
8 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | PC.I-12-2Đ-190-10.0 kN-K=2; SỐ: TN02.
9 | Ngày thử |  |  |  |  | : | Từ 12/5/2023.
10 | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016; Và Theo yêu cầu Khách hàng.
11 | Điều kiện thử nghiệm
Mẫu được thử nghiệm tại Xưởng sản xuất Số 02: C14/24, QL 1A, Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh- Tp HCM, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
| - Bê tông mác thiết kế : | [6 empty] | 50 | MPa
| - TẢI TRỌNG UỐN NỨT Pn: kN | [8 empty] | 10 | 1020 | (kGf)
| - TẢI TRỌNG UỐN GÃY Pu: kN | [8 empty] | 20 | 2040 | ( kGf)
- Trụ điện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số: KC-12-2Đ-1000-K2, Tháng 11/2023 của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NAD.
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN | [5 empty] | P.Giám Đốc
Tested By | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0512-10
Ngày/Date: |  | 12/05/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [9 empty] | Trang 2/3
12 | Thiết bị thử nghiệm chính:
- Thước thép dài 20 m, vạch chia 1 mm
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70) MPa, loại CZ3 A;
- Lực kế có thang đo 2000-3000-5000 kgf, vạch chia 01 kgf.
- Bộ căn lá từ 0.02 đến 1.00 mm.
- Kính phóng đại 1.4mm-4.0 mm, vạch chia 0,02mm-0,05 mm.
13 | Kết quả Thử nghiệm :
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu kiểm tra | [6 empty] | Đơn vị | Yêu cầu |  | Kết quả TN |  |  | Đánh giá
1 | PC.I-12-2Đ-190-10.0 kN-K=2; SỐ: TN02. |  |  | 1 | Chiều dày lớp bê tông và vữa | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Chiều dày lớp bê tông tại thân cột | [5 empty] | mm | ≥ 15 |  | 24 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đỉnh | [6 empty] | ≥ 25 |  | 25 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đáy | [6 empty] | ≥ 35 |  | 35 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 2 | Độ nhẵn bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Nhẵn đều | [6 empty] | Nhẵn đều |  | Nhẵn đều |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều sâu lỗ rỗ ở mép khuôn | [5 empty] | mm | ≤ 2 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dài lỗ rỗ ở mép khuôn | [6 empty] | ≤ 15 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 3 | Kích thước lỗ rỗ trên mặt cột | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Mặt ngoài | [6 empty] | D ≤10 ; L≤ 5 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Mặt mút cột | [6 empty] | D ≤ 8 ; L ≤ 3 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Vết lồi lõm trên thân cột | [6 empty] | ≤ 2 ; ≤ 2 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 4 | Nứt bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Vết nứt vòng quanh cột | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Bề rộng Vết nứt | [6 empty] | ≤ 0.05 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 5 | Kích thước cơ bản | [5 empty] | mm
|  |  |  | - | Chiều dài | [6 empty] | 12000(+25,-10) |  | 12000 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đỉnh | [6 empty] | 190 (+4,-2) |  | 190 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiều dày đỉnh | [6 empty] | 50 (+7;-5) |  | 55 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đáy | [6 empty] | 350 (+4,-2) |  | 350 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiều dày đáy | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 66 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 6 | Cường độ bê tông(bằng búa thử) | [5 empty] | MPa | min 50 |  | 60 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 7 | Bề rộng vết nứt lớn nhất tại Pn | [5 empty] | mm | max 0,25 |  | 0.04 |  |  | Đạt/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0512-10
Ngày/Date: |  | 12/05/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [9 empty] | Trang 3/3
13.1. | Trụ điện được thử kéo theo sơ đồ dưới đây:
MẶT BÍCH NỐI
SƠ ĐỒ THỬ KÉO LỰC ĐẦU TRỤ
13.2. | KIỂM TRA LỰC GÂY NỨT VÀ LỰC PHÁ HỦY CỦA TRỤ ĐIỆN.
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu kiểm tra | [6 empty] | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm
2 | PC.I-12-2Đ-190-10.0 kN-K=2; SỐ: TN02. |  |  | 4. Lực kéo đầu trụ | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xả tải
[12 empty] | 2.5 | 5 | 7.5 |  | 10
[11 empty] | kGf | 255 | 510 | 765 |  | 1020
|  |  |  | 1 | Độ dịch chuyển | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Độ dịch chuyển ở vị trí 1 | [6 empty] | 93 | 172 | 332 |  | 481 | 34
|  |  |  | * | Số lượng vết nứt, | [5 empty] | vết | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0
|  |  |  | * | Bề rộng của vết nứt lớn nhất, (max 0.25mm). | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0
|  |  |  | * | Tải trọng Uốn Gãy Tới hạn Pu : (K=2) | [5 empty] | kN (kGf) | Pu = 20.0 kN (2040 kGf); Trụ chưa bị phá hủy.
14 | Nhận xét:
Căn cứ Tiêu chuẩn 5847:2016 và bản vẽ thiết kế trụ điện KC-12-2Đ-1000-K2, Tháng 11/2023 của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NAD.Kết quả thử nghiệm cho thấy:
| - Ngoại quan,Khuyết tật | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
| - Kích Thước | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
| - Mác Bê tông | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
| - Thử Lực kéo đầu trụ | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
2000
F
L=12000
250