## COT TRON
1 | 2 |  | 3 | 4 | [9 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN : phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [16 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [16 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 Bình Thạnh HCM, Việt Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [16 empty] | ĐT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [16 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD 506
1207-06
Ngày/Date: |  | 07/12/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [10 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG (KIMEC).
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | Số 181-đường Cách Mạng Tháng Tám-P.Vĩnh Lợi-TP.Rạch Giá-T.Kiên Giang.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  |  | : | CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU.
4 | Nhà Thầu |  |  |  |  | :
5 | Công trình |  |  |  |  | : | -HỢP ĐỒNG MUA BÁN SỐ 228/2023/HĐ-PCBL-CKKG.
-GÓI THẦU SỐ 2: MUA SẮM TRỤ ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023.
-THUỘC DỰ ÁN: MUA SẮM VẬT TƯ THIẾT BỊ, THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023.
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC PC.I-18-190-11.0 KN-K=2-SILICAFUME.
7 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | PC.I-18-190-11.0 KN-K=2-SFUME.
8 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 03 mẫu.
9 | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 5847 : 2016 & Theo yêu cầu khách hàng.
10 | Yêu cầu thử nghiệm |  |  |  |  | : | Ngoại quan, Kiểm tra Khuyết tật, Kiểm tra kích thước Cơ Bản.
11 | Ngày thử nghiệm |  |  |  |  | : | Từ 01/12/2023.
12 | Điều kiện thử nghiệm |  |  |  |  | :
Mẫu được thử nghiệm tại Nhà máy sản xuất số:Chi nhánh Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang, Lô F3- đường số 1- KCN Thạnh Lộc-xã Thạnh Lộc-huyện Châu Thành-Tỉnh Kiên Giang, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
- Thước thép dài 20 m, vạch chia 1 mm
- Thước cặp, vạch chia 0,02 mm
- Kính phóng đại 1.4 mm, vạch chia 0,02 mm.
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN | [5 empty] | P.Giám Đốc
Tested By | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [18 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD 506
1207-06
Ngày/Date: |  | 07/12/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [10 empty] | Trang 2/3
13-1-KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỐT THÉP, LỚP VỮA TRÁT BẢO VỆ ĐỈNH VÀ ĐÁY TRỤ.
CHỦNG LOẠI TRỤ |  | MÃ SỐ |  |  | C.dày lớp bt bảo vệ TRỤ | Kết quả kiểm tra |  | C.dày lớp vữa tại đỉnh | Kết quả kiểm tra | C. dày lớp vữa tại đáy | Kết quả kiểm tra | ĐÁNH GIÁ | [6 empty] | GHI CHÚ
Y/c của TCVN 5847:2016 |  |  |  |  | ≥ 15mm |  |  | ≥ 25mm |  | ≥ 35mm
PC.I-18-190-11.0 KN-K=2-SFUME. |  | 18-11.0-M01 |  |  | ≥ 15mm | 29 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 35 | ĐẠT
|  | 18-11.0-M02 |  |  | ≥ 15mm | 30 |  | ≥ 25mm | 27 | ≥ 35mm | 36 | ĐẠT
|  | 18-11.0-M03 |  |  | ≥ 15mm | 29 |  | ≥ 25mm | 25 | ≥ 35mm | 35 | ĐẠT
13-2- KIỂM TRA NGOẠI QUAN VÀ KHUYẾT TẬT CHO PHÉP.
2.1 - KIỂM TRA ĐỘ NHẴN TRÊN BỀ MẶT CỘT.
CHỦNG LOẠI TRỤ |  | MÃ SỐ |  |  | ĐỘ NHẴN BỀ MẶT |  |  |  |  | LỖ RỖ Ở VỊ TRÍ MÉP KHUÔN | [8 empty] | ĐÁNH GIÁ
[5 empty] | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả
PC.I-18-190-11.0 KN-K=2-SFUME. |  | 18-11.0-M01 |  |  | Bề mặt cột bê tông nhẵn đều |  |  |  | Nhẵn đều | C.sâu ≤ 2mm/ C.dài ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Đạt
|  | 18-11.0-M02 |  |  | Bề mặt cột bê tông nhẵn đều |  |  |  | Nhẵn đều | C.sâu ≤ 2mm/ C.dài ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Đạt
|  | 18-11.0-M03 |  |  | Bề mặt cột bê tông nhẵn đều |  |  |  | Nhẵn đều | C.sâu ≤ 2mm/ C.dài ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Đạt
2.2-KIỂM TRA CÁC KHUYẾT TẬT TRÊN BỀ MẶT CỘT.
CHỦNG LOẠI TRỤ |  | MÃ SỐ |  |  | Lỗ Rỗ mm |  |  |  |  | Vết Lồi, Lõm mm | [8 empty] | ĐÁNH GIÁ
[5 empty] | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả
PC.I-18-190-11.0 KN-K=2-SFUME. |  | 18-11.0-M01 |  |  | Rỗmặt Ngoài/Rỗ mút cột ≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Đạt
|  | 18-11.0-M02 |  |  | Rỗmặt Ngoài/Rỗ mút cột ≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Đạt
|  | 18-11.0-M03 |  |  | Rỗmặt Ngoài/Rỗ mút cột ≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Đạt
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [18 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD 506
1207-06
Ngày/Date: |  | 07/12/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [10 empty] | Trang 3/3
2.3-KIỂM TRA VẾT NỨT TRÊN BỀ MẶT CỘT.
CHỦNG LOẠI TRỤ |  | MÃ SỐ |  |  | Chiều rộng vết nứt |  |  |  |  | Vết nứt vòng quanh thân cột | [8 empty] | ĐÁNH GIÁ
[5 empty] | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả
PC.I-18-190-11.0 KN-K=2-SFUME. |  | 18-11.0-M01 |  |  | Chiều Rộng Vết nứt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Không nứt vòng quanh Cột |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đạt
|  | 18-11.0-M02 |  |  | Chiều Rộng Vết nứt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Không nứt vòng quanh Cột |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đạt
|  | 18-11.0-M03 |  |  | Chiều Rộng Vết nứt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Không nứt vòng quanh Cột |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đạt
3.1-KIỂM TRA KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA CỘT.
TÊN CHỈ TIÊU |  |  |  |  | Chiều dài |  |  | Ch.dày tại đỉnh |  | Ch.dày tại đáy |  | ĐK tại đỉnh | [5 empty] | ĐK. tại đáy
Mức CLTK và TCVN 5847 : 2016 |  |  |  |  | 18000 +50,-10 |  |  | 60 +7-5 |  | 80 +7-5 |  | 190 +4,-2 | [5 empty] | 430 +4,-2
Loại trụ |  | Mã số
PC.I-18-190-11.0 KN-K=2-SFUME. |  | 18-11.0-M01 |  |  | 18010 |  |  | 64 |  | 87 |  | 191 | [5 empty] | 431
|  | 18-11.0-M02 |  |  | 18015 |  |  | 65 |  | 85 |  | 191 | [5 empty] | 432
|  | 18-11.0-M03 |  |  | 18010 |  |  | 65 |  | 86 |  | 190 | [5 empty] | 431
13 | Nhận xét:
Căn cứ tiêu chuẩn 5847:2016 ;Theo Yêu cầu kỹ thuật của Hợp Đồng và bản vẽ thiết kế trụ điện KIMEC PC-18-190-11.0-K2, tháng 01 năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG. Kết quả thử nghiệm cho thấy :
| -Ngoại Quan Trụ điện : | [10 empty] | Đạt yêu cầu/ Pass
| -Khuyết Tật cho phép của Trụ điện : | [10 empty] | Đạt yêu cầu/ Pass
| -Kích thước CƠ BẢN của Trụ điện: | [10 empty] | Đạt yêu cầu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [18 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;