## COT TRON
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN : phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [14 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [14 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 Bình Thạnh HCM, Việt Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ĐT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0615-47
Ngày/Date: |  | 15 /06/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1.
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | SỐ 234-ĐT 747-KP THANH LƯƠNG-P. THẠNH PHƯỚC-TP.TÂN UYÊN-T. BÌNH DƯƠNG.
3 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | CỘT ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC-Loại PC.I-16(4+12)-230-9.2-TIẾP ĐỊA-K2-2 ĐOẠN-TCVN 5847:2016.
4 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 01 cột.
5 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | TDC1-PC.I-16-230-9.2 kN-CTĐ-K=2-2Đ; SỐ: M 01 .
6 | Ngày thử |  |  |  |  | : | TỪ 01/6/2023.
7 | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016; Và Theo yêu cầu Khách hàng.
8 | Điều kiện thử nghiệm
Mẫu được thử nghiệm tại : NHÀ MÁY SỐ 234-ĐT 747-KP THANH LƯƠNG-P. THẠNH PHƯỚC-TP.TÂN UYÊN-T. BÌNH DƯƠNG, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
| - Bê tông mác thiết kế : | [6 empty] | 40 | MPa | (MẪU 150X300)
| - TẢI TRỌNG UỐN NỨT Pn: kN | [8 empty] | 9.2 | 938.4 | (kGf)
| - TẢI TRỌNG UỐN GÃY Pu: kN | [8 empty] | 18.4 | 1876.8 | ( kGf)
- Cột điện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số: TDC1-PC-16-9.2 KN ; Tháng 08/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN | [5 empty] | P.Giám Đốc
Tested By | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0615-47
Ngày/Date: |  | 15 /06/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [9 empty] | Trang 2/3
9 | Thiết bị thử nghiệm chính:
- Thước thép dài 20 m, vạch chia 1 mm
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70) MPa, loại CZ3 A;
- Lực kế có thang đo 2000-3000-5000 kGf, vạch chia 0.1 kGf.
- Bộ căn lá từ 0.02 đến 1.00 mm.
- Kính phóng đại 1.5mm-4.0 mm, vạch chia 0,02mm-0,05 mm.
10 | Kết quả Thử nghiệm :
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu kiểm tra | [6 empty] | Đơn vị | Yêu cầu |  | Kết quả TN |  |  | Đánh giá
1 | TDC1-PC.I-16-230-9.2 kN-CTĐ-K=2-2Đ; SỐ: M 01 . |  |  | 1 | Chiều dày lớp bê tông và vữa | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Chiều dày lớp bê tông tại thân cột | [5 empty] | mm | ≥ 15 |  | 28 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đỉnh | [6 empty] | ≥ 25 |  | 25 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đáy | [6 empty] | ≥ 35 |  | 36 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 2 | Độ nhẵn bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Nhẵn đều | [6 empty] | Nhẵn đều |  | Nhẵn đều |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều sâu lỗ rỗ ở mép khuôn | [5 empty] | mm | ≤ 2 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dài lỗ rỗ ở mép khuôn | [6 empty] | ≤ 15 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 3 | Kích thước lỗ rỗ trên mặt cột | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Mặt ngoài | [6 empty] | D ≤10 ; L≤ 5 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Mặt mút cột | [6 empty] | D ≤ 8 ; L ≤ 3 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Vết lồi lõm trên thân cột | [6 empty] | ≤ 2 ; ≤ 2 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 4 | Nứt bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Vết nứt vòng quanh cột | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Bề rộng Vết nứt | [6 empty] | ≤ 0.05 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 5 | Kích thước cơ bản | [5 empty] | mm
|  |  |  | - | Chiều dài | [6 empty] | 16000(+50,-10) |  | 16010 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đỉnh | [6 empty] | 230 (+4,-2) |  | 230 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiều dày đỉnh | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 61 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đáy | [6 empty] | 444 (+4,-2) |  | 445 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiều dày đáy | [6 empty] | 80 (+7;-5) |  | 86 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 6 | Cường độ bê tông(bằng búa thử) | [5 empty] | MPa | min 40 |  | 62 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 7 | Bề rộng vết nứt lớn nhất tại Pn | [5 empty] | mm | max 0,25 |  | 0.04 |  |  | Đạt/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0615-47
Ngày/Date: |  | 15 /06/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [9 empty] | Trang 3/3
11 | Cột điện được thử kéo theo sơ đồ dưới đây:
MẶT BÍCH NỐI
SƠ ĐỒ THỬ KÉO LỰC ĐẦU CỘT
11.1 | KIỂM TRA LỰC GÂY NỨT VÀ LỰC PHÁ HỦY CỦA CỘT ĐIỆN.
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu kiểm tra | [6 empty] | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm
2 | TDC1-PC.I-16-230-9.2 kN-CTĐ-K=2-2Đ; SỐ: M 01 . |  |  | 4. Lực kéo đầu cột | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xả tải
[12 empty] | 2.3 | 4.6 | 6.9 |  | 9.2
[11 empty] | kGf | 234.6 | 469.2 | 703.8 |  | 938.4
|  |  |  | 1 | Độ dịch chuyển | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Độ dịch chuyển ở vị trí 1 | [6 empty] | 61 | 116 | 245 |  | 397 | 39
|  |  |  | * | Số lượng vết nứt, | [5 empty] | vết | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0
|  |  |  | * | Bề rộng của vết nứt lớn nhất, (max 0.25mm). | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | Đạt
|  |  |  | * | Tải trọng Uốn Gãy Tới hạn Pu : (K=2) | [5 empty] | kN (kGf) | Pu = 18.4 kN (1877 kGf); Trụ chưa bị phá hủy.
12 | Nhận xét:
Căn cứ Tiêu chuẩn 5847:2016 và bản vẽ thiết kế cột điện TDC1-PC-16-9.2 KN ; Tháng 08/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1. Kết quả thử nghiệm cho thấy:
| - Ngoại quan,Khuyết tật | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
| - Kích Thước | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
| - Mác Bê tông | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
| - Thử Lực kéo đầu cột | [7 empty] | : | Đạt yêu cầu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
2500
F
L=16000
250