## COT TRON
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN : phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [14 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [14 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 Bình Thạnh HCM, Việt Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ĐT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0626-157
Ngày/Date: |  | 26/6/2023 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu/Custommer |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1 (TDC1).
THỦ ĐỨC 1 PRESTRESSED CENTRIFUGAL REINFORCED CONCRETE JSC.
2 | Địa chỉ/Address |  |  |  |  | : | SỐ 234 DT 747, KP TÂN LƯƠNG, P.THẠNH PHƯỚC-TP TÂN UYÊN- TỈNH BÌNH DƯƠNG
3 | Tên mẫu/Name of sample |  |  |  |  | : | TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC-Loại : PC.I-14m-190-11.0 kN-K=2 (PCRC ELECTRICAL POLE : PC.I-14m-190-11.0 kN-K=2.)
4 | Số lượng mẫu/Quantity |  |  |  |  | : | 01 trụ /POLE.
5 | Ký hiệu mẫu/Sample Code |  |  |  |  | : | PC.I-14-190-11.0-K2-Số : M 01.
6 | Ngày thử/ Testing date |  |  |  |  | : | 12/06/2023.
7 | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016; Và Theo yêu cầu Khách hàng.
Test method
8 | Điều kiện thử nghiệm / Test condition :
Maãu ñöôïc thöû nghieäm taïi nhaø maùy: soá 234- ÑT 747, AÁp Taân Löông, Phường Thaïnh Phöôùc,Tp. Taân Uyeân- Tænh Bình Döông, coù söï chöùng kieán cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan. The sample was tested at Factory - of TDC1 Company , with the witness of the customer and related parties.
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
Quantity and type of sample were determined by the client and related parties.
| - Bê tông mác thiết kế : | [6 empty] | 40 | MPa
Concrete with design grade :
| - TẢI TRỌNG UỐN NỨT Pn: kN | [8 empty] | 11 | 1122 | (kGf)
Nominal load test at the top of pole :
| - TẢI TRỌNG UỐN GÃY Pu: kN | [8 empty] | 22 | 2244 | (kGf)
Breaking Load test at the top of pole : Pu
- Trụ điện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số: PC-14-190-kN-K=2-TDC1/01, tháng 08/2018 của CÔNG TY CỔ PHẦN BTLT THỦ ĐỨC 1 (TDC1). Prestressed Centrifugal Reinforced Concrete Electrical Pole were produced base on the designed drawing No: 14-1100-N=2-TDC1/01; 08/2018 of THUDUC 1 JSC(TDC1).
9 | Thiết bị thử nghiệm chính / Main equipment for testing
- Thước thép dài 20 m, vạch chia 1mm /Tape rule 20 m, measuring range 1 mm
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70)MPa, loại CZ3 A/ Concrete test Hammer, measuring range (10-70) MPa, ype CZ3A
- Lực kế có thang đo 2000-3000 kGf,vạch chia 01 kGf/Dynamometer measuring range 2000 -3000kGf, division 01 kGf.
- Bộ căn lá từ 0.02 đến 1.00 mm/Feeler gauge range 0.02mm to 1.00 mm.
- Kính phóng đại 1.4mm-4.0 mm,vạch chia 0.02mm-0,05 mm Graduated microscope, measuring range 1.4-4mm, division of 0.02-0.05mm
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [13 empty] | BM.04.28
1.Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0626-157
Ngày/Date: |  | 26/6/2023 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 2/3
10 | Kết quả Thử nghiệm / Test result:
TT | Ký hiệu mẫu / Code of sample |  |  | Chỉ tiêu kiểm tra / Characteristics | [6 empty] | Đơn vị / Unit | Yêu cầu / Requirement |  | Kết quả TN / Test result |  |  | Đánh giá / Comments
1 | PC.I-14-190-11.0-K2-Số : M 01. |  |  | 1 | Chiều dày lớp bê tông và vữa | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Chiều dày lớp bê tông tại thân cột | [5 empty] | mm | ≥ 15 |  | 26 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đỉnh | [6 empty] | ≥ 25 |  | 25 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đáy | [6 empty] | ≥ 35 |  | 37 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 2 | Độ nhẵn bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Nhẵn đều | [6 empty] | Nhẵn đều |  | Nhẵn đều |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều sâu lỗ rỗ ở mép khuôn | [5 empty] | mm | ≤ 15 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dài lỗ rỗ ở mép khuôn | [6 empty] | ≤ 2 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 3 | Kích thước lỗ rỗ trên mặt cột | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Mặt ngoài | [6 empty] | D ≤ 10 ; L ≤ 5 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Mặt mút cột | [6 empty] | D ≤ 8 ; L ≤ 3 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Vết lồi lõm trên thân cột | [6 empty] | D ≤ 2 ; L ≤ 2 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 4 | Nứt bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Vết nứt vòng quanh cột | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Bề rộng Vết nứt | [6 empty] | ≤ 0.05 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 5 | Kích thước cơ bản /Dimension | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Chiều dài /Length | [6 empty] | 14000(+25,-10) |  | 14000 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Đường kính ngoài tại đỉnh Outside diameter at top | [6 empty] | 190 (+4,-2) |  | 191 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày đỉnh/Wall-thickness at top | [6 empty] | 50 (+7;-5) |  | 56 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Đường kính ngoài tại đáy Outside diameter at bottom | [6 empty] | 380 (+4,-2) |  | 381 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày đáy/Wall-thickness at bottom | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 65 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 6 | Cường độ bê tông(bằng búa thử)/ Compressive strength of concrete | [5 empty] | MPa | 40 |  | 60 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 7 | Bề rộng vết nứt lớn nhất tại Pn Width of the maximum crack at Pn | [5 empty] | mm | max 0,25 |  | 0.1 |  |  | Đạt/ Pass
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [13 empty] | BM.04.28
1.Test result are valid for the namely submitted samples only
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0626-157
Ngày/Date: |  | 26/6/2023 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03/ The 1st isuse,03 copies | [9 empty] | Trang 3/3
11.1 | Trụ điện được thử kéo theo sơ đồ dưới đây: The test was carried out as the sketch below :
SƠ ĐỒ THỬ KÉO LỰC ĐẦU TRỤ / Sketch for tensile load test at the the top of pole
11.2 | KIỂM TRA LỰC GÂY NỨT VÀ LỰC PHÁ HỦY CỦA TRỤ ĐIỆN.
TT | K.hiệu mẫu / Code of sample |  |  | Chỉ tiêu kiểm tra / Characteristics | [6 empty] | Đơn vị/ Unit | Kết quả thử nghiệm/Test result
2 | PC.I-14-190-11.0-K2-Số : M 01. |  |  | 4. Löïc keùo ñaàu truï / Tensile load at the top pole | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xả tải
[12 empty] | 2.75 | 5.5 | 8.25 |  | 11
[11 empty] | kGf | 280.5 | 561 | 841.5 |  | 1122 | 0
|  |  |  | - | Ñoä dòch chuyeån/Deformation | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Độ dịch chuyển ở vị trí 1/ Deformation at position 1 | [6 empty] | 76 | 214 | 394 |  | 586 | 46
|  |  |  | * | Số lượng vết nứt /Quantity of the visual cracks. | [5 empty] | vết | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0
|  |  |  | * | Bề rộng của vết nứt lớn nhất, (max 0.25mm)/Width of the maximum cracks. | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0
|  |  |  | * | Tải trọng Uốn Gãy Tới hạn Pu:(K=2) /Breaking Load Pu (max) | [5 empty] | kN (kGf) | Pu = 22.0 kN (2244 kGf); Trụ chưa bị phá hủy.
12 | Nhận xét / Comments:
Căn cứ tiêu chuẩn 5847:2016 và bản vẽ thiết kế trụ điện PC-14-190-kN-K=2-TDC1/01, tháng 08/2018 của CÔNG TY CỔ PHẦN BTLT THỦ ĐỨC 1 (TDC1) Thiết kế. Kết quả thử nghiệm cho thấy:
Based on TCVN 5847:2016 and designed drawing for PCRC Electricad pole type No: 14-1100-N=2-TDC1/01; 08/2018 of THUDUC 1 JSC (TDC1), the above test result of the tested pole show that:
| - Ngoại quan, Khuyết tật /Pole Visiual Appearance and Defective Permission : | [12 empty] | Đạt yêu cầu / Pass
| - Kích Thước /Dimension | [12 empty] | Đạt yêu cầu / Pass
| - Mác Bê tông/Grade of concrete | [12 empty] | Đạt yêu cầu / Pass
| - Thử Lực kéo đầu trụ /Tensile load at the top of pole test | [12 empty] | Đạt yêu cầu / Pass
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN | [5 empty] | P.Giám Đốc
Tested By | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Caùc KQTN ghi trong phieáu naøy chæ coù giaù trò ñoái vôùi maãu do khaùch haøng chæ ñònh | [13 empty] | BM.04.28
1.Test result are valid for the namely submitted samples only
Note on F84: huyti:
2400
F
L=14000
250