## Phieu Ket Qua BT(07.07-REP02)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [10 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [10 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  | ĐT: (84).8.35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | [10 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [10 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ HS/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [6 empty] | LAS-XD-506
0805-02
Ngày/Date: |  | 05 /8/2023 |  |  | Ban Haønh Laàn 01 Soá Baûn 03 | [6 empty] | Trang 01/01
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH SAÛN XUAÁT TRUÏ ÑIEÄN VAØ CÔ KHÍ TIEÀN PHONG.
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | 36 ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ-PHÖÔØNG 15-QUAÄN BÌNH THAÏNH-TP.HOÀ CHÍ MINH.
3 | Chủ Đầu tư | [5 empty] | CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI.
4 | Công trình |  |  |  |  | : | 15/TTK-PCĐN-QLĐT, NGÀY 21/07/2023.
5 | Hạng mục |  |  |  |  | : | Bê tông M50 MPa : Dùng cho việc Chế Tạo Trụ Điện BTLT của CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI.
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | 15/TTK-PCĐN-QLĐT-TIENPHONG.
7 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 01 Toå maãu-03 vieân.
8 | Đơn Vị Cung cấp bê tông |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH SAÛN XUAÁT TRUÏ ÑIEÄN VAØ CÔ KHÍ TIEÀN PHONG.
9 | Ngày nhận mẫu |  |  |  |  | : | 22/07/2023.
10 | Yêu cầu thử nghiệm |  |  |  |  | : | Kieåm Tra Cöôøng Ñoä Neùn sau 07 ngaøy tuoåi.
11 | Phương pháp thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 3118:1993.
12 | Kết quả thử nghiệm |  |  |  |  | :
Ký hiệu mẫu |  |  |  | Ngày đúc |  | Ngày thử |  | Kích thước mẫu, mm |  |  | Hệ số hiệu chỉnh | Lực phá hủy, kN | Cường độ nén, Mpa | Cường độ nén Trung Bình,Mpa.
[8 empty] | Dài,(L) | Rộng,(Φ) | Cao,(H)
15/TTK-PCĐN-QLĐT-TIENPHONG. |  |  |  | 22/07/2023 |  | 29/7/2023 |  | 150 | 151 | 150 | 1 | 1198 | 52.8918 | 52.4181
|  |  |  | 22/07/2023 |  | 29/7/2023 |  | 151 | 150 | 150 | 1 | 1185 | 52.3179
|  |  |  | 22/07/2023 |  | 29/7/2023 |  | 150 | 150 | 151 | 1 | 1171 | 52.0444
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested by | [5 empty] | TRƯỞNG PHÒNG TN Chief of laboratory | [5 empty] | P. GIÁM ĐỐC Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [5 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [13 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0

## Phieu Ket Qua Thep(07.07-REP02) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B02-Tòa nhà eTUNNEL | [13 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [13 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170355 | [13 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [13 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date:
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample | [5 empty] | THÉP XÂY DỰNG - REBAR
2 | Công trình/Hạng mục Project/Item
3 | Số lượng mẫu Quantity
4 | Ngày nhận mẫu Received date
5 | Khách hàng Customer
Địa chỉ Address
6 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
7 | Thông tin mẫu thử Sample specification
|  | Mẫu do By | [5 empty] | lấy gia công, cung cấp The samples were sampled, made
8 | Tình trang mẫu khi nhận
Received sample condition
9 | Điều kiện thử nghiệm
Test conditions
[7 empty] | Nhiệt độ: | [5 empty] | Độ ẩm
[7 empty] | Temperature |  |  | ( ) |  | oC | Moisture | ( ) |  |  | %
10 | Kết quả thử nghiệm/Test result
Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước mẫu, mm | [7 empty] | Lực kéo chảy, kN | Giới hạn chảy, kN/cm2 | Lực kéo đứt kN |  | Giới hạn bền Mpa |  | Độ giãn dài tương đối %
|  |  | Khối lương, g |  |  | Chiều dài, cm |  |  | Đường kính, mm
#DIV/0!
TRƯỞNG PHÒNG TN Head of Testing Laboratory | [13 empty] | GIÁM ĐỐC Director
1. Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Phiếu này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, mọi hoạt động sử dụng phiếu này do Khách hàng định.
07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0