## COT TRON
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [14 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [14 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0818-01
Ngày/Date: |  | 18/8/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 1/4
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH CÔ KHÍ XAÂY DÖÏNG THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN QUOÁC TUAÁN .
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | 260/2,KHU PHOÁ 2-ÑÖÔØNG VOÕ THÒ SAÙU,P.THOÁNG NHAÁT,TP.BIEÂN HOØA,TÆNH ÑOÀNG NAI.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  |  | :
4 | Nhà Thầu |  |  |  |  | :
5 | Công trình |  |  |  |  | :
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC-Loại PC.I-20-230-13.0-K2-TCVN 5847:2016.
7 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 01 trụ.
6 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | PC.I-20-230-13.0 kN-K=2; SỐ: 01.
8 | Ngày thử |  |  |  |  | : | 18/8/2023.
9 | Tiêu chuẩn Thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016; Và THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG.
11 | Điều kiện Thử nghiệm
Maãu ñöôïc thöû nghieäm taïi Xöôûng saûn xuaát :Khu 2,AÁp 7,Xaõ An Phöôùc,Huyeän Long Thaønh, Tænh Ñoàng Nai, coù söï chöùng kieán cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
- Số lượng và loại mẫu theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
| - BÊ TÔNG MÁC THIẾT KẾ : | [6 empty] | 50 | MPa
| -TẢI TRỌNG UỐN NỨT Pn: kN | [8 empty] | 13 | 1326 | (kGf)
| - TẢI TRỌNG UỐN GÃY Pu: kN | [8 empty] | 26 | 2652 | ( kGf)
- Trụ điện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số: TĐBTLT-20 C, tháng 3/2021 cuûa CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG-THÍ NGHIỆM ĐIỆN QUỐC TUẤN (QTC EMC Co,Ltd.).
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN | [5 empty] | P.Giám Đốc
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0818-01
Ngày/Date: |  | 18/8/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 2/4
12 | Thiết bị Thử nghiệm chính:
- Thước Thép dài 20 m, vạch chia 1 mm
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70) MPa, loại CZ3 A;
- Lực kế có thang đo 5000 kgf, vạch chia 01 kGf.
- Bộ căn lá từ 0.02mm đến 1.00 mm.
- Kính phóng đại 4 mm, vạch chia 0,05 mm.
13 | Kết Quả Thử nghiệm :
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu Thử nghiẹm | [6 empty] | Đơn vị | Yêu cầu |  | Kết quả TN |  |  | Đánh Giá
1 | PC.I-20-230-13.0 kN-K=2; SỐ: 01. |  |  | 1 | Chiều dày lớp bê tông và vữa | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Chiều dày lớp bê tông ở thân cột | [5 empty] | mm | ≥ 15 |  | 30 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đỉnh | [6 empty] | ≥ 25 |  | 25 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đáy | [6 empty] | ≥ 35 |  | 35 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 2 | Độ nhẵn Bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Nhẵn đều | [6 empty] | Nhẵn đều |  | Nhẵn đều |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều sâu lỗ rỗ mép khuôn | [5 empty] | mm | ≤ 2 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dài lỗ rỗ mép khuôn | [6 empty] | ≤ 15 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 3 | Kích thước lỗ rỗ trên các mặt cột | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Mặt ngoài | [6 empty] | D ≤ 10;L ≤ 5 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Mặt mút cột | [6 empty] | D ≤ 8 ; L ≤ 3 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Vết lồi lõm trên thân cột | [6 empty] | ≤ 2 ; ≤ 2 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 4 | Nứt bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Vết nứt vòng quanh trên thân cột | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Bề rộng vết nứt | [6 empty] | ≤ 0.05 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 5. Kích thước Cơ Bản | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chiều dài cột | [6 empty] | 20000(+50,-10) |  | 20010 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đỉnh | [6 empty] | 230 (+4,-2) |  | 230 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiiều dày tại đỉnh | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 60 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đáy | [6 empty] | 497 (+4,-2) |  | 499 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiiều dày tại đáy | [6 empty] | 100 (+7;-5) |  | 100 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 6. Cường độ bê tông (bằng búa thử) | [6 empty] | MPa | min 50 |  | 62 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 7. Bề rộng Vết nứt Lớn nhất tại Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0.05 |  |  | Đạt/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0818-01
Ngày/Date: |  | 18/8/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 3/4
13.1. | Trụ Điện được Thử Uốn theo Sơ đồ dưới đây:
MẶT BÍCH NỐI
SƠ ĐỒ THỬ NGHIỆM UỐN TRỤ
13.2. | THỬ NGHIỆM LỰC GÂY NỨT VÀ LỰC UỐN GÃY CỦA TRỤ ĐIỆN.
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu Thử nghiệm | [6 empty] | Đơn vị | Kết quả THỬ NGHIỆM
2 | PC.I-20-230-13.0 kN-K=2; SỐ: 01. |  |  | 4. LỰC KÉO ĐẦU TRỤ | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xả tải
[12 empty] | 3.25 | 6.5 | 9.75 |  | 13
[11 empty] | kGf | 331.5 | 663 | 994.5 |  | 1326
|  |  |  | 1 | Độ dịch chuyển Đầu trụ | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Độ dịch chuyển tại vị trí 1 | [6 empty] | 192 | 300 | 548 |  | 999 | 90
|  |  |  | * | Số lượng vết nứt | [5 empty] | vết | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0
|  |  |  | * | Bề rộng của vết nứt lớn nhất , (max 0.25mm). | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | ĐẠT
|  |  |  | * | TẢI TRỌNG UỐN GÃY TỚI HẠN Pu : (K=2) | [5 empty] | kN (kGf) | Pu = 26.0 kN (2652 kGf); TRỤ CHƯA PHÁ HỦY
14 | Nhận xét :
Căn cứ TIÊU CHUẨN 5847:2016 và bản vẽ thiết kế Trụ điện :TĐBTLT-20 C, tháng 3/2021 của CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG-THÍ NGHIỆM ĐIỆN QUỐC TUẤN (QTC EMC Co,Ltd.). Kết quả thử nghiệm cho thấy:
| - Ngoại quan,Khuyết tật cho phép | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Kích thước | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Mác Bê Tông | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Thử Lực Uốn Nứt & Gãy | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0818-01
Ngày/Date: |  | 18/8/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [9 empty] | Trang 4/4
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
3300
F1
L=20000
250