## COT TRON
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [14 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [14 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0907-58
Ngày/Date: |  | 07/9/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | CTY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG.
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | Số 61 đường Mỹ Phước – Tân Vạn, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
3 | Công trình |  |  |  |  | : | THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH.
4 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM KHÔNG ỨNG LỰC-Loại : NPC-10.5-190-4.5 kN-K2-TCVN 5847:2016.
5 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 01 trụ.
6 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | NPC-10.5-190-4.5 kN-K2 - M 01.
7 | Ngày thử |  |  |  |  | : | 04/9/2023.
8 | Tiêu chuẩn Thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016; Và THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG.
9 | Điều kiện Thử nghiệm
Mẫu được thử nghiệm tại nhà máy Công Ty BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
- Số lượng và loại mẫu theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
| - BÊ TÔNG MÁC THIẾT KẾ : | [6 empty] | 40 | MPa
| -TẢI TRỌNG UỐN NỨT Pn: kN | [8 empty] | 4.5 | 459 | (kGf)
| -TẢI TRỌNG UỐN GÃY Pu: kN | [8 empty] | 9 | 918 | ( kGf)
- Trụ điện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế : Tham khảo bản vẽ 013005N-ĐD-BTLT-10.5M-4.8 Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Điện 3.
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN | [5 empty] | P.Giám Đốc
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0907-58
Ngày/Date: |  | 07/9/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 2/3
10 | Thiết bị Thử nghiệm chính:
- Thước Thép dài 20 m, vạch chia 1 mm
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70) MPa, loại CZ3 A;
- Lực kế có thang đo 2000-3000 kGf, vạch chia 01 kGf.
- Bộ căn lá từ 0.02mm đến 1.00 mm.
- Kính phóng đại 1.4mm-4.0 mm, vạch chia 0.02mm-0.05 mm.
11 | Kết Quả Thử nghiệm :
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu Thử nghiẹm | [6 empty] | Đơn vị | Yêu cầu |  | Kết quả TN |  |  | Đánh Giá
1 | NPC-10.5-190-4.5 kN-K2 - M 01. |  |  | 1 | Chiều dày lớp bê tông và vữa | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Chiều dày lớp bê tông ở thân cột | [5 empty] | mm | ≥ 15 |  | 24 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đỉnh | [6 empty] | ≥ 25 |  | 25 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đáy | [6 empty] | ≥ 35 |  | 26 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 2 | Độ nhẵn Bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Nhẵn đều | [6 empty] | Nhẵn đều |  | Nhẵn đều |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều sâu lỗ rỗ mép khuôn | [5 empty] | mm | ≤ 2 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dài lỗ rỗ mép khuôn | [6 empty] | ≤ 15 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 3 | Kích thước lỗ rỗ trên các mặt cột | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Mặt ngoài | [6 empty] | D ≤10 ; L ≤ 5 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Mặt mút cột | [6 empty] | D ≤ 8 ; L ≤ 3 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Vết lồi lõm trên thân cột | [6 empty] | ≤ 2 ; ≤ 2 |  | 0 ; 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 4 | Nứt bề mặt | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Vết nứt vòng quanh trên thân cột | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Bề rộng vết nứt | [6 empty] | ≤ 0.05 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 5. Kích thước Cơ Bản | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chiều dài cột | [6 empty] | 10500(+25,-10) |  | 10502 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đỉnh | [6 empty] | 190 (+4,-2) |  | 191 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiiều dày tại đỉnh | [6 empty] | 50 (+7;-5) |  | 55 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đáy | [6 empty] | 323 (+4,-2) |  | 324 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiiều dày tại đáy | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 66 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 6. Cường độ bê tông (bằng búa thử) | [6 empty] | MPa | 40 |  | 59 |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 7. Bề rộng Vết nứt Lớn nhất tại Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0 |  |  | Đạt/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0907-58
Ngày/Date: |  | 07/9/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 3/3
12. | Trụ Điện được Thử Uốn theo Sơ đồ dưới đây:
SƠ ĐỒ THỬ NGHIỆM UỐN TRỤ
12.1. | THỬ NGHIỆM LỰC GÂY NỨT VÀ LỰC UỐN GÃY CỦA TRỤ ĐIỆN.
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu Thử nghiệm | [6 empty] | Đơn vị | Kết quả THỬ NGHIỆM
2 | NPC-10.5-190-4.5 kN-K2 - M 01. |  |  | 4. LỰC KÉO ĐẦU TRỤ | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xả tải
[12 empty] | 1.125 | 2.25 | 3.375 |  | 4.5
[11 empty] | kGf | 114.75 | 229.5 | 344.25 |  | 459
|  |  |  | 1 | Độ dịch chuyển Đầu trụ | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Độ dịch chuyển tại vị trí 1 | [6 empty] | 28 | 69 | 106 |  | 191 | 13
|  |  |  | * | Số lượng vết nứt | [5 empty] | vết | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | * | Bề rộng của vết nứt lớn nhất , (max 0.25mm). | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẠT
|  |  |  | * | TẢI TRỌNG UỐN GÃY TỚI HẠN Pu : (K=2) | [5 empty] | kN (kGf) | Pu = 9.0 kN (918 kGf); TRỤ CHƯA PHÁ HỦY
12.2 | Nhận xét :
Căn cứ TIÊU CHUẨN 5847:2016 và bản vẽ thiết kế : Tham khảo bản vẽ 013005N-ĐD-BTLT-10.5M-4.8 Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Điện 3. Kết quả thử nghiệm cho thấy:
| - Ngoại quan,Khuyết tật cho phép | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Kích thước | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Mác Bê Tông | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Thử Lực Uốn Nứt & Gãy | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
1700
F1
L=10500
250