## COT TRON
1 | 2 |  | 3 | 4 | [9 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Trụ sở & PTN : phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | [16 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [16 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 Bình Thạnh HCM, Việt Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [16 empty] | ĐT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [16 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD 506
0926-25
Ngày/Date: |  | 26/9/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [10 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG (KIMEC).
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | Số 181- đường Cách Mạng Tháng Tám- P.Vĩnh Lợi-TP.Rạch Giá- T.Kiên Giang.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  |  | : | CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH.
4 | Nhà Thầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÁCH KHOA.
5 | Công trình |  |  |  |  | : | GÓI THẦU:"THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP ĐIỆN KHU VỰC HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM 2022".
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | TRỤ ĐIỆN BTLT DƯL PC.I-8.5-160-3.0 KN-K=2-SILICAFUME.
7 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | KIMEC-PC.I-8.5-160-3.0 KN-SF-K=2- TĐ.
8 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 01 mẫu.
9 | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 5847 : 2016 & Theo yêu cầu khách hàng.
10 | Yêu cầu thử nghiệm |  |  |  |  | : | Ngoại quan, Kiểm tra Khuyết tật, Kiểm tra kích thước Cơ Bản.
11 | Ngày thử nghiệm |  |  |  |  | : | Từ 18/9/2023.
12 | Điều kiện thử nghiệm |  |  |  |  | :
- Thước thép dài 20 m, vạch chia 1 mm
- Thước cặp, vạch chia 0,02 mm
- Kính phóng đại 4 mm, vạch chia 0,05 mm.
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN | [5 empty] | P.Giám Đốc
Tested By | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định | [18 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [12 empty] | LAS-XD 506
0926-25
Ngày/Date: |  | 26/9/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [12 empty] | Trang 2/3
13-1-KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỐT THÉP, LỚP VỮA TRÁT BẢO VỆ ĐỈNH VÀ ĐÁY TRỤ.
CHỦNG LOẠI TRỤ |  | MÃ SỐ |  |  | C.dày lớp bt bảo vệ TRỤ | Kết quả kiểm tra |  | C.dày lớp vữa tại đỉnh | Kết quả kiểm tra | C. dày lớp vữa tại đáy | Kết quả kiểm tra | ĐÁNH GIÁ | [6 empty] | GHI CHÚ
Y/c của TCVN 5847:2016 |  |  |  |  | ≥ 15mm |  |  | ≥ 25mm |  | ≥ 35mm
KIMEC-PC.I-8.5-160-3.0 KN-SF-K=2- TĐ. |  | M 24 |  |  | ≥ 15mm | 22 |  | ≥ 25mm | 26 | ≥ 35mm | 35 | ĐẠT
13-2- KIỂM TRA NGOẠI QUAN VÀ KHUYẾT TẬT CHO PHÉP.
2.1 - KIỂM TRA ĐỘ NHẴN TRÊN BỀ MẶT CỘT.
CHỦNG LOẠI TRỤ |  | MÃ SỐ |  |  | ĐỘ NHẴN BỀ MẶT |  |  |  |  | LỖ RỖ Ở VỊ TRÍ MÉP KHUÔN | [8 empty] | ĐÁNH GIÁ
[5 empty] | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả
KIMEC-PC.I-8.5-160-3.0 KN-SF-K=2- TĐ. |  | M 24 |  |  | Bề mặt cột bê tông nhẵn đều |  |  |  | Nhẵn đều | C.sâu ≤ 2mm/ C.dài ≤ 15mm |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Đạt
2.2-KIỂM TRA CÁC KHUYẾT TẬT TRÊN BỀ MẶT CỘT.
CHỦNG LOẠI TRỤ |  | MÃ SỐ |  |  | Lỗ Rỗ mm |  |  |  |  | Vết Lồi, Lõm mm | [8 empty] | ĐÁNH GIÁ
[5 empty] | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả
KIMEC-PC.I-8.5-160-3.0 KN-SF-K=2- TĐ. |  | M 24 |  |  | Rỗmặt Ngoài/Rỗ mút cột ≤10-5/≤8-3 |  |  |  | 0-0 / 0-0 | Max 2 / max 2 |  |  |  | 0 / 0 |  |  |  |  | Đạt
2.3-KIỂM TRA VẾT NỨT TRÊN BỀ MẶT CỘT.
CHỦNG LOẠI TRỤ |  | MÃ SỐ |  |  | Chiều rộng vết nứt |  |  |  |  | Vết nứt vòng quanh thân cột | [8 empty] | ĐÁNH GIÁ
[5 empty] | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả | Yêu cầu KT Tiêu Chuẩn |  |  |  | K/Quả
KIMEC-PC.I-8.5-160-3.0 KN-SF-K=2- TĐ. |  | M 24 |  |  | Chiều Rộng Vết nứt ≤ 0,05mm |  |  |  | 0 | Không nứt vòng quanh Cột |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Đạt
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định | [18 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [12 empty] | LAS-XD 506
0926-25
Ngày/Date: |  | 26/9/2023 |  |  | Ban hành lần 1, số bản 03 -Sửa đổi lần 1. | [12 empty] | Trang 3/3
3.1-KIỂM TRA KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA CỘT.
TÊN CHỈ TIÊU |  |  |  |  | Chiều dài |  |  | Ch.dày tại đỉnh |  | Ch.dày tại đáy |  | ĐK tại đỉnh | [5 empty] | ĐK. tại đáy
Mức CLTK và TCVN 5847 : 2016 |  |  |  |  | 8500 +25,-10 |  |  | 50 +7-5 |  | 60 +7-5 |  | 160 +4,-2 | [5 empty] | 255 +4,-2
Loại trụ |  | Mã số
KIMEC-PC.I-8.5-160-3.0 KN-SF-K=2- TĐ. |  | M 24 |  |  | 8505 |  |  | 52 |  | 63 |  | 162 | [5 empty] | 255
13 | Nhận xét:
Căn cứ tiêu chuẩn 5847:2016; Theo Yêu cầu kỹ thuật của Hợp Đồng và bản vẽ thiết kế trụ điện KIMEC PC-8.5-160-300-K2, tháng 01 năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG. Kết quả thử nghiệm cho thấy :
| -Ngoại Quan Trụ điện : | [10 empty] | Đạt yêu cầu/ Pass
| -Khuyết Tật cho phép của Trụ điện : | [10 empty] | Đạt yêu cầu/ Pass
| -Kích thước CƠ BẢN của Trụ điện: | [10 empty] | Đạt yêu cầu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định | [18 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;