## CAU KIEN BT
1 | 2 |  | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [12 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [12 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [12 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [12 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [6 empty] | LAS-XD 506
0927-85
Ngày/Date: |  | 27/9/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [6 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BÌNH THUẬN.
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | CỤM CÔNG NGHIỆP LƯƠNG SƠN-THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN-H.BẮC BÌNH-TỈNH BÌNH THUẬN.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  |  | : | CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN.
4 | Nhà Thầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN HÀ NỘI.
5 | Công trình |  |  |  |  | : | GÓI THẦU : "CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤ KIỆN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI TẠO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRUNG,HẠ THẾ VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, TỈNH BÌNH THUẬN".
THUỘC DỰ ÁN: "ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI LƯỚI ĐIỆN, NÂNG CẤP, CẢI TẠO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRUNG, HẠ THẾ VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, TỈNH BÌNH THUẬN."Gồm :
1. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Huyện Hàm Thuận Nam (năm 2023).
2. Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Thị xã LaGi và Huyện Hàm Tân (năm 2023).
3. Phát triển lưới điện cấp điện cụm dân cư chưa có điện khu vực Thị xã La Givà Huyện Hàm Tân (năm 2023).
4. Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Huyện Đức Linh (năm 2023).
5. Phát triển lưới điện cấp điện cụm dân cư chưa có điện khu vực Huyện Đức Linh, Tánh Linh (năm 2023).
6. Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực xã Hàm Hiệp- Huyện Hàm Thuận Bắc (năm 2023).
7. Phát triển lưới điện cấp điện cụm dân cư chưa có điện khu vực Huyện Hàm Thuận Bắc (năm 2023).
8. Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Huyện Tuy Phong và Bắc Bình (năm 2023).
9. Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp khu vực Huyện Phú Quí (năm 2023).
10. Chống quá tải lưới điện phân phối khu vực Thị xã La Gi và Huyện Hàm Tân (năm 2023).
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định | [14 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [6 empty] | LAS-XD 506
0927-85
Ngày/Date: |  | 27/9/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [6 empty] | Trang 2/3
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | ĐÀ CẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1200x200.
7 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 30 cái
6 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | ĐC 1200X200- SX: T 08/2023.
8 | Ngày thử |  |  |  |  | : | Từ 19/9/2023.
10 | Tiêu chuẩn Thử nghiệm |  |  |  |  | : | Tham khảo/ Refer to ;TCVN 9334:2012;TCXDVN 239:2006
11 | Điều kiện Thử nghiệm
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70) MPa, loại CZ3 A;
- Cấu Kiện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số: ĐÀ CẢN BÊ TÔNG -1.2M,Năm 2022, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hải Nam..
- Trên mỗi cấu kiện được thử nghiệm tại 3 vùng khác nhau, mỗi vùng thử nghiệm có diện tích khoảng (200x300),được mài nhẵn và thử 10 điểm bằng búa thử.
12 | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM :
| Tên cấu kiện | [5 empty] | Tình trạng bề mặt bê tông | Cường độ nén tính toán. MPa (bằng búa thử) |  | Kích thước, mm
[10 empty] | Dài |  |  | Rộng |  | Cao
| ĐC1200X200-CK 01 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1208 |  |  | 207 |  | 206/104
| ĐC1200X200-CK 02 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 27(min20) |  | 1205 |  |  | 205 |  | 205/101
| ĐC1200X200-CK 03 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 29(min20) |  | 1203 |  |  | 203 |  | 209/102
| ĐC1200X200-CK 04 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 30(min20) |  | 1204 |  |  | 204 |  | 207/101
| ĐC1200X200-CK 05 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 31(min20) |  | 1209 |  |  | 202 |  | 205/108
| ĐC1200X200-CK 06 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 29(min20) |  | 1207 |  |  | 201 |  | 206/105
| ĐC1200X200-CK 07 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1203 |  |  | 205 |  | 207/109
| ĐC1200X200-CK 08 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 26(min20) |  | 1205 |  |  | 206 |  | 209/106
| ĐC1200X200-CK 09 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 30(min20) |  | 1206 |  |  | 207 |  | 208/105
| ĐC1200X200-CK 10 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1204 |  |  | 208 |  | 202/109
| ĐC1200X200-CK 11 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1206 |  |  | 209 |  | 208/107
| ĐC1200X200-CK 12 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 29(min20) |  | 1209 |  |  | 207 |  | 205/103
| ĐC1200X200-CK 13 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1210 |  |  | 210 |  | 207/104
| NHẬN XÉT | [5 empty] | PHÙ HỢP THIẾT KẾ | PHÙ HỢP THIẾT KẾ |  | PHÙ HỢP THIẾT KẾ
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định | [14 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [6 empty] | LAS-XD 506
0927-85
Ngày/Date: |  | 27/9/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [6 empty] | Trang 3/3
12 | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM :
| Tên cấu kiện | [5 empty] | Tình trạng bề mặt bê tông | Cường độ nén tính toán. MPa (bằng búa thử) |  | Kích thước, mm
[10 empty] | Dài |  |  | Rộng |  | Cao
| ĐC1200X200-CK 14 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 31(min20) |  | 1209 |  |  | 202 |  | 208/101
| ĐC1200X200-CK 15 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 29(min20) |  | 1207 |  |  | 201 |  | 204/109
| ĐC1200X200-CK 16 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1203 |  |  | 205 |  | 206/108
| ĐC1200X200-CK 17 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 26(min20) |  | 1205 |  |  | 206 |  | 205/102
| ĐC1200X200-CK 18 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 30(min20) |  | 1206 |  |  | 207 |  | 207/104
| ĐC1200X200-CK 19 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1203 |  |  | 205 |  | 206/108
| ĐC1200X200-CK 20 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 26(min20) |  | 1205 |  |  | 206 |  | 210/107
| ĐC1200X200-CK 21 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 30(min20) |  | 1206 |  |  | 207 |  | 209/106
| ĐC1200X200-CK 22 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1203 |  |  | 205 |  | 208/110
| ĐC1200X200-CK 23 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 26(min20) |  | 1205 |  |  | 206 |  | 210/105
| ĐC1200X200-CK 24 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 30(min20) |  | 1206 |  |  | 207 |  | 207/104
| ĐC1200X200-CK 25 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1203 |  |  | 205 |  | 206/108
| ĐC1200X200-CK 26 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 26(min20) |  | 1205 |  |  | 206 |  | 205/104
| ĐC1200X200-CK 27 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 30(min20) |  | 1206 |  |  | 207 |  | 207/103
| ĐC1200X200-CK 28 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28(min20) |  | 1203 |  |  | 205 |  | 204/109
| ĐC1200X200-CK 29 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 26(min20) |  | 1205 |  |  | 206 |  | 208/106
| ĐC1200X200-CK 30 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 30(min20) |  | 1206 |  |  | 207 |  | 207/102
| NHẬN XÉT | [5 empty] | PHÙ HỢP THIẾT KẾ | PHÙ HỢP THIẾT KẾ |  | PHÙ HỢP THIẾT KẾ
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN |  | P.Giám Đốc
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory |  | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi |  | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định | [10 empty] | 07.07WP09.R0-From07.07-REP38.R0
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;