## CAU KIEN BT
1 | 2 |  | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [12 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [12 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [12 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [12 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [6 empty] | LAS-XD 506
1003-08
Ngày/Date: |  | 03/10/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [6 empty] | Trang 1/2
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BÌNH THUẬN.
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | CỤM CÔNG NGHIỆP LƯƠNG SƠN-THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN-H.BẮC BÌNH-TỈNH BÌNH THUẬN.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  |  | : | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM.
4 | Nhà Thầu |  |  |  |  | : | LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN HÀ NỘI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN HỒNG TRƯỜNG.
5 | Công trình |  |  |  |  | : | GÓI THẦU: SPC-KfW3.2-W-LĐ1: XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI CÁC HUYỆN CÁT TIÊN, ĐẠ TẺh, ĐẠ HUOAI, BẢO LỘC, BẢO LÂM, DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG.
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | ĐÀ CẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1200x200.
7 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 05 cái
8 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | ĐC 1200X200
9 | Ngày thử |  |  |  |  | : | Từ 29/9/2023.
10 | Tiêu chuẩn Thử nghiệm |  |  |  |  | : | Tham khảo/ Refer to ;TCVN 9334:2012;TCXDVN 239:2006
11 | Điều kiện Thử nghiệm
-Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
-Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70;100) MPa, loại CZ3 A;
-Cấu Kiện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số: ĐÀ CẢN BÊ TÔNG -1.2M, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHÚ CƯỜNG.
- Trên mỗi cấu kiện được thử nghiệm tại 3 vùng khác nhau, mỗi vùng thử nghiệm có diện tích khoảng (200x300),được mài nhẵn và thử 10 điểm bằng búa thử.
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN |  | P.Giám Đốc
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory |  | Vice Director
Nguyễn Huy Trường | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi |  | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [14 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [6 empty] | LAS-XD 506
1003-08
Ngày/Date: |  | 03/10/2023 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [6 empty] | Trang 2/2
12 | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM :
| Tên cấu kiện | [5 empty] | Tình trạng bề mặt bê tông | Cường độ nén tính toán. MPa ( bằng búa thử) |  | Kích thước , mm
[10 empty] | Dài |  |  | Rộng |  | Cao
| ĐC1200X200-CK 01 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 27 (min20) |  | 1208 |  |  | 206 |  | 201/110
| ĐC1200X200-CK 02 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 26 (min20) |  | 1201 |  |  | 210 |  | 206/109
| ĐC1200X200-CK 03 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 28 (min20) |  | 1204 |  |  | 206 |  | 201/103
| ĐC1200X200-CK 04 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 26 (min20) |  | 1208 |  |  | 204 |  | 201/100
| ĐC1200X200-CK 05 | [5 empty] | Khô,Không nứt,Không Rỗ | 27 (min20) |  | 1200 |  |  | 206 |  | 201/107
| NHẬN XÉT | [5 empty] | ĐẠT | ĐẠT |  | PHÙ HỢP BẢN VẼ
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [14 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;