## COT TRON
COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN KIEÅM ÑÒNH XAÂY DÖÏNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  | Truï sôû & PTN : phoøng B01-Toøa nhaø eTUNNEL | [14 empty] | Vaên phoøng ñaïi dieän: Phoøng G01- Toøa nhaø PLUG-IN
|  |  | L11-L12 Mieáu Noåi P.3 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam | [14 empty] | 223 Ñieän Bieân Phuû P.15 Bình Thaïnh HCM, Vieät Nam
|  |  | ÑT : (84).8.5 170886 – Fax: (84).8. 5170335 | [14 empty] | ÑT : (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [14 empty] | website: http://www.dangminh.vn
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1215 -01
Ngaøy/Date: |  | 15/12/2023 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03 | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Ñôn vò göûi maãu |  |  |  |  | : | COÂNG TY TNHH CÔ KHÍ XAÂY DÖÏNG THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN QUOÁC TUAÁN.
2 | Ñòa chæ |  |  |  |  | : | 260/2,KHU PHOÁ 2-ÑÖÔØNG VOÕ THÒ SAÙU,P.THOÁNG NHAÁT,TP.BIEÂN HOØA,TÆNH ÑOÀNG NAI.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  |  | : | VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI-TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.
4 | Nhà Thầu |  |  |  |  | :
5 | Công trình |  |  |  |  | : | HỢP ĐỒNG SỐ 2411/2023/HĐKT/VNPT ĐNI-QT ngày 24/11/2023.
6 | Teân Maãu |  |  |  |  | : | TRUÏ ÑIEÄN BTLT DÖÏ ÖÙNG LÖÏC- Loaïi PC.I-7.5-160-3.0-K2-TCVN 5847:2016.
7 | Soá löôïng maãu |  |  |  |  | : | 01 truï .
8 | Ngaøy thöû |  |  |  |  | : | Töø 01/12/2023
9 | Kyù hieäu maãu |  |  |  |  | : | QTC-PC.I-7.5-160-3.0 KN-K=2-Soá: M 01-1201.
10 | Tieâu chuaån thöû nghieäm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016; Vaø Theo yeâu caàu Khaùch haøng.
11 | Ñieàu kieän thöû nghieäm
Maãu ñöôïc thöû nghieäm taïi Xöôûng saûn xuaát : Khu 2, AÁp 7, Xaõ An Phöôùc, Huyeän Long Thaønh, Tænh Ñoàng Nai, coù söï chöùng kieán cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
- Soá löôïng vaø loaïi maãu thöû theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng vaø caùc beân lieân quan.
| - Beâ toâng maùc thieát keá : | [6 empty] | 40 | MPa
| -TAÛI TROÏNG UOÁN NÖÙT THIEÁT KEÁ Pn : | [8 empty] | 3 | 306 | (kGf)
| -TAÛI TROÏNG UOÁN GAÕY Pu : K=2 | [8 empty] | 6 | 612 | ( kGf)
- Truï ñieän ñöôïc saûn xuaát theo baûn veõ thieát keá soá: TÑBTLT-7.5, thaùng 3/2018 cuûa COÂNG TY TNHH CÔ KHÍ XAÂY DÖÏNG-THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN QUOÁC TUAÁN.
Ngöôøi thöïc hieän | [6 empty] | Tröôûng Phoøng TN | [5 empty] | P.Giaùm Ñoác
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyeãn Huy Tieán | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyeãn Thò Thuûy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1215 -01
Ngaøy/Date: |  | 15/12/2023 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03 | [9 empty] | Trang 2/3
12 | Thieát bò thöû nghieäm chính:
- Thöôùc theùp daøi 20 m, vaïch chia 1 mm
- Buùa thöû beâ toâng, thang ño (10 – 70) MPa, loaïi CZ3 A;
- Löïc keá caùc loaïi coù thang ño töø 500-2000 kGf, vaïch chia 01 kGf.
- Boä caên laù töø 0.02 ñeán 1.00 mm.
- Kính phoùng ñaïi 1.4 mm, vaïch chia 0,02mm.
12.1 | Keát quaû thöû nghieäm :
TT | Kyù hieäu maãu |  |  | Chæ tieâu kieåm tra | [6 empty] | Ñôn vò | Yeâu caàu |  | Keát quaû |  |  | Ñaùnh giaù
1 | QTC-PC.I-7.5-160-3.0 KN-K=2-Soá: M 01-1201. |  |  | 1 | Chieàu daøy lôùp beâ toâng vaø vöõa | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Chieàu daøy lôùp beâ toâng thaân coät | [5 empty] | mm | ≥ 15 |  | 21 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Chieàu daøy lôùp vöõa traùt taïi ñænh | [6 empty] | ≥ 25 |  | 25 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Chieàu daøy lôùp vöõa traùt taïi ñaùy | [6 empty] | ≥ 35 |  | 35 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 2 | Ñoä nhaün beà maët | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Nhaün ñeàu | [6 empty] | Nhaün ñeàu |  | Nhaün ñeàu |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Chieàu daøi loã roã ôû meùp khuoân | [5 empty] | mm | ≤ 15 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Chieàu saâu loã roã ôû meùp khuoân | [6 empty] | ≤ 2 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 3 | Kích thöôùc loã roã treân maët coät | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Maët ngoaøi | [6 empty] | D ≤ 10 ; L ≤ 5 |  | 0 ; 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Maët muùt coät | [6 empty] | D ≤ 8 ; L ≤ 3 |  | 0 ; 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Veát loài loõm | [6 empty] | D ≤ 2 ; L ≤ 2 |  | 0 ; 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 4 | Nöùt beà maët | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Veát nöùt voøng quanh coät | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | * | Beà roäng Veát nöùt | [6 empty] | ≤ 0.05 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 5. Kích thöôùc cô baûn | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chieàu daøi | [6 empty] | 7500(+25,-10) |  | 7500 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñænh | [6 empty] | 160 (+4,-2) |  | 160 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñænh | [6 empty] | >45 (+7;-5) |  | 48 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | - | Ñöôøng kính ngoaøi taïi ñaùy | [6 empty] | 244 (+4,-2) |  | 245 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | - | Chieàu daøy ñaùy | [6 empty] | >55 (+7;-5) |  | 60 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 6. Cöôøng ñoä beâ toâng (baèng buùa thöû) | [6 empty] | MPa | 40 |  | 59 |  |  | Ñaït/ Pass
|  |  |  | 7. Beà roäng veát nöùt lôùn nhaát taïi Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0 |  |  | Ñaït/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
1215 -01
Ngaøy/Date: |  | 15/12/2023 |  |  | Ban haønh laàn 1, soá baûn 03 | [9 empty] | Trang 3/3
11. | Truï ñieän ñöôïc thöû keùo theo sô ñoà döôùi ñaây:
1300
SÔ ÑOÀ THÖÛ KEÙO LÖÏC ÑAÀU TRUÏ
TT | Kyù hieäu maãu |  |  | Chæ tieâu kieåm tra | [6 empty] | Ñôn vò | Keát quaû thöû nghieäm
2 | QTC-PC.I-7.5-160-3.0 KN-K=2-Soá: M 01-1201. |  |  | 8. Löïc keùo ñaàu truï | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% | Xaû taûi
[12 empty] | 0.75 | 1.5 | 2.25 |  | 3
[11 empty] | kGf | 76.5 | 153 | 229.5 |  | 306
|  |  |  | 1 | Ñoä dòch chuyeån | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Ñoä dòch chuyeån ôû vò trí 1 | [6 empty] | 19 | 36 | 67 |  | 103 | 9
|  |  |  | * | Soá löôïng veát nöùt, | [5 empty] | veát | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | * | Beà roäng cuûa veát nöùt lôùn nhaát, (max 0.25mm). | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | * | TAÛI TROÏNG UOÁN GAÕY TÔÙI HAÏN : Pu-K2 | [5 empty] | kN (kGf) | Pu=K2= 6.0 kN (612),TRUÏ ÑIEÄN CHÖA PHAÙ HUÛY.
12. | Nhaän xeùt
Caên cöù tieâu chuaån 5847:2016 vaø baûn veõ thieát keá truï ñieän TÑBTLT-7.5, thaùng 3/2018 cuûa COÂNG TY TNHH CÔ KHÍ XAÂY DÖÏNG-THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN QUOÁC TUAÁN.Keát quaû thöû nghieäm cho thaáy :
| - Ngoaïi quan | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| - Kích thöôùc | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| - Maùc beâ toâng | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
| - Thöû löïc keùo ñaàu truï | [7 empty] | : | Ñaït yeâu caàu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [16 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
F
L=7500
250