## CAU KIEN BT
HỘI HỢP TÁC CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM - VINATEST CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM (SCIC)
|  |  | SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY | [7 empty] | Accreditation Number S1410994MA
Số/ Ref.No: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [5 empty] | LAS-XD 506
0202-13
Ngày/Date: |  | 02/02/2024 |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [5 empty] | Trang 1/2
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRỤ ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ TIỀN PHONG.
2 | Địa chỉ |  |  |  | : | 36 ĐIỆN BIÊN PHỦ-PHƯỜNG 15-QUẬN BÌNH THẠNH-TP.HỒ CHÍ MINH
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  | : | CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH.
4 | Nhà Thầu |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX-TM- NAM LẬP PHÁT.
5 | Công trình |  |  |  | : | +GÓI THẦU: GÓI 01: THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP ĐIỆN KHU VỰC PHƯỜNG 7 VÀ XÃ LONG ĐỨC NĂM 2024.
+CÔNG TRÌNH: CẤP ĐIỆN KHU VỰC PHƯỜNG 7 VÀ XÃ LONG ĐỨC NĂM 2024.
6 | Tên mẫu |  |  |  | : | ĐÀ CẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1.2m.
7 | Số lượng mẫu |  |  |  | : | 06 Cái.
8 | Ký hiệu mẫu |  |  |  | : | ĐC 1.5x0.45m.
9 | Ngày thử |  |  |  | : | TỪ 30/01/2024.
10 | Tiêu chuẩn Thử nghiệm |  |  |  | : | Tham khảo/ Refer to ;TCVN 9334:2012;TCXDVN 239:2006
11 | Điều kiện Thử nghiệm
Mẫu được thử nghiệm tại nhà máy của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRỤ ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ TIỀN PHONG.- Xưởng sản xuất Số 02 :C14/24, QL 1A, Ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh- Tp HCM, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70) MPa, loại CZ3 A; Thước kẹp 200mm vạch chia nhỏ nhất 0,1mm
- Thước dây 5m vạch chia nhỏ nhất 1mm: Bộ Căn lá từ 0.02 đến 1.0mm
- Cấu Kiện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số : KC-ĐC-1.2, tháng 11/2013 của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NAD .
- Trên mỗi cấu kiện được thử nghiệm tại 3 vùng khác nhau, mỗi vùng thử nghiệm có diện tích khoảng (200x300),được mài nhẵn và thử 10 điểm bằng búa thử.
Người thực hiện | [5 empty] | Trưởng phòng TN |  | P.Giám Đốc
Tested by | [5 empty] | Chief of Laboratory |  | Vice Director
Nguyễn Huy Trường | [5 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi |  | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [11 empty] | BM.04.34
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [5 empty] | LAS-XD 506
0202-13
Ngày/Date: |  | 02/02/2024 |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [5 empty] | Trang 2/2
12 | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM :
Tên cấu kiện |  |  |  | Tình trạng bề mặt bê tông |  |  | Cường độ nén tính toán. MPa (bằng búa thử) |  | Kích thước , mm
[9 empty] | Dài |  | Rộng | Cao
ĐC 1.5X0.45m-CK 01 |  |  |  | Khô, Không nứt, Không Rỗ |  |  | 27 (min20) |  | 1504 |  | 455 | 306/101
ĐC 1.5X0.45m-CK 02 |  |  |  | Khô, Không nứt, Không Rỗ |  |  | 28 (min20) |  | 1501 |  | 452 | 303/104
ĐC 1.5X0.45m-CK 03 |  |  |  | Khô, Không nứt, Không Rỗ |  |  | 26 (min20) |  | 1504 |  | 455 | 302/103
ĐC 1.5X0.45m-CK 04 |  |  |  | Khô, Không nứt, Không Rỗ |  |  | 29 (min20) |  | 1503 |  | 451 | 307/101
ĐC 1.5X0.45m-CK 05 |  |  |  | Khô, Không nứt, Không Rỗ |  |  | 27 (min20) |  | 1502 |  | 456 | 306/101
ĐC 1.5X0.45m-CK 06 |  |  |  | Khô, Không nứt, Không Rỗ |  |  | 28 (min20) |  | 1504 |  | 453 | 303/102
Nhận xét: |  |  |  | PHÙ HỢP YÊU CẦU |  |  | PHÙ HỢP YÊU CẦU |  | PHÙ HỢP YÊU CẦU
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [11 empty] | BM.04.34
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
L=