## CAU KIEN BT
HỘI HỢP TÁC CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM - VINATEST CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM (SCIC)
|  |  | SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY | [7 empty] | Accreditation Number S1410994MA
Số/ Ref.No: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [5 empty] | LAS-XD 506
0206-22
Ngày/Date: |  | 06/02/2024 |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [5 empty] | Trang 1/1
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG (KIMEC).
2 | Địa chỉ |  |  |  | : | Số 181-đường Cách Mạng Tháng Tám-P.Vĩnh Lợi-TP.Rạch Giá-T.Kiên Giang.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  | : | CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU.
4 | Nhà Thầu |  |  |  | : | CÔNG TY TNHH XLĐ VÀ TM TRƯƠNG MỸ KIM.
5 | Công trình |  |  |  | : | GÓI THẦU 04: CUNG CẤP VÀ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT VTTB CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM DƠI, CÁI NƯỚC NĂM 2024.
6 | Tên mẫu |  |  |  | : | MÓNG NEO BTCT 1,5mx0,4m.
7 | Số lượng mẫu |  |  |  | : | 01 cái
8 | Ký hiệu mẫu |  |  |  | : | MN 1500X400.
9 | Ngày thử |  |  |  | : | Từ 01/02/2024.
10 | Tiêu chuẩn Thử nghiệm |  |  |  | : | Tham khảo/ Refer to : TCVN 9334:2012;TCXDVN 239:2006
11 | Điều kiện Thử nghiệm
Mẫu được thử nghiệm tại Nhà máy sản xuất số: Chi nhánh Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang; Lô F3-đường số 1-KCN Thạnh Lộc-xã Thạnh Lộc-huyện Châu Thành-Tỉnh Kiên Giang, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70) MPa, loại CZ3 A; Thước kẹp 200mm vạch chia nhỏ nhất 0,1mm
- Thước dây 5m vạch chia nhỏ nhất 1mm: Bộ Căn lá từ 0.02 đến 1.0mm
-CẤU KIỆN được sản xuất theo bản vẽ: KIMEC MN 1.5X0.4-01/2024; Do CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG (KIMEC) Thiết Kế.
- Trên mỗi cấu kiện được thử nghiệm tại 3 vùng khác nhau, mỗi vùng thử nghiệm có diện tích khoảng (200x300),được mài nhẵn và thử 10 điểm bằng búa thử.
12 | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM :
Tên cấu kiện |  |  |  | Tình trạng bề mặt bê tông |  |  | Cường độ nén tính toán. MPa (bằng búa thử) |  | Kích thước , mm
[9 empty] | Dài |  | Rộng | Cao
MN 1500X400-CK01 |  |  |  | Khô, Không nứt, Không Rỗ |  |  | 27 (min20) |  | 1505 |  | 403 | 156/87
NHẬN XÉT |  |  |  | ĐẠT |  |  | ĐẠT |  | PHÙ HỢP BẢN VẼ
Người thực hiện | [5 empty] | Trưởng phòng TN |  | P.Giám Đốc
Tested by | [5 empty] | Chief of Laboratory |  | Vice Director
Nguyễn Huy Trường | [5 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi |  | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [11 empty] | BM.04.34
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
L=
L= 18000
00