## Phieu Ket Qua Coc Ong
HỘI HỢP TÁC CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM - VINATEST CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM (SCIC)
|  |  | SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY | [11 empty] | Accreditation Number S1410994MA
SỐ/Ref: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD-508
0120-01
Ngày/Date: |  | 20/01/2024 |  | Ban Hành Lần 01 Số Bản 03 | [9 empty] | Trang 01/04
1. Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG (KIMEC).
2. Địa chỉ đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | Số 181-đường Cách Mạng Tháng Tám-P.Vĩnh Lợi-TP.Rạch Giá-T.Kiên Giang.
3. Công trình |  |  |  |  | THI CÔNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH THUẬN.
4. Tên mẫu |  |  |  |  | CỌC ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC- PC A-D300-T60- L12 m- TCVN 7888:2014.
5. Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | PC-A-D300-M600-L12000-T60, Số: M 01-SX-T 01/2024.
6. Số lượng mẫu |  |  |  |  | 01 cọc
7. Ngày thử nghiệm |  |  |  |  | 09/01/2024.
8. Phương pháp thử nghiệm |  |  |  |  | TCVN 7888 : 2014 ; Và theo Yêu cầu Khách hàng.
9. Điều kiện thử nghiệm
- Mẫu thử, chỉ tiêu thử nghiệm và phương pháp thử được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Mẫu được thử nghiệm tại Nhà máy sản xuất : Chi nhánh Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang ; Lô F3-đường số 1- KCN Thạnh Lộc- xã Thạnh Lộc-huyện Châu Thành- Tỉnh Kiên Giang, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng.
- Cọc ống BTLT Ứng Lực Trước được sản xuất theo bản vẽ Thiết kế số PC-A D300-L12000-T60, Do Công ty CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG Cung cấp.
- Moment uốn Nứt thiết kế không nhỏ hơn 24.5 kN.m
- Moment uốn Gãy thiết kế không nhỏ hơn 36.8 kN.m
10. Thiết Bị Thử nghiệm
- Kích Thủy Lực 200 kN, Đồng hồ áp suất có thang đo (0-400) kgf/cm2, vạch chia 05 kgf/cm2.
- Đồng hồ so 50mm, có vạch chia 0.02 mm
- Thước thép lá 500mm, có vạch chia 1.00 mm
- Thước cặp 200mm, có vạch chia 0.02 mm
- Thước thép 20 m, có vạch chia 1 mm
- Bộ căn lá từ 0,02 mm tới 1.00mm
- Kính phóng đại 1.4 mm vạch chia 0,02 mm
* Việc thử nghiệm được thực hiện theo sơ đồ sau:
P
SƠ ĐỒ THỬ UỐN CỌC ỐNG
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [15 empty] | BM.04.33
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
SỐ/Ref: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD-508
0120-01
Ngày/Date: |  | 20/01/2024 |  | Ban Hành Lần 01 Số Bản 03 | [9 empty] | Trang 02/04
11.0 | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM:
11.1 | Ngoại quan và khuyết tật.
TT | Ký hiệu |  |  | Chỉ tiêu |  |  | Yêu cầu kỹ thuật của Tiêu chuẩn | [6 empty] | Kiểm tra |  | Đánh giá
1 | PC-A-D300-M600-L12000-T60, Số: M 01-SX-T 01/2024. |  |  | Vết Trầy xước |  |  | - Diện tích vết trầy xước tại 1 vị trí nhỏ hơn 50 cm2. -Tổng diện tích toàn bộ vết trầy xước không lớn hơn 0,5% tổng diện tích bề mặt cọc. | [6 empty] | 4 cm2 |  | Đạt
2 |  |  |  | Tróc mặt, rỗ tổ ong |  |  | Tổng diện tích toàn bộ các vị trí tróc mặt không lớn hơn 1,0% tổng diện tích bề mặt cọc | [6 empty] | 0 cm2 |  | Đạt
3 |  |  |  | Vết rạn hoặc nứt bề mặt cọc |  |  | Bề rộng vết rạn hay nứt bề mặt cọc không quá 0,05mm. | [6 empty] | Không |  | Đạt
11.2 | Độ Vát mặt đầu cọc.
TT | Ký hiệu |  |  | Đơn vị |  |  | Yêu cầu kỹ thuật của Tiêu chuẩn | [6 empty] | Kiểm tra |  | Đánh giá
1 | PC-A-D300-M600-L12000-T60, Số: M 01-SX-T 01/2024. |  |  | % |  |  | max 0.5%D | [6 empty] | 0 |  | Đạt
11.3 | Độ Phẳng mặt đầu cọc.
TT | Ký hiệu |  |  | Chỉ Tiêu |  |  | Yêu cầu kỹ thuật của Tiêu chuẩn | [6 empty] | Kiểm tra |  | Đánh giá
1 | PC-A-D300-M600-L12000-T60, Số: M 01-SX-T 01/2024. |  |  | Theo đường kính ngoài |  |  | (+0 ; -1). | [6 empty] | 0 |  | Đạt
2 | PC-A-D300-M600-L12000-T60, Số: M 01-SX-T 01/2024. |  |  | Theo đường kính trong |  |  | (+0 ; -2). | [6 empty] | 0 |  | Đạt
11.4 | Độ Võng thân cọc.
TT | Ký hiệu |  |  | Đơn vị |  |  | Yêu cầu kỹ thuật của Tiêu chuẩn | [6 empty] | Kiểm tra |  | Đánh giá
1 | PC-A-D300-M600-L12000-T60, Số: M 01-SX-T 01/2024. |  |  | mm |  |  | n = L/1000 | [6 empty] | 0.0 mm |  | Đạt
11 .5 | Chiều dày lớp Bê Tông Bảo Vệ Cốt Thép.
TT | Ký hiệu |  |  | Đơn vị |  |  | Yêu cầu kỹ thuật của Tiêu chuẩn | [6 empty] | Kiểm tra |  | Đánh giá
1 | PC-A-D300-M600-L12000-T60, Số: M 01-SX-T 01/2024. |  |  | mm |  |  | min 20 | [6 empty] | 25 |  | Đạt
11.6 | Kích thước cơ bản
Tên chỉ tiêu | [8 empty] | Mức chỉ tiêu Chất Lượng Qui định của Tiêu chuẩn |  |  |  | Kết quả thử nghiệm
● Chiều dài mm | [8 empty] | 12000 ( ± 36) |  |  |  | 12005
● Chiều dày mm | [8 empty] | 60 -0không yêu cầu |  |  |  | 61
● Đường kính ngoài mm | [8 empty] | 300 -2+5 |  |  |  | 301
11.7 | Cường độ nén bê tông tính toán , MPa | [7 empty] | min 60 |  |  |  | 63
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [15 empty] | BM.04.33
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
SỐ/Ref: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD-508
0120-01
Ngày/Date: |  | 20/01/2024 |  | Ban Hành Lần 01 Số Bản 03 | [9 empty] | Trang 03/04
12.0 | THỬ UỐN THÂN CỌC.
Thử nghiệm moment uốn gây nứt:
Tên chỉ tiêu | [5 empty] | Mức tăng tải %
[6 empty] | 0 |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Dỡ tải
● Lực thử uốn; kN | [5 empty] | 0 |  | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 11.8 | 13.1 | 14.41 | 15.8 | 0
● Moment uốn tương ứng; kN.m | [5 empty] | 0 |  | 13 | 17.5 | 21.9 | 24.1 | 24.5 | 28.6 | 30.8 | 0
● Độ võng tại điểm giữa cọc; mm | [5 empty] | 0 |  | 2.2 | 3.8 | 5.4 | 7.8 | 10.2 | 13.6 | 16.3 | 0.4
● Số lượng vết nứt trên thân cọc;Vết | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0
● Bề rộng của vết nứt lớn nhất; mm | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0
Thử nghiệm moment uốn gãy :
Tên chỉ tiêu | [5 empty] | Mức tăng tải %
[6 empty] | 0 |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Dỡ tải
● Lực thử uốn; kN | [5 empty] | 0 |  | 8.4 | 12.6 | 16.9 | 19 | 21.1 | 23.2 | 25.3 | 0
● Moment uốn tương ứng; kN.m | [5 empty] | 0 |  | 18 | 24.9 | 31.8 | 35.2 | 36.8 | 42.1 | 45.6 | 0
● Độ võng tại điểm giữa cọc; mm | [5 empty] | 0 |  | 4.8 | 7.6 | 10.2 | 12.6 | 14.1 | 16.2 | 18.6 | 0.3
●Số lượng vết nứt trên thân cọc, vết | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0
● Bề rộng của vết nứt lớn nhất; mm | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0
CỌC CHƯA BỊ PHÁ HỦY TẠI 100 % ; Pu= 21.1 kN ;TƯƠNG ỨNG 36.8 kN/m.
13.0 | THỬ UỐN MỐI HÀN NỐI CỌC.
* Việc thử nghiệm mối nối cọc được thực hiện theo sơ đồ sau:
MỐI NỐI HÀN ĐẦU CỌC
SƠ ĐỒ THỬ UỐN MỐI NỐI CỌC ỐNG
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [15 empty] | BM.04.33
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
SỐ/Ref: |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD-508
0120-01
Ngày/Date: |  | 20/01/2024 |  | Ban Hành Lần 01 Số bản 03 | [9 empty] | Trang 04/04
13.1 | THỬ UỐN MỐI HÀN NỐI CỌC.
Thử nghiệm Moment Uốn gây Nứt mối nối:
Tên chỉ tiêu | [5 empty] | Mức tăng tải %
[6 empty] | 0 |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Dỡ tải
● Lực thử uốn; kN | [5 empty] | 0 |  | 5.3 | 7.9 | 10.5 | 11.8 | 13.1 | 14.41 | 15.8 | 0
● Moment uốn tương ứng; kN.m | [5 empty] | 0 |  | 13 | 17.5 | 21.9 | 24.1 | 24.5 | 28.6 | 30.8 | 0
● Độ võng tại điểm giữa cọc; mm | [5 empty] | 0 |  | 2.9 | 4.88 | 6.4 | 8.8 | 11.7 | 15.6 | 19.7 | 0.7
●Số lượng vết nứt trên thân cọc; vết | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0
● Bề rộng của vết nứt lớn nhất; mm | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0
Thử nghiệm Moment Uốn Gãy của mối nối.
Tên chỉ tiêu | [5 empty] | Mức tăng tải %
[6 empty] | 0 |  | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Dỡ tải
● Lực thử uốn; kN | [5 empty] | 0 |  | 8.4 | 12.6 | 16.9 | 19 | 21.1 | 23.2 | 25.3 | 0
● Moment uốn tương ứng; kN.m | [5 empty] | 0 |  | 18 | 24.9 | 31.8 | 35.2 | 38.7 | 42.1 | 45.6 | 0
● Độ võng tại điểm giữa cọc; mm | [5 empty] | 0 |  | 5.18 | 6.6 | 8.8 | 12.8 | 14.9 | 18.2 | 21.26 | 0.2
●Số lượng vết nứt trên thân cọc; vết | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0
● Bề rộng của vết nứt lớn nhất; mm | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0
MỐI NỐI CỌC CHƯA BỊ PHÁ HỦY TẠI 100 % ; Pu= 21.1 kN ; TƯƠNG ỨNG 38.7 kN/m.
14. | Nhận Xét: |  |  | Căn cứ Tiêu chuẩn TCVN 7888:2014 và bản vẽ Thiết Kế, các Kết Quả Thử Nghiệm trên cho thấy:
*Ngoại Quan : Đạt yêu cầu.
*Kích thước : Đạt yêu cầu.
*Moment uốn gây nứt : Đạt yêu cầu.
*Moment uốn gãy : Đạt yêu cầu.
*Thử uốn Mối nối: Đạt yêu cầu.
*Mác Bê Tông : Đạt yêu cầu.
NGƯỜI THỰC HIỆN Tested By |  |  |  |  | PHÒNG THÍ NGHIỆM Laboratory | [6 empty] | PHÓ GIÁM ĐỐC Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [5 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [15 empty] | BM.04.33
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
500
500
3L/10
3L/10
3L/5
L/5
L/5
L 12000
Goái ñôõ
500
500
3L/10
3L/10
3L/5
L/5
L/5
L 12000
Goái ñôõ

## Phieu Ket Qua Thep(07.07-REP02) (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
|  |  |  | Trụ sở & PTN: Phòng B02-Tòa nhà eTUNNEL | [13 empty] | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN
|  |  |  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | [13 empty] | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam
|  |  |  | ĐT: (84).8.5 170886~7 – Fax: (84).8. 5170355 | [13 empty] | ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412
|  |  |  | E-mail: scic@dmc.vn | [13 empty] | Website: http://www.dangminh.vn
SỐ/Ref: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [10 empty] | LAS-XD-506
Ngày/Date:
1 | Tên và ký hiệu mẫu Notation and name of Sample | [5 empty] | THÉP XÂY DỰNG - REBAR
2 | Công trình/Hạng mục Project/Item
3 | Số lượng mẫu Quantity
4 | Ngày nhận mẫu Received date
5 | Khách hàng Customer
Địa chỉ Address
6 | Phương pháp thử nghiệm Test methods
7 | Thông tin mẫu thử Sample specification
|  | Mẫu do By | [5 empty] | lấy gia công, cung cấp The samples were sampled, made
8 | Tình trang mẫu khi nhận
Received sample condition
9 | Điều kiện thử nghiệm
Test conditions
[7 empty] | Nhiệt độ: | [5 empty] | Độ ẩm
[7 empty] | Temperature |  |  | ( ) |  | oC | Moisture | ( ) |  |  | %
10 | Kết quả thử nghiệm/Test result
Ký hiệu mẫu |  |  | Kích thước mẫu, mm | [7 empty] | Lực kéo chảy, kN | Giới hạn chảy, kN/cm2 | Lực kéo đứt kN |  | Giới hạn bền Mpa |  | Độ giãn dài tương đối %
|  |  | Khối lương, g |  |  | Chiều dài, cm |  |  | Đường kính, mm
#DIV/0!
TRƯỞNG PHÒNG TN Head of Testing Laboratory | [13 empty] | GIÁM ĐỐC Director
1. Các kế quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến
2. Phiếu này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng, mọi hoạt động sử dụng phiếu này do Khách hàng định.
07.07WP09.R0-From07.07-REP02.R0

## Compatibility Report (hidden)
Compatibility Report for 161212-58-12D300-M500 .xls
Run on 1/18/2017 18:35
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file format.
Minor loss of fidelity | # of occurrences | Version
Some formulas in this workbook are linked to other workbooks that are closed. When these formulas are recalculated in earlier versions of Excel without opening the linked workbooks, characters beyond the 255-character limit cannot be returned. | 53 Defined Names | Excel 97-2003