## COT TRON (2)
HỘI HỢP TÁC CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM - VINATEST CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM (SCIC)
|  |  | SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY | [13 empty] | Accreditation Number S1410994MA
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0222-101
Ngày/Date: |  | 22/02/2024 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG (KIMEC).
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | Số 181-Đường Cách Mạng Tháng Tám-P.Vĩnh Lợi-TP.Rạch Giá-T.Kiên Giang.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  |  | :
4 | Nhà Thầu |  |  |  |  | :
5 | Công trình |  |  |  |  | : | THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH.
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | Trụ điện Bê Tông Ly Tâm Dự ứng lực: PC.I-22m-190-13,0 kN-K1.5-TIẾP ĐỊA THÂN TRỤ.
7 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 01 trụ
8 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | PC.I-22-190-13,0 kN-K1.5-TĐT- M 55
9 | Ngày thử |  |  |  |  | : | TỪ 05/02/2024.
10 | Tiêu chuẩn Thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016, TCVN 9334:2012 và theo Yêu cầu của Khách hàng.
11 | Điều kiện Thử nghiệm |  |  |  |  | :
Mẫu được thử nghiệm tại nhà máy của Chi nhánh Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang ; Lô F3-đường số 01- KCN Thạnh Lộc-xã Thạnh Lộc-huyện Châu Thành-Tỉnh Kiên Giang, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
- Số lượng và loại mẫu theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
| - Bê tông mác Thiết kế : | [6 empty] | 40 | MPa
| - Tải trọng uốn nứt Pn: | [5 empty] | 13 | kN |  | 1326 | (kGf)
| - Tải trọng uốn gãy Pu: | [5 empty] | 19.5 | kN |  | 1989 | (kGf)
- Trụ điện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số: KIMEC PC-22-13,0/190-K1.5; Tháng 01/2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG (KIMEC).
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN | [5 empty] | P.Giám Đốc
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [17 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0222-101
Ngày/Date: |  | 22/02/2024 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 2/3
12 | Thiết bị Thử nghiệm chính:
- Thước Thép dài 20 m, vạch chia 1 mm
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70-100) MPa, loại CZ3 A;
- Lực kế các loại có thang đo 500-2000-3000-5000 kGf, vạch chia 01 kGf.
- Bộ căn lá từ 0.02mm đến 1.00 mm.
- Kính phóng đại 1.4 - 4.0 mm, vạch chia 0,02 - 0.05 mm.
13 | Kết Quả Thử nghiệm :
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu Thử nghiệm | [6 empty] | Đơn vị | Yêu cầu |  | Kết quả Thử nghiệm |  |  |  | Đánh Giá
1 | PC.I-22-190-13,0 kN-K1.5-TĐT- M 55 |  |  | 1. Chiều dày lớp bê tông và vữa | [6 empty] | mm
|  |  |  | * | Chiều dày lớp bê tông ở thân cột | [5 empty] | mm | ≥ 15 |  | 27 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đỉnh | [6 empty] | ≥ 25 |  | 25 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đáy | [6 empty] | ≥ 35 |  | 35 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 2. Độ nhẵn Bề mặt | [6 empty] | mm
|  |  |  | * | Nhẵn đều | [6 empty] | Nhẵn đều |  | Nhẵn đều |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều sâu lỗ rỗ mép khuôn | [5 empty] | mm | ≤ 2 |  | 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dài lỗ rỗ mép khuôn | [6 empty] | ≤ 15 |  | 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 3. Kích thước lỗ rỗ trên các mặt cột | [6 empty] | mm
|  |  |  | * | Mặt ngoài | [6 empty] | D ≤ 10 ; L ≤ 5 |  | 0 ; 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Mặt mút cột | [6 empty] | D ≤ 8 ; L ≤ 3 |  | 0 ; 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Vết lồi lõm trên thân cột | [6 empty] | ≤ 2 ; ≤ 2 |  | 0 ; 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 4. Nứt bề mặt | [6 empty] | mm
|  |  |  | * | Vết nứt vòng quanh trên thân cột | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Bề rộng vết nứt | [6 empty] | ≤ 0.05 |  | 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 5. Kích thước Cơ Bản | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chiều dài cột | [6 empty] | 22000 (+50,-10) |  | 22010 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đỉnh | [6 empty] | 190 (+4,-2) |  | 191 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiều dày tại đỉnh | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 60 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đáy | [6 empty] | 497 (+4,-2) |  | 498 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiều dày tại đáy | [6 empty] | 85 (+7;-5) |  | 88 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 6.Cường độ bê tông (bằng búa thử) | [6 empty] | MPa | 40 |  | 61 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 7.Bề rộng Vết nứt Lớn nhất tại Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0.08 |  |  |  | Đạt/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [17 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0222-101
Ngày/Date: |  | 22/02/2024 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 3/3
13.1. | Trụ Điện được Thử Uốn theo Sơ đồ dưới đây:
MẶT BÍCH NỐI
SƠ ĐỒ THỬ NGHIỆM UỐN TRỤ
13.2. | Thử nghiệm lực Uốn gây Nứt và lực Uốn Gãy của Trụ Điện.
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu Thử nghiệm | [6 empty] | Đơn vị | Kết quả Thử nghiệm
2 | PC.I-22-190-13,0 kN-K1.5-TĐT- M 55 |  |  | LỰC KÉO ĐẦU TRỤ | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% |  | Xả tải
[12 empty] | 3.25 | 6.5 | 9.75 |  | 13
[11 empty] | kGf | 331.5 | 663 | 994.5 |  | 1326
|  |  |  | 1 | Độ dịch chuyển Đầu trụ | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Độ dịch chuyển Đầu trụ tại vị trí 1 | [6 empty] | 181 | 366 | 628 |  | 947 |  | 74
|  |  |  | * | Số lượng vết nứt | [5 empty] | Vết | 0 | 0 | 0 |  | 29 |  | 0
|  |  |  | * | Bề rộng của vết nứt lớn nhất , (max 0.25mm). | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0 |  | 0.08 |  | 0
|  |  |  | * | Tải trọng Uốn Gãy tới hạn Pu: (K=1.5) | [5 empty] | kN (kGf) | Pu = 19,5 kN (1989 kGf) TRỤ CHƯA PHÁ HỦY
14 | Nhận xét :
Căn cứ Tiêu Chuẩn TCVN 5847:2016 và bản vẽ thiết kế KIMEC PC-22-13,0/190-K1.5; Tháng 01/2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG (KIMEC). Kết quả thử nghiệm cho thấy:
| - Ngoại quan, Khuyết tật cho phép | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Kích thước | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Mác Bê Tông | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Thử Lực Uốn Nứt & Gãy | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [17 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
3600
L=22000
250