## COT TRON (2)
HỘI HỢP TÁC CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM - VINATEST CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM (SCIC)
|  |  | SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY | [13 empty] | Accreditation Number S1410994MA
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0906-59
Ngày/Date: |  | 06/9/2024 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 1/3
1 | Đơn vị yêu cầu |  |  |  |  | : | CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM HẬU GIANG.
2 | Địa chỉ |  |  |  |  | : | ĐƯỜNG SỐ 02, CỤM CN-TTCN PHƯỜNG VII, THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG.
3 | Chủ Đầu Tư |  |  |  |  | :
4 | Nhà Thầu |  |  |  |  | :
5 | Công trình |  |  |  |  | : | THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH.
6 | Tên mẫu |  |  |  |  | : | CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC: PC.I-14-190-11.0 kN-K2-TCVN 5847:2016.
7 | Số lượng mẫu |  |  |  |  | : | 01 Cột
8 | Ký hiệu mẫu |  |  |  |  | : | PC.I-14-190-11.0 kN-K2-M 01: (08-2024).
9 | Ngày thử |  |  |  |  | : | Từ 04/9/2024.
10 | Tiêu chuẩn Thử nghiệm |  |  |  |  | : | TCVN 5847:2016, và theo yêu cầu khách hàng.
11 | Điều kiện Thử nghiệm |  |  |  |  | :
Mẫu được thử nghiệm tại xưởng sản xuất, ĐƯỜNG SỐ 02, CỤM CN- TTCN PHƯỜNG VII, THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG; có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
-Số lượng và loại mẫu theo chỉ định của khách hàng và các bên liên quan.
| -Bê tông mác Thiết kế : | [5 empty] | 50 MPa
| -Tải trọng uốn nứt Pn: | [5 empty] | 11 | kN |  | 1122 | (kGf)
| -Tải trọng uốn gãy Pu: | [5 empty] | 22 | kN |  | 2244 | (kGf)
-Trụ điện được sản xuất theo bản vẽ thiết kế số: TĐ-PC-14m-11.0 kN-K2, năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM HẬU GIANG.
Người thực hiện | [6 empty] | Trưởng phòng TN | [5 empty] | P.Giám Đốc
Tested by | [6 empty] | Chief of Laboratory | [5 empty] | Vice Director
Nguyễn Huy Tiến | [6 empty] | Nguyễn Văn Hồng Chi | [5 empty] | Nguyễn Thị Thủy
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [17 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0906-59
Ngày/Date: |  | 06/9/2024 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 2/3
12 | Thiết bị Thử nghiệm chính:
- Thước Thép dài 7.5m, 20 m, vạch chia 1 mm
- Búa thử bê tông, thang đo (10 – 70, 100) MPa, loại CZ3 A;
- Lực kế các loại có thang đo 500, 2000, 3000, 5000 kGf, vạch chia 01 kGf.
- Bộ căn lá từ 0.02mm đến 1.00 mm.
- Kính phóng đại 1.4 mm, vạch chia 0,02 mm.
13 | Kết Quả Thử nghiệm :
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu Thử nghiệm | [6 empty] | Đơn vị | Yêu cầu |  | Kết quả Thử nghiệm |  |  |  | Đánh Giá
1 | PC.I-14-190-11.0 kN-K2-M 01: (08-2024). |  |  | 1. Chiều dày lớp bê tông và vữa | [6 empty] | mm
|  |  |  | * | Chiều dày lớp bê tông ở thân cột | [5 empty] | mm | ≥ 15 |  | 26 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đỉnh | [6 empty] | ≥ 25 |  | 25 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dày lớp vữa trát tại đáy | [6 empty] | ≥ 35 |  | 35 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 2. Độ nhẵn Bề mặt | [6 empty] | mm
|  |  |  | * | Nhẵn đều | [6 empty] | Nhẵn đều |  | Nhẵn đều |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều sâu lỗ rỗ mép khuôn | [5 empty] | mm | ≤ 2 |  | 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Chiều dài lỗ rỗ mép khuôn | [6 empty] | ≤ 15 |  | 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 3.Kích thước lỗ rỗ trên các mặt cột | [6 empty] | mm
|  |  |  | * | Mặt ngoài | [6 empty] | D ≤ 10;L ≤ 5 |  | 0 ; 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Mặt mút cột | [6 empty] | D ≤ 8 ; L ≤ 3 |  | 0 ; 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Vết lồi lõm trên thân cột | [6 empty] | ≤ 2 ; ≤ 2 |  | 0 ; 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 4. Nứt bề mặt | [6 empty] | mm
|  |  |  | * | Vết nứt vòng quanh trên thân cột | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | * | Bề rộng vết nứt | [6 empty] | ≤ 0.05 |  | 0 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 5. Kích thước Cơ Bản | [6 empty] | mm
|  |  |  | - | Chiều dài cột | [6 empty] | 14000(+25,-10) |  | 14005 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đỉnh | [6 empty] | 190 (+4,-2) |  | 192 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiều dày tại đỉnh | [6 empty] | 50 (+7;-5) |  | 51 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Đường kính ngoài tại đáy | [6 empty] | 380 (+4,-2) |  | 383 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | - | Chiều dày tại đáy | [6 empty] | 60 (+7;-5) |  | 65 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 6.Cường độ bê tông (bằng búa thử) | [6 empty] | MPa | 50 |  | 62 |  |  |  | Đạt/ Pass
|  |  |  | 7.Bề rộng Vết nứt Lớn nhất tại Pn | [6 empty] | mm | max 0,25 |  | 0.12 |  |  |  | Đạt/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [17 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
Số/ Ref.No: |  |  |  |  | PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT | [9 empty] | LAS-XD 506
0906-59
Ngày/Date: |  | 06/9/2024 |  |  | Ban hành lần 01, số bản 03 -sửa đổi lần 01 | [9 empty] | Trang 3/3
13.1. | Cột Điện được Thử Uốn theo Sơ đồ dưới đây:
SƠ ĐỒ THỬ NGHIỆM UỐN
13.2. | Thử nghiệm lực Uốn gây Nứt và lực Uốn Gãy của Cột Điện.
TT | Ký hiệu mẫu |  |  | Chỉ tiêu Thử nghiệm | [6 empty] | Đơn vị | Kết quả Thử nghiệm
2 | PC.I-14-190-11.0 kN-K2-M 01: (08-2024). |  |  | LỰC KÉO ĐẦU TRỤ | [6 empty] | % kN | 25% | 50% | 75% |  | 100% |  | Xả tải
[12 empty] | 2.75 | 5.5 | 8.25 |  | 11
[11 empty] | kGf | 280.5 | 561 | 841.5 |  | 1122
|  |  |  | 1 | Độ dịch chuyển Đầu trụ | [5 empty] | mm
|  |  |  | * | Độ dịch chuyển Đầu trụ tại vị trí 1 | [6 empty] | 157 | 278 | 402 |  | 658 |  | 59
|  |  |  | * | Số lượng vết nứt | [5 empty] | Vết | 0 | 0 | 4 |  | 26 |  | 0
|  |  |  | * | Bề rộng của vết nứt lớn nhất , (max 0.25mm). | [5 empty] | mm | 0 | 0 | 0.02 |  | 0.12 |  | ĐẠT
|  |  |  | * | Tải trọng Uốn Gãy tới hạn Pu: (K=2) | [5 empty] | kN (kGf) | Pu = 22.0 kN (2244 kGf) >2244 kGf , CỘT CHƯA GÃY.
14 | Nhận xét :
Căn cứ Tiêu Chuẩn TCVN 5847:2016 và bản vẽ thiết kế TĐ-PC-14m-11.0 kN-K2, năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM HẬU GIANG. Kết quả thử nghiệm cho thấy:
| - Ngoại quan, Khuyết tật cho phép | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Kích thước | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Mác Bê Tông | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
| - Thử Lực Uốn Nứt & Gãy | [7 empty] | : | Đạt Yêu Cầu/ Pass
1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng chỉ định. | [17 empty] | BM.04.28
2.Không được sao chép hoặc tẩy xóa kết quả khi không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam;
2400
L=14000
250